Revisado el 18 de marzo de 2026

Sensores de cable (01CT y 22CT)

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- Los sensores deben contar con la clasificación NEMA 4X/IP65 o IP67.  Los que dispongan de carcasa deben incorporar una cubierta a presión sin tornillos con una placa de montaje desmontable.

- Los sensores deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Nota para el especificador: Seleccione los rangos de temperatura ambiente y de temperatura de funcionamiento que se ajusten a los requisitos del proyecto.  Asegúrese de que las temperaturas seleccionadas sean idénticas.

- Temperatura ambiente:

  - Pasivo: [de -40 °F a +300 °F (de -40 °C a +150 °C)] o [de -13 °F a +167 °F (de -25 °C a +175 °C)]

  - Activo: de -30 °F a +120 °F (de -35 °C a +50 °C)

- Temperatura de funcionamiento:

- Pasivo: [de -40 °F a +300 °F (de -40 °C a +150 °C)] o [de -13 °F a +167 °F (de -25 °C a +175 °C)]

- Activo: de -60 °F a +320 °F (de -50 °C a +160 °C)

- Precisión:

- Pasivo: NTC (termistor) ±0,35 °F a 77 °F (±0,2 °C a 25 °C); platino (Pt) +/-0,5 °F a 32 °F (+/-0,3 °C a 0 °C); níquel (Ni) +/-0,7 °F a 32 °F (+/-0,4 °C a 0 °C)

- Activo: +/-1% del rango de medición seleccionado

- Fuente de alimentación (activa): DC 15-24V (+/-10%), AC 24V (+/-10%)

- Salidas:

- Pasivo: resistencia.

- Activo: voltaje de 0-5 o 0-10 VDC.