Révisé le 18 mars 2026

Capteurs à câble (01CT et 22CT)

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

- Les capteurs doivent être conformes aux normes NEMA 4X/IP65 ou IP67.  Les modèles équipés d'un boîtier doivent comporter un couvercle encliquetable sans vis avec une plaque de fixation amovible.

- Les capteurs doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Remarque à l'attention du prescripteur : Choisissez les plages de température ambiante et de température de fonctionnement qui répondent aux exigences du projet.  Assurez-vous que les températures sélectionnées sont identiques.

- Température ambiante :

  - Passif : [-40 °F à +300 °F (-40 °C à +150 °C)] ou [-13 °F à +167 °F (-25 °C à +175 °C)]

  - Actif : -30 °F à +120 °F (-35 °C à +50 °C)

- Température de fonctionnement :

- Passif : [-40 °F à +300 °F (-40 °C à +150 °C)] ou [-13 °F à +167 °F (-25 °C à +175 °C)]

- Actif : -60 °F à +320 °F (-50 °C à +160 °C)

- Précision :

- Passif : NTC (Thermistance) +/-0,35 °F @ 77 °F (+/-0,2 °C @ 25 °C) ; Platine (Pt) +/-0,5 °F @ 32 °F (+/-0,3 °C @ 0 °C) ; Nickel (Ni) +/-0,7 °F @ 32 °F (+/-0,4 °C @ 0 °C)

- Actif : ± 1 % de la plage de mesure sélectionnée

- Bloc d'alimentation (Actif) : DC 15-24 V (+/- 10 %), AC 24 V (+/-10 %)

- Sorties :

- Passif : résistance.

- Actif : Tension 0-5 ou 0-10 VDC.