Revisado el 25 de marzo de 2026

Sección 280900 Sensores de ducto (aire)

Sensores de ducto y tubería (temperatura) (01DT y 22DT)

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- Los sensores con carcasa deben contar con una cubierta a presión sin tornillos con una placa de montaje desmontable y clasificación NEMA 4X/IP65, además de una sonda de acero inoxidable.

- Nota para el especificador: Incluya la siguiente indicación para aplicaciones de tuberías (líquidos), eligiendo el material adecuado.

- Se requiere un termopozo de [acero inoxidable] [latón] para todas las aplicaciones con líquidos.

- Los sensores deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Temperatura ambiente:

  - Pasivo: de -40 °F a +300 °F (de -40 °C a +150 °C)

  - Activo: de -30 °F a +120 °F (de -35 °C a +50 °C)

- Temperatura de funcionamiento:

  - Pasivo: NTC (termistor) de -60 °F a +300 °F (-50 °C a +150 °C); platino (Pt), níquel (Ni) de -60 °F a +320 °F (-50 °C a +160 °C)

  - Activo: de -60 °F a +320 °F (de -50 °C a +160 °C)

- Precisión:

  - Pasivo: NTC (termistor) ±0,35 °F a 77 °F (±0,2 °C a 25 °C); platino (Pt) +/-0,5 °F a 32 °F (+/-0,3 °C a 0 °C); níquel (Ni) +/-0,7 °F a 32 °F (+/-0,4 °C a 0 °C)

  - Activo: +/-1% del rango de medición seleccionado

- Fuente de alimentación (activa): DC 15-24V (+/-10%), AC 24V (+/-10%)

- Salidas:

  - Pasivo: resistencia.

  - Activo: voltaje de 0-5 o 0-10 VDC.