Révisé le 25 mars 2026

Section 280900 Capteurs de conduit d'air

Capteurs (température) pour conduits d'air et tuyaux (01DT et 22DT)

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

- Les capteurs avec boîtier doivent être équipés d'un couvercle encliquetable sans vis, d'une plaque de fixation amovible et d'une protection NEMA 4X/IP65, ainsi que d'une capteur en acier inoxydable.

- Remarque à l'attention du prescripteur : veuillez insérer la mention suivante pour les solutions de tuyaux (liquides), en choisissant le matériau approprié.

- Une sonde thermométrique [acier inoxydable] [laiton] est obligatoire pour toutes les solutions avec des liquides.

- Les capteurs doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Température ambiante :

  - Passif : : -40 °F à +300 °F (-40 °C à +150 °C)

  - Actif : -30 °F à +120 °F (-35 °C à +50 °C)

- Température de fonctionnement :

  - Passif : NTC (Thermistance)  -60 °F à +300 °F (-50 °C à +150 °C); Platine (Pt), Nickel (Ni) -60 °F à +320 °F (-50 °C +160 °C)

  - Actif : -60 °F à +320 °F (-50 °C à +160 °C)

- Précision :

  - Passif : NTC (Thermistance) +/-0.35 °F @ 77 °F (+/-0.2 °C @ 25 °C) ; Platine (Pt) +/-0.5 °F @ 32 °F (+/-0.3 °C @ 0 °C) ; Nickel (Ni) +/-0.7 °F @ 32 °F (+/-0.4 °C @ 0 °C)

  - Actif : ± 1 % de la plage de mesure sélectionnée

- Bloc d'alimentation (Actif) : DC 15-24 V (+/- 10 %), AC 24 V (+/-10 %)

- Sorties :

  - Passif : résistance.

  - Actif : Tension 0-5 ou 0-10 VDC.