Revisado el 18 de marzo de 2026

Sensores de detección de límite bajo (01DTS)

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- Los sensores deben contar con la clasificación NEMA 4/IP65.

- Los sensores deben estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Temperatura ambiente: de -30 °F a +160 °F (de -35 °C a +70 °C)

- Temperatura del fluido: de -30 °F a +160 °F (de -35 °C a +70 °C)

- Rango de setpoint: de 15 °F a 60 °F (de -10 °C a +15 °C)

- Precisión: +/-0,9 °F (+/-0,5 °C)

- Salidas: 1x1P2T (4 A con AC/DC 24V)

- Nota para el especificador: Seleccione la opción de reinicio para cumplir con los requisitos del proyecto.

- Reinicio [manual] [automático]

- La sonda debe montarse en forma de serpentín para garantizar una cobertura adecuada, utilizando el kit de montaje suministrado por el fabricante para realizar el montaje del elemento.