Révisé le 18 mars 2026

Capteurs de détection de niveau bas (01DTS)

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

- Les capteurs doivent être conformes à la norme NEMA 4/IP65.

- Les capteurs doivent être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Température ambiante : -30 °F à +160 °F (-35 °C à +70 °C)

- Température du fluide :de -30 °F à+160 °F (de -35 °C à+70 °C)

- Plage de consigne :-10 °F à+15 °C(15 °F à 60 °F)

- Précision : +/-0,9 °F (+/-0,5 °C)

- Sorties : 1xSPDT (4A @ AC/DC 24V)

- Remarque à l'attention du prescripteur : choisissez l'option de réinitialisation afin de répondre aux exigences de la conception.

- Réinitialisation [Manuelle] [Auto]

- Le capteur doit être fixée en serpentin afin d'assurer une couverture adéquate, à l'aide de la trousse d'assemblage fournie par le fabricant pour le montage de l'élément.