Revisado el 18 de marzo de 2026

Sensores de ducto (temperatura promedio) (01MT y 22MT)

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- La carcasa debe incorporar una cubierta a presión sin tornillos con una placa de montaje desmontable y contar con la clasificación NEMA 4X/IP65.

- Los sensores deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Temperatura ambiente: de -30 °F a +120 °F (de -35 °C a +50 °C)

- Temperatura de funcionamiento:

  - Pasivo: NTC (termistor) de -60 °F a +300 °F (-50 °C a +150 °C); platino (Pt), níquel (Ni)

- de -60 °F a +320 °F (de -50 °C a +160 °C)

  - Activo: de -30 °F a +160 °F (de 0 °C a +70 °C)

- Precisión:

  - Pasivo: NTC (termistor) ±0,35 °F a 77 °F (±0,2 °C a 25 °C); platino (Pt) +/-0,5 °F a 32 °F (+/-0,3 °C a 0 °C); níquel (Ni) +/-0,7 °F a 32 °F (+/-0,4 °C a 0 °C)

  - Activo: +/-1% del rango de medición seleccionado

- Fuente de alimentación (activa): DC 15-24V (+/-10%), AC 24V (+/-10%)

- Salidas:

  - Pasivo: resistencia.

  - Activo: voltaje de 0-5 o 0-10 VDC.

- Los elementos de promediación deben estar disponibles en longitudes de 10 ft (3 m), 20 ft (6 m) o 50 ft (15 m) para garantizar una cobertura adecuada de la corriente de aire medida, montados en forma de serpentín.  Los sensores de promediación deben incorporar elementos multipunto. Sensores de promediación real que constan de un RTD continuo a lo largo de toda la longitud de la sonda.

- Para el montaje del elemento de promediación, se debe utilizar el kit de montaje de ducto de aire suministrado por el fabricante.