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Capteurs de onduit d'air (capteur de température moyenne) (01MT & 22MT)

A. Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

B. Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

C. Le boîtier doit être équipé d'un couvercle encliquetable sans vis, avec une plaque de fixation amovible, et est conforme à la norme NEMA 4X/IP65.    

D. Les capteurs doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

E. Température ambiante : -30 °F à +120 °F (-35 °C à +50 °C)  

A. Température de fonctionnement :
a. Passif : NTC (thermistance) -60 °F à +300 °F (-50 °C à +150 °C); Platine (Pt), Nickel (Ni)  
-60 °F à +320 °F (-50 °C à +160 °C)
b. Actif : -30 °F à +160 °F (0 °C à +70 °C)

G. Précision :
a. Passif : NTC (Thermistance) +/-0,35 °F @ 77 °F (+/-0,2 °C @ 25 °C) ; Platine (Pt) +/-0,5 °F @ 32 °F (+/-0,3 °C @ 0 °C); Nickel (Ni) +/-0,7 °F @ 32 °F (+/-0,4 °C @ 0 °C)
b. Actif : ± 1 % de la plage de mesure sélectionnée

H. Bloc d'alimentation (Actif) : DC 15-24 V (+/- 10 %), AC 24 V (+/-10 %)

I. Sorties :
a. Passif : résistance.
b. Actif : Tension 0-5 ou 0-10 VDC.

J. Les éléments d'équilibrage doivent être offerts en longueurs de 3 m (10 pieds), 6 m (20 pieds) ou 15 m (50 pieds) afin d'assurer une couverture adéquate du débit d'air mesuré lors de son montage en serpentin.  Les capteurs d'équilibrage doivent comporter des éléments multipoints. Capteurs à moyenne réelle composés d'un seul RTD continu sur toute la longueur de la sonde.

K. Il convient d'utiliser la trousse d'assemblage pour conduit d'air fournie par le fabricant pour fixer l'élément d'équilibrage.  
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