Révisé le 18 mars 2026

Capteurs de onduit d'air (capteur de température moyenne) (01MT & 22MT)

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

- Le boîtier doit être équipé d'un couvercle encliquetable sans vis, avec une plaque de fixation amovible, et est conforme à la norme NEMA 4X/IP65.

- Les capteurs doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Température ambiante : -30 °F à +120 °F (-35 °C à +50 °C)

- Température de fonctionnement :

  - Passif : NTC (thermistance) -60 °F à +300 °F (-50 °C à +150 °C); Platine (Pt), Nickel (Ni)

- -60 °F à +320 °F (-50 °C à +160 °C)

  - Actif : -30 °F à +160 °F (0 °C à +70 °C)

- Précision :

  - Passif : NTC (Thermistance) +/-0,35 °F @ 77 °F (+/-0,2 °C @ 25 °C) ; Platine (Pt) +/-0,5 °F @ 32 °F (+/-0,3 °C @ 0 °C); Nickel (Ni) +/-0,7 °F @ 32 °F (+/-0,4 °C @ 0 °C)

  - Actif : ± 1 % de la plage de mesure sélectionnée

- Bloc d'alimentation (Actif) : DC 15-24 V (+/- 10 %), AC 24 V (+/-10 %)

- Sorties :

  - Passif : résistance.

  - Actif : Tension 0-5 ou 0-10 VDC.

- Les éléments d'équilibrage doivent être offerts en longueurs de 3 m (10 pieds), 6 m (20 pieds) ou 15 m (50 pieds) afin d'assurer une couverture adéquate du débit d'air mesuré lors de son montage en serpentin.  Les capteurs d'équilibrage doivent comporter des éléments multipoints. Capteurs à moyenne réelle composés d'un seul RTD continu sur toute la longueur de la sonde.

- Il convient d'utiliser la trousse d'assemblage pour conduit d'air fournie par le fabricant pour fixer l'élément d'équilibrage.