Revisado el 18 de marzo de 2026

Sensores de ducto (calidad del aire) (22DC, 22DTC, 22DTM, 22DCV, 22DCK, 22DCM)

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- La carcasa debe incorporar una cubierta a presión sin tornillos con una placa de montaje desmontable y contar con la clasificación NEMA 4X/IP65.

- Los sensores deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Temperatura ambiente: de 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C)

- Temperatura de funcionamiento: de 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C)

- Precisión:

  - Temperatura: +/-0,9 °F a 70 °F (+/-0,5 °C a 21 °C)

  - Humedad: +/-2% entre el 10 y el 90% de RH a 70 °F (21 °C)

  - CO2: +/-(50 ppm +3% de la lectura)

- Fuente de alimentación: DC 15-24V (+/-10%), AC 24V (+/-10%)

- Nota para el especificador: Elija los valores de medición adecuados para cumplir los requisitos del proyecto.

- Los valores de medición deben incluir [CO2], [Temperatura], [Humedad], [VOC], [Combinación de CO2+VOC]

- El elemento para humedad debe ser un sensor capacitivo con base de polímeros con filtro de malla metálica de acero inoxidable.

- CO2/humedad/temperatura opcional con BACnet MS/TP.