Révisé le 18 mars 2026

Capteurs de conduit d'air (qualité de l'air) (22DC, 22DTC, 22DTM, 22DCV, 22DCK, 22DCM)

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

- Le boîtier doit être équipé d'un couvercle encliquetable sans vis, avec une plaque de fixation amovible, et est conforme à la norme NEMA 4X/IP65.

- Les capteurs doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Température ambiante : 32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C)

- Température de fonctionnement : 32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C)

- Précision :

  - Température : +/-0,9 °F @ 70 °F (+/-0,5 °C @ 21 °C)

  - Humidité : +/-2 % entre 10 et 90 % RH @ 70 °F (21 °C)

  - CO2 : +/-(50 ppm +3 % de la valeur mesurée)

- Bloc d"alimentation : DC 15-24 V (+/- 10 %), AC 24 V (+/-10 %)

- Remarque à l'attention du prescripteur : Choisissez les valeurs de mesure appropriées pour répondre aux exigences de la conception.

- Les valeurs de mesure doivent inclure [CO2], [Température], [Humidité], [COV], [Mélange CO2+V°C]

- L'élément d'humidité doit être un capteur capacitif à base de polymère avec filtre en treillis métallique en acier inoxydable.

- CO2/Humidité/Température en option avec BACnet MS/TP.