Révisé le 18 mars 2026

Capteurs pour conduit d'air (ensemble Température/Humidité) (22DTH)

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

- Le boîtier doit être équipé d'un couvercle encliquetable sans vis, avec une plaque de fixation amovible, et est conforme à la norme NEMA 4X/IP65.

- Les valeurs de mesure doivent inclure la température et une sélection de l'humidité relative, de l'humidité absolue, du point de rosée et de l'enthalpie.

- Les capteurs doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Température ambiante : -30 °F à +120 °F (-35 °C à +50 °C)

- Température de fonctionnement : -30 °F à +120 °F (-35 °C à +50 °C)

- Précision :

  - Passif : NTC (Thermistance) +/-0,35 °F @ 77 °F (+/-0,2 °C @ 25 °C) ; Platine (Pt) +/-0,5 °F @ 32 °F (+/-0,3 °C @ 0 °C) ; Nickel (Ni) +/-0,7 °F @ 32 °F (+/-0,4 °C @ 0 °C)

  - Actif : +/- 0,54 °F @ 77 °F (+/-0,3 °C @ 25 °C)

  - Humidité : +/-2 % entre 0 et 80 % RH @ 77 °F (25 °C)

- Bloc d"alimentation : DC 15-24 V (+/- 10 %), AC 24 V (+/-10 %)

- Sorties :  0-5 VDC/0-10 VDC ou 4-20 mA.

- L'élément d'humidité doit être un capteur capacitif à base de polymère avec filtre en treillis métallique en acier inoxydable.

- Les protocoles BACnet MS/TP et Modbus RTU doivent être offerts selon les besoins, avec la transmission de toutes les valeurs de mesure.