Revisado el 14 de noviembre de 2025

Sección 230900 Válvulas de control

Válvulas de mariposa ranuradas (Belimo VIC)

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser suministrada y entregada por un único fabricante.

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación, salvo que se indique lo contrario.

- Los actuadores para válvulas deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Cuando se indique, proporcionar un actuador que falle en una posición predeterminada.

- Los actuadores deben disponer de un medio de control manual en caso de pérdida de potencia.

- Los actuadores deben disponer de protección interna contra sobrecargas

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser capaz de cerrar la válvula (sello hermético (aire)) contra el 150% de presión de cierre de la bomba del sistema para el agua; las válvulas de mezcla y divergentes de tres vías deben ser capaces de cerrar la válvula contra el 150% de la presión diferencial del sistema.

- Los cuerpos de las válvulas de control deben ser de hierro dúctil ASTM A536, grado 65-45-12 con acabado de recubrimiento de polvo negro. Disco de hierro dúctil con recubrimiento de níquel químico, eje de vástago inoxidable 416, asiento de EPDM.  Los cojinetes deben ser de fibra de vidrio y acero inoxidable 316 con revestimiento de TFE.

- La temperatura del fluido debe ser de -22 oF a 250 oF (-30 oC a +120 oC) con un máximo de 60% de solución de glicol.

- Las válvulas de dos vías deben modificarse para una característica de flujo de igual porcentaje; el sistema de tres vías debe modificarse a lineal.  Tanto con dos vías como con tres vías, debe ser capaz de una tasa de fugas del 0% cuando el disco está cerrado.

- La presión del cuerpo debe presentar una capacidad nominal de hasta 300 psi.