Revisão: 14 de novembro de 2025

Seção 230900 – Válvulas de Controle

Válvulas borboleta com ranhuras (Belimo VIC)

- O conjunto de válvula de controle e atuador será fornecido e entregue por um único fabricante.

- Fabricados, etiquetados com a marca ou distribuídos pela Belimo.

- O fabricante deverá garantir todos os componentes por um período de 5 anos a contar da data de produção, salvo indicação em contrário.

- Os atuadores para válvulas devem ser padrão cULus e fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001.

- Onde indicado, fornecer atuador para falhar em uma posição predeterminada.

- Os atuadores devem ser disponibilizados com um meio de controle manual em caso de perda de potência.

- Os atuadores devem ser disponibilizados com proteção interna contra sobrecarga

- O conjunto de válvula de controle e atuador deve ser capaz de fechar a válvula (estanque a bolhas de ar na linha) contra 150% do cabeçote de desligamento da bomba do sistema para água; as válvulas de mistura de 3 vias e válvulas divergentes devem ser capazes de fechar a válvula contra 150% da pressão diferencial do sistema.

- Os corpos das válvulas de controle devem ser de ferro dúctil ASTM A536, grau 65-45-12, com acabamento de revestimento com pó preto. Disco de ferro dúctil revestido de níquel sem eletrólito, eixo da haste inoxidável 416, sede em EPDM.  Os rolamentos devem ser de fibra de vidro e aço inoxidável 316 com revestimento de TFE.

- A temperatura do fluido do meio deve ser de -22 oF a 250 oF (-30 oC a +120 oC) com máximo de 60% de solução de glicol.

- As válvulas de 2 vias devem ser modificadas para apresentarem uma característica de vazão de igual porcentagem, enquanto as de 3 vias devem ser modificadas para apresentarem uma característica linear.  Tanto as válvulas de 2 quanto as de 3 vias devem ser estanques a bolhas de ar na linha quando o disco estiver fechado.

- A pressão do corpo deve ter classificação até 300 psi.