Révisé le 14 novembre 2025

Section 230900 Robinets de réglage

Robinets à papillon à haute performance (Belimo SHP)

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production sauf mention contraire.

- Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée dans une position prédéterminée.

- Les servomoteurs doivent être dotés d'un mécanisme de surpassement manuel.

- L'ensemble robinet de réglage et servomoteur doit pouvoir fermer le robinet (étanche à la bulle) à 150 % de la hauteur d'arrêt de la pompe du système pour l'eau ; les robinets de mélange et de répartition à trois voies doivent pouvoir fermer le robinet à 150 % de la pression différentielle du système.

- Les corps des robinets de réglage doivent être en acier au carbone. Disque en acier inoxydable, axe de la tige de manœuvre en acier inoxydable, siège en RTFE et joint d'étanchéité en TFE.  Les roulements doivent être en PTFE vitrifié.

- La température du fluide doit être comprise entre -30 °F et +204 °C (-22 °F et 400 °F) avec une solution de glycol à 60 % maximum. Conçu pour le service de vapeur jusqu'à 50 psi.

- Les robinets à 2 voies doivent être modifiés par une caractéristique de débit égal pourcentage, les robinets à trois voies doivent être modifiés par une caractéristique linéaire.  Les deux et trois voies doivent être étanches à la bulle lorsque le disque est fermé.

- Remarque à l'intention du prescripteur : sélectionnez la pression nominale appropriée pour répondre aux exigences du projet.

[ASME/ANSI Classe 150] ou [ASME/ANSI Classe 300]

- Remarque à l'intention du prescripteur : sélectionnez les options de bride adaptées à la pression nominale du corps sélectionné (ci-dessus).

Les options de corps à longerons doivent être compatibles avec les brides [ASME/ANSI Classe 150] ou [ASME/ANSI Classe 300].

- La canalisation double cul-de-sac permet de placer le robinet à l'extrémité de la conduite sans utiliser de bride en aval dans l'une ou l'autre direction de l'écoulement, capable de supporter la pleine pression.