Revisão: 14 de novembro de 2025

Seção 230900 – Válvulas de Controle

Válvulas borboleta de alto desempenho (Belimo SHP)

- O conjunto de válvula de controle e atuador será fornecido e entregue por um único fabricante.

- Fabricados, etiquetados com a marca ou distribuídos pela Belimo.

- O fabricante deverá garantir todos os componentes por um período de 5 anos a contar da data de produção, salvo indicação em contrário.

- Os atuadores para válvulas devem ser padrão cULus e fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001.

- Onde indicado, fornecer atuador para falhar em uma posição predeterminada.

- Os atuadores devem ser disponibilizados com um meio de controle manual.

- O conjunto de válvula de controle e atuador deve ser capaz de fechar a válvula (estanque a bolhas de ar na linha) contra 150% do cabeçote de desligamento da bomba do sistema para água; as válvulas de mistura de três vias e válvulas divergentes devem ser capazes de fechar a válvula contra 150% da pressão diferencial do sistema.

- Os corpos das válvulas de controle devem ser de aço-carbono. Disco inoxidável, eixo da haste inoxidável, assento RTFE e flange de compressão TFE.  Os rolamentos devem ser de PTFE com suporte de vidro.

- A temperatura do fluido do meio deve ser de -22 oF a 400 oF (-30 oC a +204 oC) com máximo de 60% de solução de glicol. Com classificação para serviço de vapor a 50 psi.

- As válvulas de 2 vias devem ser modificadas para apresentarem uma característica de vazão de igual porcentagem, enquanto as de 3 vias devem ser modificadas para apresentarem uma característica linear.  Tanto as válvulas de 2 quanto as de 3 vias devem ser estanques a bolhas de ar na linha quando o disco estiver fechado.

- Nota para o especificador: selecione a classificação correta de pressão do corpo para atender aos requisitos do projeto.

[ASME/ANSI Classe 150] ou [ASME/ANSI Classe 300]

- Nota para o especificador: selecione as opções corretas de flange para corresponder à classificação de pressão do corpo selecionada (acima).

As opções de corpo com olhais de montagem devem ser compatíveis com flanges [ASME/ANSI Classe 150] ou [ASME/ANSI Classe 300].

- O serviço de fim de linha duplo deve permitir a colocação da válvula no final da linha sem o uso de um flange a jusante em qualquer sentido da vazão capaz de manter a pressão total.