Revisado el 22 de julio de 2025

Sección 230900 Válvulas de control

Válvulas de bola industriales de 2 vías (Belimo VSS Series)

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser suministrada y entregada por un único fabricante.

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 2 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- Los actuadores para válvulas deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Cuando se indique, proporcionar un actuador que falle en una posición final (abierta o cerrada).

- Los actuadores deben estar protegidos contra sobrecargas en cualquier ángulo de giro.

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser capaz de cerrar la válvula contra el 150% de presión de cierre de la bomba del sistema para el agua; 150% de la presión de diseño del vapor.  Las válvulas de mezcla de 3 vías deben ser capaces de cerrar la válvula contra el 150% de la presión diferencial del sistema.

- Los cuerpos de las válvulas de control deben ser de acero inoxidable A351-CF8M 316 con cojinetes de PEEK/PTFE o RTPFE, sello del eje de MPTFE y sellado del cuerpo de PTFE.  Bola y retenedor de acero inoxidable 316.

- La temperatura del agua del medio debe ser de -22 oF to +298 oF (-30 oC to +148 oC) con un máximo de 60% de solución de glicol o vapor de 50 psig (344 kPa).

- La válvula debe presentar una característica de flujo de igual porcentaje modificada con fuga ANSI clase VI.