Revisado el 14 de noviembre de 2025

Sección 230900 Válvulas de control

Válvulas de mariposa de asiento flexible (Belimo HD, HDU, L, LU)

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser suministrada y entregada por un único fabricante.

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación, salvo que se indique lo contrario.

- Los actuadores para válvulas deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Cuando se indique, proporcionar válvulas con manivela de operación manual o mecanismo de engranajes.

- Cuando se indique, proporcionar un actuador que falle en una posición predeterminada.

- Los actuadores deben disponer de un medio de control manual.

- Los actuadores deben disponer de protección interna contra sobrecargas.

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser capaz de cerrar la válvula (sello hermético (aire)) contra el 150% de presión de cierre de la bomba del sistema para el agua; las válvulas de mezcla y divergentes de tres vías deben ser capaces de cerrar la válvula contra el 150% de la presión diferencial del sistema.

- Los cuerpos de las válvulas de control deben ser de hierro dúctil ASTM A536 con un acabado de recubrimiento de polvo de poliéster.  Disco inoxidable, eje del vástago inoxidable, asiento y juntas tóricas de EPDM.  Los casquillos deben estar fabricados con RPTFE/PTFE.

- La temperatura del agua del medio debe ser de -22 oF a 250 oF (-30 oC a +120 oC) con un máximo de 60% de solución de glicol.

- Las válvulas de dos vías deben modificarse para una característica de flujo de igual porcentaje; el sistema de tres vías debe modificarse a lineal.  Tanto con dos vías como con tres vías, debe ser capaz de una tasa de fugas del 0% cuando el disco está cerrado.

- Capacidad nominal de presión del cuerpo hasta 232 psi de presión de funcionamiento en frío (CWP).

- Cuerpo tipo Lug para bridas ASME/ANSI clase 125/150.