Revisado el 22 de julio de 2025

Sección 230900 Válvulas de control

Válvulas de control caracterizado (CCV de Belimo)

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser suministrada y entregada por un único fabricante.

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- Los actuadores para válvulas deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Cuando se indique, proporcionar un actuador que falle en una posición predeterminada.

- Los actuadores deben disponer de un medio de control manual en caso de pérdida de potencia.

- Los actuadores deben estar protegidos contra sobrecargas en cualquier ángulo de giro.

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser capaz de cerrar la válvula contra el 150% de presión de cierre de la bomba del sistema para el agua.  Las válvulas de mezcla de 3 vías deben ser capaces de cerrar la válvula contra el 150% de la presión diferencial del sistema.

- Los cuerpos de la válvula de control deben ser de latón (forjado) niquelado o hierro fundido GG25.  Bola de acero inoxidable y vástago a prueba de reventar con juntas tóricas de PTFE y doble EPDM.  El cuerpo de la válvula debe incorporar un disco caracterizado de TefzelTM, Ryton PPS o acero inoxidable.

Nota para el especificador: La opción de bola y vástago cromados puede sustituirse solo para los tamaños de ½" y ¾".

- La temperatura del agua del medio debe ser de 0 oF a 250 oF (-18 oC a +120 oC) con un máximo de 60% de solución de glicol.

- La válvula (A-AB) debe presentar una característica de flujo de igual porcentaje con sello hermético