Revisado el 14 de julio de 2026

Sección 230900 Válvulas de control

Válvula de control independiente de la presión con administración del delta T (Belimo Energy Valve)

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser suministrada y entregada por un único fabricante.

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- Los actuadores para válvulas deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Cuando se indique, proporcionar un actuador que falle en una posición predeterminada.

- Los actuadores deben disponer de un medio de control manual en caso de pérdida de potencia.

- Los actuadores deben estar protegidos contra sobrecargas en cualquier ángulo de giro.

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser capaz de cerrar la válvula contra el 150% de presión de cierre de la bomba del sistema para el agua

- Los cuerpos de las válvulas de control deben ser de latón (forjado) niquelado o de hierro fundido.  Bola de acero inoxidable y vástago a prueba de reventar con junta tórica de PTFE y juntas tóricas dobles de EPDM.  El cuerpo de la válvula debe incorporar un disco caracterizado de TefzelTM o acero inoxidable.

- La temperatura del agua del medio debe ser de 14 oF a 250 oF (-10 oC a +120 oC) con un máximo de 60% de solución de glicol.

- La válvula (A–AB) debe presentar una característica de flujo de igual porcentaje con sello hermético.  El dispositivo debe poderse configurar para característica de flujo lineal, según sea necesario.

- Se debe integrar en la válvula un sensor de flujo ultrasónico que incorpore compensación de glicol y de la temperatura, y que proporcione retroalimentación analógica sobre el flujo.  La válvula debe reposicionarse para mantener el flujo requerido con una precisión de +/-5% en un rango de presión diferencial de 5 a 50 psig.

Nota para el especificador: seleccione entre "Optimización del serpentín" u "Optimización de BTU" (a continuación).

- [Optimización del serpentín - La combinación válvula/actuador deberá incorporar dos sensores de temperatura de inmersión para las temperaturas del agua del serpentín de alimentación y retorno.  El software integrado deberá controlar la válvula para evitar que el diferencial de temperatura del agua del serpentín caiga por debajo de un setpoint configurado correspondiente al punto de saturación de potencia del serpentín.]

- [Optimización de BTU - La combinación válvula/actuador deberá incorporar dos sensores de temperatura de inmersión para las temperaturas del agua del serpentín de alimentación y retorno.  El software debe regular la válvula para mantener el setpoint de potencia del serpentín en respuesta al valor ajustado del controlador, con el fin de garantizar un funcionamiento independiente de la temperatura.]

- Los datos en tiempo real y la configuración de los parámetros de funcionamiento de la válvula deben estar disponibles mediante comunicación de campo cercano (NFC), BACnet MS/TP, BACnet IP, MODBUS RTU, MODBUS TCP o HTTP con homologación BTL. La tecnología NFC se puede desactivar de forma permanente, según sea necesario.  La combinación válvula/actuador debe ser compatible con la tecnología Power Over Ethernet (PoE), según sea necesario.

- Los datos de tendencias históricas deberán ser almacenados hasta 13 meses y ser recuperables en formato estándar con sello de fecha-hora.

- La combinación válvula/actuador debe incorporar un servidor web integrado accesible desde un ordenador con un navegador web capaz de configurar los ajustes de válvula y visualizar datos actuales e históricos.

ESPECIFICAR VÁLVULAS DE CONTROL INDEPENDIENTES DE LA PRESIÓN REQUIERE REALIZAR LOS SIGUIENTES AGREGADOS A LAS SECCIONES 232113 Y 230593.

Para insertarse en la Sección 232113 - TUBERÍAS HIDRÓNICAS

  - VÁLVULAS DE CONTROL

K.   No se deberán usar Válvulas de Balanceo Calibradas ni Válvulas Automáticas de Control de Flujo en equipamientos que tengan instaladas válvulas de control independientes de la presión.

Para ser insertado en Sección 230593 – PRUEBAS, AJUSTES Y REGULACIÓN DE HVAC

  - PROCEDIMIENTO PARA SISTEMAS HIDRÓNICOS

- Los sistemas que tengan instalado válvulas de control independientes de la presión no requerirán balanceo del sistema hidrónico a nivel terminal.  [Verificar en campo la instalación y el rango de operación de la presión diferencial de todas las válvulas de control independientes de la presión]. [Se deberá verificar que el caudal total del sistema se encuentre dentro de +/-10% del valor de diseño del sistema] [10%] [20%] [25%] <Insertar Porcentaje> del total del producto instalado se deberá verificar aleatoriamente para obtener conformidad individual.  Se deberá coordinar la ubicación exacta del producto probado con los ingenieros a cargo del diseño.]  [Cualquier ajuste individual de la combinación de válvula independiente de la presión (combinación de actuador y válvula) para adecuarla a condiciones de campo deberá ser realizado mediante el uso de procedimientos documentados por el fabricante de la válvula de control independiente de la presión que cumplan con las directrices del National Environmental Balancing Bureau (NEBB) y el Testing Adjusting Balancing Bureau (TABB).]