SECCIÓN 230923.11 – VÁLVULAS DE CONTROL

        - Los conjuntos de válvulas de control deben ser provistos y entregados por un único fabricante como conjunto completo.

        - El fabricante debe proveer una garantía de cinco años para todos los componentes desde su fecha de producción, excepto cuando se indique, y durante los dos primeros años sin condiciones.

      - VÁLVULAS DE CONTROL DE GLOBO

        - Fabricado, etiquetado o distribuido por Belimo.

        - Rendimiento de válvulas de globo del sistema hidrónico NPS 2 (DN 50) e inferior

Materiales:

Cuerpo:

bronce.

Enchufe de conector:

latón

Asiento

bronce

Eje:

Acero inoxidable

Sello del eje:

EPDM

Conexiones de tuberías:

NPS 2 (DN 50) e inferiores: (2), NPT hembra.

Medio: agua (solución acuosa de propilenglicol al 60 % como máximo).

Rendimiento:

Temperatura del medio: 20 ℉ a 280 ℉ (-7 ℃ a 138 ℃).

Presión:

Cuerpo: ANSI clase 250

Diferencial de funcionamiento máximo: 35 psid (345 kPa);

Cierre (conjunto de válvula y actuador): 2 vías 250 psig (1724 kPa),

- 3 vías 29-250 psig (200-1724 kPa);

Fuga (A-AB): 0 %.

Característica de flujo: de igual porcentaje modificada

        - Las válvulas de globo para sistemas a vapor deben tener las siguientes características:

Materiales:

Cuerpo:

bronce.

Enchufe de conector:

Acero inoxidable

Asiento

Acero inoxidable

Eje:

Acero inoxidable

Sello del eje:

EPDM

Conexiones de tuberías:

NPS 2 (DN 50) e inferiores: (2), NPT hembra.

Medio: vapor (15 psig (103 kPa),  35 psig (241 kPa), 100 psig (689 kPa)).

Rendimiento:

Temperatura del medio: 20 ℉ a 338 ℉ (menos 7 ℃ a más 170 ℃).

Presión:

Cuerpo:

NPS 1/2, a NPS 2 (DN 15 a DN 50): 360 psig (2758 kPa);

Diferencial de funcionamiento máximo: 50 psid (241 kPa);

Cierre (conjunto de válvula y actuador): 2 vías 250 psig (1724 kPa),

- 3 vías 29-250 psig (200-1724 kPa);

Fuga ANSI clase VI

Característica de flujo: de igual porcentaje modificada

ACTUADORES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA VÁLVULAS DE CONTROL

        - Fabricado, etiquetado o distribuido por Belimo.

        - El conjunto de válvula (válvula de control y actuador) debe ser provisto y entregado por un único fabricante como un conjunto completo.

        - Homologaciones de agencias: ISO 9001, cULus, CE, CSA y UL 2043 El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación y durante los dos primeros años sin condiciones.

        - Actuadores para válvulas de control hidrónicas: capaces de cerrar la válvula contra la cabeza de cierre de la bomba del sistema.

        - Actuadores para válvulas de control de vapor: cierre contra [1.2] [1.5] <Insertar número> veces la presión de diseño del vapor.

        - Indicador de posición y escala graduada en cada actuador.

        - Tipo: accionado por motor, con engranajes, eléctrico y electrónico.  Protegido electrónicamente contra sobrecargas durante la rotación.

        - Voltaje: [Selección de voltaje delegada al profesional que diseña el sistema de control] [24 Vac [120 Vac] <Insertar requisito>.

        - Suministrar el requerimiento de torque para el movimiento continuo y uniforme del dispositivo controlado de límite a límite cuando se opera al voltaje nominal con la presión de cierre de la válvula para el diseño del sistema.

        - Funcionamiento correcto dentro de un rango del 80 % al 120 % del voltaje nominal.

        - Actuadores de dos posiciones: dirección única, con función de protección a prueba de fallas o de tipo de inversión.

        - Actuadores modulantes:

Funcionamiento: capaces de detenerse en todos los puntos en el rango completo e iniciarse en cualquier dirección desde cualquier punto del rango.

Señal de entrada de control:

Tres puntos, triestado, punto flotante: entradas en sentido horario y antihorario. Una entrada mueve el actuador a posición abierta y la otra entrada mueve el actuador a posición cerrada. Ninguna señal de ninguna de las dos entradas se mantiene en la última posición.

Proporcional: el actuador se acciona de forma proporcional a la señal de entrada y se modula a través de su ángulo de giro. Apto para señales [cero a 10] [o] [2 a 10 ]Vdc [y] [4 a 20 mA].

Modulación por ancho de pulso (PWM): el actuador se mueve a una posición especificada según la duración (longitud) del pulso de la señal desde un cierre de contacto seco, sumidero triac o controlador de origen.

Multifunción parametrizable:

Entrada de control, retroalimentación de posición, carrera mecánica y tiempo de giro: parametrizables de fábrica o con el software de campo sin el uso de interruptores montados en el actuador.

Adaptación: tras el ajuste de los parámetros de funcionamiento.  El actuador debe ser capaz de adaptar la entrada de control, la retroalimentación y el tiempo de giro al ángulo de giro mecánico real o la carrera.

Diagnóstico: retroalimentación de penduleo u oscilación, sobrecarga mecánica, carrera mecánica y límite de carga mecánico.

Datos de servicio: incluidos, con un número mínimo de horas encendido y un número de horas en movimiento.

        - Retroalimentación de posición:

[Equipar] [Cuando se indique, equipar] actuadores de dos posiciones con interruptores limitadores u otros medios positivos de señal de indicación de posición para el monitoreo remoto de la posición de [apertura] [y] [cierre].

[Equipar] [Cuando se indique, equipar] actuadores modulantes con una retroalimentación de posición a través de señal de [corriente] [o] [voltaje] para monitoreo remoto.

Proporcionar un indicador de posición y una escala graduada en cada actuador que indiquen los límites de carrera abierta y cerrada.

        - Función de protección a prueba de fallas:

Cuando se indique, proporcionar un actuador que falle en una posición final.

Mecanismo de resorte de retorno mecánico para mover el dispositivo controlado a una posición final (apertura o cierre) en caso de pérdida de la energía.

La función de protección a prueba de fallas debe incorporar un circuito de balanceo activo para mantener tasas de carga equivalentes entre los supercondensadores.  La posición de fallo de alimentación debe poder ajustarse entre el 0 % y el 100 % en incrementos del 10 % con un retardo de funcionamiento de 2 segundos [Insertar un tiempo comprendido entre 0 y 10 segundos].

        - Protección integral contra sobrecargas:

Proporcionar protección electrónica contra sobrecargas en todo el rango de funcionamiento en ambas direcciones.

        - Fijación de válvula:

Fijar el actuador al eje de accionamiento de la válvula de modo que se garantice la máxima transferencia de energía y fuerza sin deslizamiento.

Los actuadores deben ser capaces de funcionar en paralelo, tanto mecánica como eléctricamente, para aumentar la fuerza, si es necesario.

Acoplamiento y montaje directos al eje del capuchón de la válvula

        - Temperatura y humedad:

Temperatura: apto para el rango de temperaturas de funcionamiento que se da en la aplicación con un rango de temperatura de funcionamiento mínimo de [menos 22 ºF a más 122 ºF (menos 30 ºC a más 50 ºC)] <Insertar rango de temperatura>.

Humedad: apto para el rango de humedad que se da en la aplicación; entorno sin condensación.

        - Carcasa de protección:

Apta para las condiciones ambientales que se dan en la aplicación.

NEMA tipo 2 para aplicaciones interiores y protegidas.

NEMA tipo 4 o tipo 4X para aplicaciones exteriores y no protegidas.

Proporcionar carcasa de protección del actuador con calentador y control cuando así lo exija la aplicación.

        - Tiempo de carrera:

Accionar la válvula desde completamente cerrada a completamente abierta en [15] [35] [60] [75] [90] [150] <Insertar

Accionar la válvula desde completamente abierta a completamente cerrada en [15] [35] [60] [75] [90] [150] <Insertar número> segundos.

Mover la válvula a la posición de fallo en [5] [15] [30] <Insertar número> segundos.

        - Seleccionar la velocidad de funcionamiento que sea compatible con el funcionamiento del equipo y el sistema.