Revisado el 14 de julio de 2026

Sección 230900 Válvulas de control

Válvula de control independiente de la presión (Belimo PIQCV)

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser suministrada y entregada por un único fabricante.

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- Los actuadores para válvulas deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Cuando se indique, proporcionar un actuador que falle en una posición predeterminada.

- Los actuadores deben disponer de un medio de control manual en caso de pérdida de potencia.

- Los actuadores deben estar protegidos contra sobrecargas en cualquier ángulo de giro.

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser capaz de cerrar la válvula contra el 150% de presión de cierre de la bomba del sistema para el agua.

- Los cuerpos de las válvulas de control deben ser de latón (forjado) niquelado.  Bola de acero inoxidable y vástago a prueba de reventar con junta tórica de PTFE y juntas tóricas dobles de EPDM.  El cuerpo de la válvula debe incorporar un puerto de entrada caracterizada.

- La temperatura del agua del medio debe ser de 36 oF a 212 oF (2 oC a 100 oC) con un máximo de 60% de solución de glicol.

- La válvula (A-AB) debe presentar una característica de flujo de igual porcentaje con sello hermético

- Se debe instalar un regulador de presión integrado aguas arriba de la bola caracterizada para mantener una presión diferencial constante en toda la bola.  El regulador debe garantizar una precisión en el control de flujo de +/-5% respecto a la tasa de flujo especificada, en condiciones de presión del sistema variable.  Se deben incorporar dos puertos internos P/T para verificar la presión mínima correcta del funcionamiento independiente de la presión.  El ajuste del flujo máximo debe poder realizarse sin herramientas especiales.   No se permiten cartuchos reemplazables.

ESPECIFICAR VÁLVULAS DE CONTROL INDEPENDIENTES DE LA PRESIÓN REQUIERE REALIZAR LOS SIGUIENTES AGREGADOS A LAS SECCIONES 232113 Y 230593.

Para insertarse en la Sección 232113 - TUBERÍAS HIDRÓNICAS

  - VÁLVULAS DE CONTROL

K.   No se deberán usar Válvulas de Balanceo Calibradas ni Válvulas Automáticas de Control de Flujo en equipamientos que tengan instaladas válvulas de control independientes de la presión.

Para ser insertado en Sección 230593 – PRUEBAS, AJUSTES Y REGULACIÓN DE HVAC

  - PROCEDIMIENTO PARA SISTEMAS HIDRÓNICOS

- Los sistemas que tengan instalado válvulas de control independientes de la presión no requerirán balanceo del sistema hidrónico a nivel terminal.  [Verificar en campo la instalación y el rango de operación de la presión diferencial de todas las válvulas de control independientes de la presión]. [Se deberá verificar que el caudal total del sistema se encuentre dentro de +/-10% del valor de diseño del sistema] [10%] [20%] [25%] <Insertar Porcentaje> del total del producto instalado se deberá verificar aleatoriamente para obtener conformidad individual.  Se deberá coordinar la ubicación exacta del producto probado con los ingenieros a cargo del diseño.]  [Cualquier ajuste individual de la combinación de válvula independiente de la presión (combinación de actuador y válvula) para adecuarla a condiciones de campo deberá ser realizado mediante el uso de procedimientos documentados por el fabricante de la válvula de control independiente de la presión que cumplan con las directrices del National Environmental Balancing Bureau (NEBB) y el Testing Adjusting Balancing Bureau (TABB).]