Revisado el 27 de noviembre de 2023

SECCIÓN 230900 - INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA HVAC

  - SENSORES ELECTRÓNICOS

        - Fabricado, etiquetado o distribuido por Belimo.

        - El fabricante debe proveer una garantía de cinco años para todos los componentes desde su fecha de producción, excepto cuando se indique, y durante los dos primeros años sin condiciones.  Los elementos de detección de dióxido de carbono y humedad deberán tener una garantía de calibración de 2 años.

        - Sensores de ducto de aire, tubería y exteriores

          - General: conexiones sinterizadas para protección frente a la humedad y las vibraciones, elementos recubiertos de resina epoxi con recubrimiento por lecho fluidizado, elemento sensor de temperatura unido al material aislante del cable.

Elementos:

Sensores de temperatura del termistor:

Precisión: +/- 0,35  F (0,2  C) con 77 °F (25 °C) de referencia.

Detector de temperatura resistivo (RTD):

Precisión pasiva: PT 1/3 DIN, clase B, +/- 0,5 °F (0,3 °C) con 32 °F (0 °C) de referencia;

Precisión activa: +/- 1% con 70 °F (21 °C) de referencia y +/- 2,5% del valor superior del rango seleccionado.

Tubería capilar (solo detección de límite bajo): cobre.

Configuraciones:

Inserción integral: sonda de acero inoxidable;

Cable: sonda de acero inoxidable equipada para par único blindado, clasificado plenum para 302 °F (150 °C) 22AWG, cobre estañado, cubierta verde, 300V;

Promediación: elemento de detección continua único para la longitud completa o multinodo.

Salidas:

Pasiva:

Resistencia: termistor o RTD.

Activa:

Corriente: 4-20 mA;

Voltaje: 0-5 o 0-10 VDC.

Hardware:

Proporcionar kits de hardware de montaje con ensamble completo.

Accesorios:

Proporcionar blindaje climático/solar para instalaciones en exterior.

Homologaciones por agencias:

Listado UL:  cULus conforme a UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/CSA E60730-1:02/-2-9, CE conforme a 2004/108/CE y 2006/95/CE, NEMA 4X, IP65, carcasa de protección UL modelo 4X.

        - Sensores de humedad:

General: proporcionar sensores de humedad relativa activos en combinación con elementos de detección de dióxido de carbono activos y/o de temperatura pasivos para instalaciones interiores y/o exteriores;

Elemento: semiconductor de óxido de metal complementario tipo (CMOS).

Precisión: +/- 2% de humedad relativa entre un rango de humedad relativa del 10% al 90%.

Configuraciones:

Montaje en ducto de aire: proporcionar sonda con filtro de malla metálica de acero inoxidable y brida de montaje ajustable.

Montaje en superficie (aire exterior): proporcionar con carcasa de protección adecuada para temperaturas de menos 31 a más 160 °F [(menos 35 a más 70 °C)] y placa de montaje detectable.

Salidas:

Pasiva:

Resistencia: termistor o RTD.

Activa (humedad relativa):

Corriente: 4-20 mA;

Voltaje: 0-5 o 0-10 VDC;

Direccionable: BACnet MS/TP o Modbus RTU.

Homologaciones por agencias:

Listado UL:  cULus conforme a UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/CSA E60730-1:02/-2-9, CE conforme a 2004/108/CE y 2006/95/CE, NEMA 4X, IP65, carcasa de protección UL modelo 4X.

        - Sensores de cuarto

General: proporcionar unidades de detección con elementos de temperatura pasivos o integrales de temperatura, humedad relativa (punto de rocío) y dióxido de carbono activos conforme a lo indicado.

Elementos:

Temperatura:

Sensores de temperatura del termistor:

- Precisión: +/-0,35 °F (0,2  C) a 77 °F (25 °C).

Detector de temperatura resistivo (RTD):

- Precisión (pasiva): PT 1/3 DIN, clase B, +/- 0,5 °F (0,3 °C) con 32 °F (0 °C) de referencia; precisión (activa): +/- 1% con 70 °F (21 °C) de referencia.

Factor de acoplamiento a la pared: 35% o superior.

Humedad relativa

Tipo CMOS;

Precisión: +/- 2% de humedad relativa entre el 10% y el 90% del rango de humedad relativa y error de transductor en un rango de temperatura de 32 a 122 °F (0 °C a 50 °C).

Dióxido de carbono

Infrarrojo no dispersivo tipo (NDIR);

Precisión: 50 ppm y +/- 3% del valor de CO2 medido y error de transductor;

Calibración: tecnología de doble canal.

Control manual:

Pasivo: proporcionar para todas las unidades;

Activo: proporcionar conforme a lo indicado.

Interfaz:

Proporcionar comunicación de campo cercano (NFC) para todas las unidades activas para la configuración, instalación y/o puesta en marcha de equipamiento.

Salidas:

Pasiva:

Resistencia: termistor o RTD.

Activo (temperatura, humedad relativa, punto de rocío, dióxido de carbono):

Voltaje: 0-5, 0-10 (MP-Bus), o 2-10 VDC;

Carcasas de protección:

Clasificación: NEMA 1/IP30

Color: blanco, RAL 9003.

Orientación: vertical.

Unidad de sensor pasivo:

Cubierta: [estándar del fabricante] [placa mural de acero inoxidable pulido]

Ajuste del setpoint: [N/A] [expuesto].

Unidad de sensor activo:

Cubierta: estándar del fabricante.

##### Detector de condensación

General: detecta la condensación en las superficies de tubería exteriores, la salida del interruptor cambia el estado con el punto de rocío de la superficie de la tubería.

Elemento: dos (2) electrodos interdigitados en un sustrato con núcleo de aluminio

Rango: 10-90% RH

Configuraciones: montaje en superficie

Integral (con resorte)

Remoto: cable de conexión

Salidas:

Relé de un polo dos tiros, corriente de conmutación 1A a 24V (máximo), 5mA a 10V (mínimo)

Indicación LED (local)

Homologaciones por agencias:

Listado UL:  cULus conforme a UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/CSA E60730-1:02/-2-9, CE conforme a 2004/108/CE y 2006/95/CE, NEMA 4X, IP65, carcasa de protección UL modelo 4X.

        - Detector de fugas de líquido

General: detecta la presencia de líquidos imprevistos, la salida del interruptor cambia el estado con los puntos de contacto de la superficie.

Elemento: dos pares (4 en total) de electrodos de acero inoxidable.

Rango: 0-95% RH

Configuraciones: montaje en superficie

Electrodos integrales de acero inoxidable con aisladores de nailon

Remoto: cable de conexión con bloque de terminales con resorte

Salidas:

Relé de un polo dos tiros, corriente de conmutación 1A a 24V (máximo), 5mA a 10V (mínimo)

Indicación LED (local)

Homologaciones por agencias:

CAN/CSA E60730-1:02, RoHS SJ/T11363-2006, NEMA 4, IP65, carcasa de protección UL tipo 4.

        - Transmisores y transductores de switchs de presión:

Presión diferencial del aire Switches:

General: tipo diafragma electromecánico, apto para aire y gases no combustibles con humedad relativa de 0-95% sin condensación, 5 a 140 °F (-15 a 60 °C) rangos de temperatura ambiente y del fluido de funcionamiento.

Proporcionar el equipamiento especificado a continuación:

0,08 a 1,2 pulgadas c.a. (20 a 300 Pa): precisión: +/- 5%; precisión: +/- 0,02 pulgadas c.a. (5 Pa); diferencial mínimo: 0,04 pulgadas c.a. (10 Pa)

0,2 a 2 pulgadas c.a. (50 a 500 Pa): precisión: +/- 2,5%; precisión: +/- 0,02 pulgadas c.a. (5 Pa); diferencial mínimo: 0,08 pulgadas c.a. (20 Pa).

0,8 a 4 pulgadas c.a. (0,2 a 1 MPa): precisión: +/- 1%; precisión: +/- 0,02 pulgadas c.a. (5 Pa); diferencial mínimo: 0,4 pulgadas c.a. (100 Pa).

2,0 a 10 pulgadas c.a. (0,5 a 2,5 MPa): precisión: +/- 1%; precisión: +/- 0,02 pulgadas c.a. (5 Pa); diferencial mínimo: 0,6 pulgadas c.a. (150 pa)

Configuraciones:

Montado en ducto de aire, setpoint ajustable en campo, reinicio automático

Salida:

Clasificación del interruptor: 1A a 250VAC

Hardware

Proporcionar dos (2) sondas de presión y tubería de conexión.

Homologación por agencias: UL508, UL clase 2 potencia, NEMA 13 (carcasa de protección).

Transductor/transmisor de presión diferencial del aire

General: tipo estado sólido (piezoeléctrico), apto para aire y gases no combustibles con humedad relativa del 0-95% sin condensación, 15 a 120 ℉ (-10 a 50 ℃) rangos de temperatura ambiente y del fluido de funcionamiento.

Rango y precisión:

Rango: 0 a 2 pulgadas c.a. (0 a 489 Pa):  Precisión: +/- 0,02 pulgadas c.a. (5 Pa);

Rango: 2 a 28 pulgadas c.a. (0,5 a 7 MPa):  Precisión: +/- 0,04 pulgadas c.a. (10 Pa).

Configuraciones (provisto con ocho (8) rangos de presión seleccionables en campo):

Montado en ducto de aire;

Montado en superficie.

Salidas:

Transductor: 0-5, 0-10 VDC;

Transmisor: 4-20 mA;

Direccionable: Modbus RTU, BACnet MS/TP.

Hardware:

Proporcionar dos (2) sondas de presión y tubería de conexión.

Accesorios:

Provisto con pantalla LCD;

Proporcionar con calibración de cero automático (0 a 10 pulgadas c.a. (0 a 2,5 kPa) solo).

Homologaciones por agencias:

Listado UL:  cULus conforme a UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/CSA E60730-1:02/-2-9, CE conforme a 2004/108/CE y 2006/95/CE, NEMA 4X, IP65, carcasa de protección UL modelo 4X.

Transductor/transmisor de unidad de medición de presión de líquidos

General: tipo electromecánico (calibración de presión en membrana de acero), apto para soluciones acuosas de propilenglicol, -40 a 220 ℉ (-40 a 105 ℃) ambiente, -40 a 225 ℉ (-40 a 107℃) rangos de temperatura del fluido.

Rangos y presiones máximas:

0 a 15 psig (0 a 103 kPa); 30 psig (207 kPa) sobrepresión máxima, 45 psig (310 kPa) presión de estallido;

0 a 50 psig (0 a 345 kPa); 100 psig (689 kPa) sobrepresión máxima, 150 psig (1,3 MPa) presión de estallido;

0 a 100 psig (0 a 689 kPa); 200 psig (1,4 MPa) sobrepresión máxima, 300 psig (2,1 MPa) presión de estallido;

0 a 200 psig (0 a 1,4 MPa); 400 psig (2,8 MPa) sobrepresión máxima, 600 psig (4,1 MPa) presión de estallido.

0 a 580 psig (0 a 4,0 MPa); 1160 psig (8,0 MPa) sobrepresión máxima, 1740 psig (12,0 MPa) presión de estallido.

Precisión: +/- 0,5% de la escala completa a 77 ℉ (25 ℃), +/- 2% de la escala completa a -40 ℉ (-40 ℃) y 221 ℉ (105 ℃).

Configuración: conexión de tubería NPT ¼".

Salidas:

Transductor:  0-10 VDC;

Transmisor:  4-20 mA.

Hardware: proveer con casquillo adaptador NPT de ¼" a ½".

Homologaciones por agencias:

Con homologación UL: cULus conforme a UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/CSA E60730-1:02/-2-9, CE conforme a 2004/108/CE y 2006/95/CE.

Transductor/transmisor de presión diferencial de líquido

General: tipo electromecánico (calibrador de presión en membrana de acero), apto para soluciones acuosas de propilenglicol, 15 a 175 ℉ (-10 a 80 ℃) rango de temperatura del fluido de funcionamiento, 15 a 120 ℉ (-10 a 50 ℃) rango de temperatura ambiente del 10 al 95% de humedad relativa, sin condensación.

Rangos y presiones máximas:

0 a 15 psid (0 a 103 kPa); 85 psid (586 kPa) sobrepresión máxima, 300 psid (2,1 MPa) presión de estallido;

0 a 30 psid (0 a 207 kPa); 85 psid (586 kPa) sobrepresión máxima, 300 psig (2,1 MPa) presión de estallido;

0 a 50 psid (0 a 345 kPa); 230 psid (1,6 MPa) sobrepresión máxima, 300 psig (2,1 MPa) presión de estallido;

0 a 100 psid (0 a 689 kPa); 230 psid (1,6 MPa) sobrepresión máxima, 300 psid (2,1 MPa) presión de estallido.

Precisión: +/- 1% del rango de medición de 23 a 167 ℉ (-5 a 75 ℃).

Configuración: conexión de tubería NPT ¼".

Salidas:

Transductor:  0-10 VDC;

Transmisor:  4-20 mA.

Homologaciones por agencias:

Con homologación UL: cULus conforme a UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/CSA E60730-1:02/-2-9, CE conforme a 2004/108/CE y 2006/95/CE.

- FIN DE LA SUBSECCIÓN DE ESPECIFICACIONES

CALIDAD DEL AIRE

        - Fabricado, etiquetado o distribuido por Belimo.

        - Transductor/transmisor del sensor de dióxido de carbono

Elemento: infrarrojo no dispersivo tipo (NDIR);

Precisión:  +/- 50 ppm más 3% de la lectura sobre un rango de temperatura de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).

Calibración: automática

Configuración: sonda montada en ducto de aire

Salidas:

Transductor: 0 a 5 VDC o 0-10 VDC

Transmisor: 4 a 20 mA

        - Transductor de compuestos orgánicos volátiles (VOC)

Elemento: tecnología de semiconductor SnO2 (de óxido de estaño) calentado; apto en un rango de temperatura de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).

Calibración: automática

Configuración: sonda montada en ducto de aire

Salida

Transductor: 0 a 5 VDC o 0-10 VDC

Transmisor: 4 a 20 mA

        - Homologaciones por agencias:

Listado UL:  cULus conforme a UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/CSA E60730-1:02/-2-9, CE conforme a 2004/108/CE y 2006/95/CE, NEMA 4X, IP65, carcasa de protección UL modelo 4X.

- FIN DE LA SUBSECCIÓN DE ESPECIFICACIONES

SECCIÓN 230923.14 - INSTRUMENTOS DE FLUJO

  - SENSORES DE FLUJO DE LÍQUIDO

        - Requisitos generales para sensores de flujo de líquido:

Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

El fabricante debe asegurarse de que cada sensor de flujo indicado cumple con los requisitos y características de rendimiento especificados.

El producto debe ser calibrado en húmedo con instrumentos rastreables por NIST y procedimientos de prueba NIST.

        - Sensor de flujo ultrasónico en línea de NPS 6 (DN 150) y más pequeño:

Elemento:

Tipo: tecnología de medición del flujo de tiempo de vuelo con compensación de la concentración de glicol y la temperatura del fluido.

Materiales: cuerpo de latón forjado niquelado.

Medios: agua fría o de calefacción, soluciones acuosas de propilenglicol a un máximo del 60%.

Conexión de tubería:

NPS 2 (DN 50) y más pequeñas:

Entrada: hembra NPT

Salida: macho NPT

NPS 2-1/2 hasta NPS 6 (DN 65 hasta DN 150)

Entrada y salida: [ANSI clase 125] [ANSI clase 250]

Rangos.

Velocidad:

NPS ½ a NPS 2 (DN 15 a DN 50): 0,08 a 9,62 fps (0,02 a 2,93 mps);

NPS 2-1/2 a NPS 6 (DN 65 a DN 150): 0,10 a 9,92 fps (0,03 a 3,02 mps).

Tasa de flujo volumétrico:

0,07 a 855 gpm (0,004 a 45,0 lps)

Temperatura ambiente: -22 a 122 °F (-30 a 50 °C).

Temperatura del fluido máxima: 250 °F (120 °C).

Presión máxima del cuerpo: 360 psig a 100 °F (2,5 MPa a 38 °C)

Rendimiento:

Precisión:

Agua: +/- 2% de la escala completa con 77 °F (25 °C) de referencia.

Solución acuosa de propilenglicol (máximo 60%): +/- 6%.

Precisión: +/- 0,5% de la escala completa.

Linealidad: +/- 1,2% de la escala completa.

Caída de presión máxima:

NPS ½ a NPS 2 (DN 15 a DN 50): 2,16 psid (15 kPa)

NPS 2-1/2 a NPS 6 (DN 65 a DN 150): 3,13 psid (22 kPa)

Transductor:

Conexión principal:

Voltaje: 24 VAC/DC

Disipación: 0,5W

Potencia aparente: 1 VA.

Salida:

0-10 VDC, resolución 1,25 mV

Linealidad: +/- 2%

Carcasa de protección:

Material: policarbonato con cubierta sellada de neopreno.

Clasificación: NEMA tipo 2

Rango de temperatura de funcionamiento: -4 a +250 °F (-20 a +120  C)

Conexión eléctrica: 3 ft. (1 m) cable para dispositivos 18 GA

- FIN DE LA SUBSECCIÓN DE ESPECIFICACIONES