Révisé le 22 juillet 2025

Section 230900 Robinets de réglage

Robinets à tournant sphérique industriel de répartition à 3 voies (série L de Belimo)

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 2 ans à partir de la date de production.

- Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée en position de fin de course.

- Les servomoteurs doivent être protégés des surcharges à tous les angles de rotation.

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit pouvoir fermer le robinet de la hauteur de débit nul de la pompe du système de 150 % pour l'eau et à une pression de calcul de 150 % pour la vapeur.  Les robinets de mélange à 3 voies doivent pouvoir fermer le robinet à 150 % de la pression différentielle du système.

- Les corps des robinets de réglage doivent être en laiton (forgé) nickelé.  Bille en laiton chromé et tige de manœuvre en laiton nickelé avec PTFE.

- La température de l'eau du fluide doit être comprise entre -18 oC et +120 oC (0 oF et 250 oF) avec une solution de glycol à 60 % maximum.

- Le robinet doit présenter une configuration d'écoulement de type répartition/permutation avec une caractéristique linéaire et étanche à la bulle.