Section 230900 Robinets de réglage

Robinets à papillon à siège élastique (Belimo HD, HDU, L, LU)

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production sauf mention contraire.

- Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Lorsque cela est indiqué, les robinets doivent être équipés d'un levier à commande manuelle ou d'un opérateur par engrenage.

- Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée dans une position prédéterminée.

- Les servomoteurs doivent être dotés d'un mécanisme de surpassement manuel.

- Les servomoteurs doivent être dotés d'une protection interne contre les surcharges.

- L'ensemble robinet de réglage et servomoteur doit pouvoir fermer le robinet (étanche à la bulle) à 150 % de la hauteur d'arrêt de la pompe du système pour l'eau ; les robinets de mélange et de répartition à trois voies doivent pouvoir fermer le robinet à 150 % de la pression différentielle du système.

- Les corps des robinets de réglage doivent être en fonte ductile ASTM A536 avec une finition en poudre de polyester.  Disque en acier inoxydable, axe de la tige de manœuvre en acier inoxydable, siège et joints toriques en EPDM.  Les roulements doivent être fabriqués en RPTFE/PTFE.

- La température de l'eau du fluide doit être comprise entre -30 oC et +120 oC (-22 oF et 250 oF) avec une solution de glycol à 60 % maximum.

- Les robinets à 2 voies doivent être modifiés par une caractéristique de débit égal pourcentage, les robinets à trois voies doivent être modifiés par une caractéristique linéaire.  Les deux et trois voies doivent être étanches à la bulle lorsque le disque est fermé.

- Classe de pression du corps à la pression de service à froid 232 psi.

- Corps à longerons pour ASME/ANSI Classe 125 / 150 brides.

Robinets à papillon à haute performance (Belimo SHP)

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production sauf mention contraire.

- Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée dans une position prédéterminée.

- Les servomoteurs doivent être dotés d'un mécanisme de surpassement manuel.

- L'ensemble robinet de réglage et servomoteur doit pouvoir fermer le robinet (étanche à la bulle) à 150 % de la hauteur d'arrêt de la pompe du système pour l'eau ; les robinets de mélange et de répartition à trois voies doivent pouvoir fermer le robinet à 150 % de la pression différentielle du système.

- Les corps des robinets de réglage doivent être en acier au carbone. Disque en acier inoxydable, axe de la tige de manœuvre en acier inoxydable, siège en RTFE et joint d'étanchéité en TFE.  Les roulements doivent être en PTFE vitrifié.

- La température du fluide doit être comprise entre -30 °F et +204 °C (-22 °F et 400 °F) avec une solution de glycol à 60 % maximum. Conçu pour le service de vapeur jusqu'à 50 psi.

- Les robinets à 2 voies doivent être modifiés par une caractéristique de débit égal pourcentage, les robinets à trois voies doivent être modifiés par une caractéristique linéaire.  Les deux et trois voies doivent être étanches à la bulle lorsque le disque est fermé.

- Remarque à l'intention du prescripteur : sélectionnez la pression nominale appropriée pour répondre aux exigences du projet.

[ASME/ANSI Classe 150] ou [ASME/ANSI Classe 300]

- Remarque à l'intention du prescripteur : sélectionnez les options de bride adaptées à la pression nominale du corps sélectionné (ci-dessus).

Les options de corps à longerons doivent être compatibles avec les brides [ASME/ANSI Classe 150] ou [ASME/ANSI Classe 300].

- La canalisation double cul-de-sac permet de placer le robinet à l'extrémité de la conduite sans utiliser de bride en aval dans l'une ou l'autre direction de l'écoulement, capable de supporter la pleine pression.

Robinets à papillon à rainures (Belimo VIC)

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production sauf mention contraire.

- Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée dans une position prédéterminée.

- Les servomoteurs doivent être dotés d'un mécanisme de surpassement manuel en cas de panne d'alimentation.

- Les servomoteurs doivent être dotés d'une protection interne contre les surcharges

- L'ensemble robinet de réglage et servomoteur doit pouvoir fermer le robinet (étanche à la bulle) à 150 % de la hauteur d'arrêt de la pompe du système pour l'eau ; les robinets de mélange et de répartition à trois voies doivent pouvoir fermer le robinet à 150 % de la pression différentielle du système.

- Les corps des robinets de réglage doivent être en fonte ductile ASTM A536, grade 65-45-12, avec un revêtement en poudre noire. Disque en fonte ductile revêtu de nickel chimique, axe de tige de manœuvre en acier inoxydable 416, siège en EPDM.  Les roulements doivent être en fibre de verre et en acier inoxydable 316 avec revêtement en TFE.

- La température du fluide doit être comprise entre -30 °F et +120 °C (-22 °F et 250 °F) avec une solution de glycol à 60 % maximum.

- Les robinets à 2 voies doivent être modifiés par une caractéristique de débit égal pourcentage, les robinets à trois voies doivent être modifiés par une caractéristique linéaire.  Les deux et trois voies doivent être étanches à la bulle lorsque le disque est fermé.

- La pression du corps doit être évaluée à 300 psi.