Révisé le 22 juillet 2025

Section 230900 Robinets de réglage

Robinets de réglage caractérisé (Belimo CCV)

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant s’engage à garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

- Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée dans une position prédéterminée.

- Les servomoteurs doivent être dotés d'un mécanisme de surpassement manuel en cas de panne d'alimentation.

- Les servomoteurs doivent être protégés des surcharges à tous les angles de rotation.

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit pouvoir fermer le robinet de la hauteur de débit nul de la pompe du système de 150 % pour l'eau.  Les robinets de mélange à 3 voies doivent pouvoir fermer le robinet à 150 % de la pression différentielle du système.

- Les corps des robinets de réglage doivent être en laiton (forgé) nickelé ou en fonte GG25. Bille en acier inoxydable et tige de manœuvre pour servomoteur inéjectable avec joints toriques en PTFE et EPDM double.  Les corps des robinets doivent comporter un disque de réglage en TefzelMC, Ryton PPS ou acier inoxydable.

Remarque à l'attention du rédacteur de spécifications : l'option avec bille et tige de manœuvre chromées peut être substituée pour les tailles ½ po et ¾ po uniquement.

- La température de l'eau du fluide doit être comprise entre -18 oC et +120 oC (0 oF et 250 oF) avec une solution de glycol à 60 % maximum.

- Le robinet (A-AB) doit avoir une caractéristique de débit à pourcentage égal étanche à la bulle