Révisé le 14 juillet 2026

Section 230900 Robinets de réglage

Robinet de réglage indépendant de la pression (Belimo ePIV)

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

- Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée dans une position prédéterminée.

- Les servomoteurs doivent être dotés d'un mécanisme de surpassement manuel en cas de panne d'alimentation.

- Les servomoteurs doivent être protégés des surcharges à tous les angles de rotation.

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit pouvoir fermer le robinet de la hauteur de débit nul de la pompe du système de 150 % pour l'eau.

- Les corps des robinets de réglage doivent être en laiton (forgé) nickelé ou en fonte.  Bille et tige de manœuvre inéjectable en acier inoxydable avec PTFE et doubles joints toriques en EPDM.  Les corps des robinets doivent comporter un disque de réglage en TefzelMC ou acier inoxydable.

- La température de l'eau du fluide doit être comprise entre -10 et +120 oC (14 oF et 250 oF) avec une solution de glycol à 60 % maximum.

- Le robinet (A–AB) doit avoir une caractéristique de débit à égal pourcentage étanche à la bulle.  L'appareil doit être configurable pour présenter une caractéristique de débit linéaire, à la demande.

- Un capteur de débit à ultrasons, doté de glycol et d'une compensation de température, doit être intégré au robinet afin de fournir un asservissement analogique du débit.  Le robinet doit se repositionner pour maintenir le débit requis avec une précision de +/- 5 % sur une plage de pression différentielle nominale de 5 à 50 psid ou 1 à 50 psid avec réductions de débit.

- Les données en temps réel et la configuration des paramètres de fonctionnement du robinet doivent être accessibles par communication en champ proche (NFC), MS/TP BACnet homologué par BTL, MODBUS RTU.  La fonction NFC peut être désactivée de manière définitive sur le terrain à la demande.

LA SPÉCIFICATION DES ROBINETS DE RÉGLAGE INDÉPENDANTS DE LA PRESSION NÉCESSITE LES AJOUTS SUIVANTS AUX SECTIONS 232113 ET 230593.

À insérer à la section 232113 - TUYAUX POUR SYSTÈMES HYDRONIQUES

  - ROBINETS DE RÉGLAGE

K.  Les robinets d'équilibrage étalonnés et les robinets de réglage de débit automatique ne doivent pas être utilisés dans les applications où des robinets de réglage indépendants de la pression ont été installés.

À insérer à la section 230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DES SYSTÈMES DE CVCA

  - PROCÉDURE POUR LES SYSTÈMES HYDRONIQUES

- Les systèmes installés avec des robinets de réglage indépendants de la pression ne nécessitent pas d'équilibrage du système hydronique au niveau de la borne de raccordement.  [Vérifier l'installation et la plage de pression différentielle de fonctionnement de tous les robinets de réglage indépendants de la pression]. [Le débit total du système doit être à +/-10 % de la valeur de conception du système.] [10 %] [20 %] [25 %] <Insérer le pourcentage> du produit installé total doit être vérifié au hasard pour assurer la conformité de chaque robinet.  L'emplacement exact du produit testé doit être coordonné avec l'ingénieur concepteur].  Tous les ajustements individuels de la combinaison de robinet de réglage indépendant de la pression (combinaison robinet-servomoteur) en fonction des conditions d'utilisation doivent être effectués en utilisant la procédure documentée du fabricant du robinet de réglage indépendant de la pression et en suivant les directives du National Environmental Balancing Bureau (NEBB) et du Testing Adjusting Balancing Bureau (TABB)]