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Section 230900 Robinets de réglage

Robinet de réglage indépendant de la pression (Belimo PIQCV)

A. [bookmark: _Hlk195096742]La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

B. Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

C. Le fabricant doit garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

D. Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001. 

E. Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée dans une position prédéterminée. 

F. Les servomoteurs doivent être dotés d'un mécanisme de surpassement manuel en cas de panne d'alimentation.  

G. Les servomoteurs doivent être protégés des surcharges à tous les angles de rotation.

H. La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit pouvoir fermer le robinet de la hauteur de débit nul de la pompe du système de 150 % pour l'eau.  

I. Les corps des robinets de réglage doivent être en laiton (forgé) nickelé.  Bille et tige de manœuvre inéjectable en acier inoxydable avec PTFE et doubles joints toriques en EPDM.  Le corps de robinet doit comporter un orifice d'entrée caractérisé.

J. [bookmark: _Hlk192147855]La température de l'eau du fluide doit être comprise entre 2 oC et +100 oC (36 oF et 212 oF) avec une solution de glycol à 60 % maximum.  

K. Le robinet (A–AB) doit avoir une caractéristique de débit à égal pourcentage étanche à la bulle

L. Un régulateur de pression intégré doit être installé en amont de la bille caractérisée afin de maintenir une pression différentielle constante des deux côtés de celle-ci.  Le régulateur doit garantir une précision de réglage de débit de +/- 5 % du débit spécifié, quelles que soient les variations de pression de système.  Deux orifices P/T internes doivent être prévus pour vérifier que la pression minimum de fonctionnement autonome est correcte.  Le réglage de débit maximum doit pouvoir être effectué sur place sans outils spéciaux.  Les cartouches remplaçables ne sont pas autorisées.






LA SPÉCIFICATION DES ROBINETS DE RÉGLAGE INDÉPENDANTS DE LA PRESSION NÉCESSITE LES AJOUTS SUIVANTS AUX SECTIONS 232113 ET 230593.

À insérer à la section 232113 - TUYAUX POUR SYSTÈMES HYDRONIQUES 

2.6 ROBINETS DE RÉGLAGE

K.  Les robinets d'équilibrage étalonnés et les robinets de réglage de débit automatique ne doivent pas être utilisés dans les applications où des robinets de réglage indépendants de la pression ont été installés.  

À insérer à la section 230593 - ESSAI, RÉGLAGE ET ÉQUILIBRAGE DES SYSTÈMES DE CVCA

3.11 PROCÉDURE POUR LES SYSTÈMES HYDRONIQUES

H. Les systèmes installés avec des robinets de réglage indépendants de la pression ne nécessitent pas d'équilibrage du système hydronique au niveau de la borne de raccordement.  [Vérifier l'installation et la plage de pression différentielle de fonctionnement de tous les robinets de réglage indépendants de la pression]. [Le débit total du système doit être à +/-10 % de la valeur de conception du système.] [10 %] [20 %] [25 %] <Insérer le pourcentage> du produit installé total doit être vérifié au hasard pour assurer la conformité de chaque robinet.  L'emplacement exact du produit testé doit être coordonné avec l'ingénieur concepteur].  Tous les ajustements individuels de la combinaison de robinet de réglage indépendant de la pression (combinaison robinet-servomoteur) en fonction des conditions d'utilisation doivent être effectués en utilisant la procédure documentée du fabricant du robinet de réglage indépendant de la pression et en suivant les directives du National Environmental Balancing Bureau (NEBB) et du Testing Adjusting Balancing Bureau (TABB)] 
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