Révisé le 22 juillet 2025

Section 230900 Robinets de réglage

Robinets de réglage par zone (Belimo ZoneTight)

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant s’engage à garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

- Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée dans une position prédéterminée.

- La combinaison robinet-servomoteur doit être équipée d'un dispositif de surpassement manuel en cas de panne d'alimentation.

- Les servomoteurs doivent être protégés des surcharges à tous les angles de rotation.

- L'adaptation du servomoteur doit permettre d'étalonner le signal de positionnement d'entrée analogique en fonction de l'ouverture du robinet de réglage.

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit pouvoir fermer le robinet de la hauteur de débit nul de la pompe du système de 150 % pour l'eau.  Les robinets de mélange à 3 voies doivent pouvoir fermer le robinet à 150 % de la pression différentielle du système.

- Les corps des robinets de réglage doivent être en laiton forgé.  Bille en laiton chromé et tige de manœuvre inéjectable avec joints toriques en PTFE et EPDM double.

- La température de l'eau du fluide doit être comprise entre -18 oC et +1 oC (0 oF et 212 oF) avec une solution de glycol à 60 % maximum.

- Le robinet à 2 voies (A-AB) doit avoir une caractéristique de débit à pourcentage égal étanche à la bulle.  La répartition à 3 voies doit être une caractéristique de débit linéaire.

- Le coefficient de débit volumétrique maximum (Cv) doit être réglable sur place sans l'aide d'outils spécialisés.