Revisado em 22 de julho de 2025

Seção 230900 – Válvulas de Controle

Válvulas Esfera Industriais de 2 vias (Belimo Série VS)

- O conjunto de válvula de controle e atuador será fornecido e entregue por um único fabricante.

- Fabricados, identificados com a marca ou distribuídos pela Belimo.

- O fabricante deverá garantir todos os componentes por um período de 2 anos a contar da data de fabricação.

- Os atuadores para válvulas devem ser padrão cULus e ser fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001.

- Onde indicado, fornecer atuador para falhar em uma posição predeterminada.

- Os atuadores devem ser protegidos contra sobrecarga em todos os ângulos de rotação.

- O conjunto de válvula de controle e atuador deve ser capaz de fechar a válvula contra 150% do cabeçote de desligamento da bomba do sistema para água, 150% da pressão nominal de vapor.  As válvulas de mistura de 3 vias devem ser capazes de fechar a válvula contra 150% da pressão diferencial do sistema.

- Os corpos das válvulas de controle devem ser de bronze B584-C84400 com rolamentos de PEEK/PTFE ou RTPFE, vedação da haste de MPTFE e vedação do corpo de PTFE.  Esfera e retentor de aço inoxidável 316.

- A temperatura da água deve ser de -22 oF a +280 oF (-30 oC a +138 oC) com máximo de 60% de solução de glicol ou entrada máxima de vapor de 35 psig (241 kPa) a 250 oF (120 oC).

- A válvula deve ter característica de vazão de igual porcentagem modificada com taxa de vazamento ANSI Classe VI.