Revisado em 22 de julho de 2025

Seção 230900 – Válvulas de Controle

Válvulas esfera industriais de desvio de 3 vias (Belimo Série L)

- O conjunto de válvula de controle e atuador será fornecido e entregue por um único fabricante.

- Fabricados, identificados com a marca ou distribuídos pela Belimo.

- O fabricante deverá garantir todos os componentes por um período de 2 anos a contar da data de fabricação.

- Os atuadores para válvulas devem ser padrão cULus e ser fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001.

- Onde indicado, fornecer atuador para falhar em um fim-de-curso.

- Os atuadores devem ser protegidos contra sobrecarga em todos os ângulos de rotação.

- O conjunto de válvula de controle e atuador deve ser capaz de fechar a válvula contra 150% do cabeçote de desligamento da bomba do sistema para água, 150% da pressão nominal de vapor.  As válvulas de mistura de 3 vias devem ser capazes de fechar a válvula contra 150% da pressão diferencial do sistema.

- Os corpos das válvulas de controle devem ser de latão niquelado (forjado).  Esfera de latão com revestimento de cromo e haste de latão niquelado com PTFE.

- A temperatura da água do meio deve ser de 0 oF a 250 oF (-18 oC a +120 oC) com máximo de 60% de solução de glicol.

- A válvula deve ser um contorno do fluxo de desvio/manobra com característica linear modificada estanque a bolhas de ar na linha.