Revisão: 14 de novembro de 2025

Seção 230900 – Válvulas de Controle

Válvulas borboleta de assento flexível (Belimo HD, HDU, L, LU)

- O conjunto de válvula de controle e atuador será fornecido e entregue por um único fabricante.

- Fabricados, etiquetados com a marca ou distribuídos pela Belimo.

- O fabricante deverá garantir todos os componentes por um período de 5 anos a contar da data de produção, salvo indicação em contrário.

- Os atuadores para válvulas devem ser padrão cULus e fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001.

- Onde indicado, fornecer válvulas com alavanca operada manualmente ou operador de engrenagem.

- Onde indicado, fornecer atuador para falhar em uma posição predeterminada.

- Os atuadores devem ser disponibilizados com um meio de controle manual.

- Os atuadores devem ser disponibilizados com proteção interna contra sobrecarga.

- O conjunto de válvula de controle e atuador deve ser capaz de fechar a válvula (estanque a bolhas de ar na linha) contra 150% do cabeçote de desligamento da bomba do sistema para água; as válvulas de mistura de três vias e válvulas divergentes devem ser capazes de fechar a válvula contra 150% da pressão diferencial do sistema.

- Os corpos das válvulas de controle devem ser de ferro dúctil ASTM A536 com acabamento revestido com pó de poliéster.  Disco inoxidável, eixo da haste inoxidável, sede e O-rings em EPDM.  Os rolamentos devem ser fabricados em RPTFE/PTFE.

- A temperatura da água do meio deve ser de -22 oF a 250 oF (-30 oC a +120 oC) com máximo de 60% de solução de glicol.

- As válvulas de 2 vias devem ser modificadas para apresentarem uma característica de vazão de igual porcentagem, enquanto as de 3 vias devem ser modificadas para apresentarem uma característica linear.  Tanto as válvulas de 2 quanto as de 3 vias devem ser estanques a bolhas de ar na linha quando o disco estiver fechado.

- Pressão nominal do corpo até 232 psi de pressão operacional fria (CWP).

- Corpo com olhais de montagem para flanges ASME / ANSI - Classe 125 / 150.