Revisado em 22 de julho de 2025

Seção 230900 – Válvulas de Controle

Válvulas de Controle Caracterizadas (Belimo CCV)

- O conjunto de válvula de controle e atuador será fornecido e entregue por um único fabricante.

- Fabricados, identificados com a marca ou distribuídos pela Belimo.

- O fabricante deverá garantir todos os componentes por um período de 5 anos a contar da data de fabricação.

- Os atuadores para válvulas devem ser padrão cULus e ser fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001.

- Onde indicado, fornecer atuador para falhar em uma posição predeterminada.

- Os atuadores devem ser disponibilizados com um meio de controle manual em caso de perda de potência.

- Os atuadores devem ser protegidos contra sobrecarga em todos os ângulos de rotação.

- O conjunto de válvula de controle e atuador deve ser capaz de fechar a válvula contra 150% do cabeçote de desligamento da bomba do sistema para água.  As válvulas de mistura de 3 vias devem ser capazes de fechar a válvula contra 150% da pressão diferencial do sistema.

- Os corpos das válvulas de controle devem ser de latão niquelado (forjado) ou ferro fundido GG25. Esfera de aço inoxidável e haste à prova de explosões com O-rings de PTFE e EPDM duplos.  O corpo da válvula deve incorporar um disco caracterizador de TefzelTM, Ryton PPS ou aço inoxidável.

Nota para o especificador: a opção de esfera e haste com revestimento de cromo pode ser substituída apenas para tamanhos de ½" e ¾".

- A temperatura da água do meio deve ser de 0 oF a 250 oF (-18 oC a +120 oC) com máximo de 60% de solução de glicol.

- A válvula (A-AB) deve ter característica de vazão de igual porcentagem com o estanque a bolhas de ar na linha