Revisado em 14 de julho de 2026

Seção 230900 – Válvulas de Controle

Válvula de controle independente de pressão (Belimo ePIV)

- O conjunto de válvula de controle e atuador será fornecido e entregue por um único fabricante.

- Fabricados, etiquetados com a marca ou distribuídos pela Belimo.

- O fabricante deverá garantir todos os componentes por um período de 5 anos a contar da data de fabricação.

- Os atuadores para válvulas devem ser padrão cULus e fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001.

- Onde indicado, fornecer atuador para falhar em uma posição predeterminada.

- Os atuadores devem ser disponibilizados com um meio de controle manual em caso de perda de potência.

- Os atuadores devem ser protegidos contra sobrecarga em todos os ângulos de rotação.

- O conjunto de válvula de controle e atuador deve ser capaz de fechar a válvula contra 150% do cabeçote de desligamento da bomba do sistema para água.

- Os corpos das válvulas de controle devem ser de latão forjado niquelado ou de ferro fundido.  Esfera de aço inoxidável e haste à prova de explosões com O-rings de PTFE e de EPDM duplos.  O corpo da válvula deve incorporar um disco caracterizador de TefzelTM ou de aço inoxidável.

- A temperatura da água do meio deve ser de 14 oF a 250 oF (-10 oC a +120 oC) com máximo de 60% de solução de glicol.

- A válvula (A–AB) deve ter característica de vazão de igual porcentagem e ser estanque a bolhas de ar na linha.  O dispositivo deve ser configurável para característica de vazão linear controlada por demanda.

- Um sensor de vazão ultrassônico com compensação de glicol e temperatura deve ser integrado à válvula, fornecendo um feedback analógico de vazão.  A válvula deve ser reposicionada para manter a vazão necessária com uma precisão de +/-5% em uma faixa de pressão diferencial nominal de 5 a 50 psid ou de 1 a 50 psid com reduções de vazão.

- Os dados em tempo real e a configuração dos parâmetros operacionais da válvula devem ser disponibilizados por meio de comunicação em campo próximo (NFC), MS/TP BACnet aprovado pela BTL ou MODBUS RTU.  NFC pode ser desativado permanentemente em campo, controlado por demanda.

A ESPECIFICAÇÃO DE VÁLVULAS DE CONTROLE INDEPENDENTES DE PRESSÃO REQUER OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS PARA AS SEÇÕES 232113 E 230593.

A ser inserido na seção 232113 – TUBULAÇÃO HIDRÔNICA

  - VÁLVULAS DE CONTROLE

K.  Válvulas de Balanceamento Calibrado e Válvulas Automáticas de Controle de Vazão não devem ser utilizadas em equipamentos onde estejam instaladas válvulas de controle independentes de pressão.

A ser inserido na Seção 230593 - TESTE, AJUSTE E BALANCEAMENTO PARA AVAC

  - PROCEDIMENTO PARA SISTEMAS HIDRÔNICOS

- Sistemas instalados com válvulas de controle independentes de pressão não precisarão de balanceamento de sistema hidrônico de nível terminal.  [Verificar instalação em campo e faixa de pressão diferencial de operação de todas as válvulas de controle independentes de pressão]. [A vazão total do sistema deverá estar na faixa de +/-10% do projeto de sistema]. [10%] [20%] [25%] <Inserir Percentual> do produto instalado total deverá ser aleatoriamente verificado em relação à conformidade individual.  As localizações exatas do produto testado deverão ser coordenadas com o engenheiro de projeto.] Quaisquer ajustes individuais do conjunto da válvula independente de pressão (combinação de válvula e atuador) às condições em campo serão realizados utilizando o procedimento documentado de válvulas de controle independentes de pressão do fabricante, de acordo com as diretrizes da Agência Nacional de Equilíbrio Ambiental (National Environmental Balancing Bureau, NEBB) e da Agência de Testes de Balanceamento de Ajustes (Testing Adjusting Balancing Bureau, TABB)]