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Seção 230900 – Válvulas de Controle

Válvula de controle independente de pressão (Belimo ePIV)

A. O conjunto de válvula de controle e atuador será fornecido e entregue por um único fabricante.

B. Fabricados, etiquetados com a marca ou distribuídos pela Belimo.

C. O fabricante deverá garantir todos os componentes por um período de 5 anos a contar da data de fabricação.

D. Os atuadores para válvulas devem ser padrão cULus e fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001. 

E. Onde indicado, fornecer atuador para falhar em uma posição predeterminada. 

F. Os atuadores devem ser disponibilizados com um meio de controle manual em caso de perda de potência.  

G. Os atuadores devem ser protegidos contra sobrecarga em todos os ângulos de rotação.

H. O conjunto de válvula de controle e atuador deve ser capaz de fechar a válvula contra 150% do cabeçote de desligamento da bomba do sistema para água.  

I. Os corpos das válvulas de controle devem ser de latão forjado niquelado ou de ferro fundido.  Esfera de aço inoxidável e haste à prova de explosões com O-rings de PTFE e de EPDM duplos.  O corpo da válvula deve incorporar um disco caracterizador de TefzelTM ou de aço inoxidável.

J. A temperatura da água do meio deve ser de 14 oF a 250 oF (-10 oC a +120 oC) com máximo de 60% de solução de glicol.  

K. A válvula (A–AB) deve ter característica de vazão de igual porcentagem e ser estanque a bolhas de ar na linha.  O dispositivo deve ser configurável para característica de vazão linear controlada por demanda.

L. Um sensor de vazão ultrassônico com compensação de glicol e temperatura deve ser integrado à válvula, fornecendo um feedback analógico de vazão.  A válvula deve ser reposicionada para manter a vazão necessária com uma precisão de +/-5% em uma faixa de pressão diferencial nominal de 5 a 50 psid ou de 1 a 50 psid com reduções de vazão.

M. Os dados em tempo real e a configuração dos parâmetros operacionais da válvula devem ser disponibilizados por meio de comunicação em campo próximo (NFC), MS/TP BACnet aprovado pela BTL ou MODBUS RTU.  NFC pode ser desativado permanentemente em campo, controlado por demanda.









A ESPECIFICAÇÃO DE VÁLVULAS DE CONTROLE INDEPENDENTES DE PRESSÃO REQUER OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS PARA AS SEÇÕES 232113 E 230593.

A ser inserido na seção 232113 – TUBULAÇÃO HIDRÔNICA

2.6 VÁLVULAS DE CONTROLE

K.  Válvulas de Balanceamento Calibrado e Válvulas Automáticas de Controle de Vazão não devem ser utilizadas em equipamentos onde estejam instaladas válvulas de controle independentes de pressão.

A ser inserido na Seção 230593 - TESTE, AJUSTE E BALANCEAMENTO PARA AVAC

3.11 PROCEDIMENTO PARA SISTEMAS HIDRÔNICOS

H. Sistemas instalados com válvulas de controle independentes de pressão não precisarão de balanceamento de sistema hidrônico de nível terminal.  [Verificar instalação em campo e faixa de pressão diferencial de operação de todas as válvulas de controle independentes de pressão]. [A vazão total do sistema deverá estar na faixa de +/-10% do projeto de sistema]. [10%] [20%] [25%] <Inserir Percentual> do produto instalado total deverá ser aleatoriamente verificado em relação à conformidade individual.  As localizações exatas do produto testado deverão ser coordenadas com o engenheiro de projeto.] Quaisquer ajustes individuais do conjunto da válvula independente de pressão (combinação de válvula e atuador) às condições em campo serão realizados utilizando o procedimento documentado de válvulas de controle independentes de pressão do fabricante, de acordo com as diretrizes da Agência Nacional de Equilíbrio Ambiental (National Environmental Balancing Bureau, NEBB) e da Agência de Testes de Balanceamento de Ajustes (Testing Adjusting Balancing Bureau, TABB)]
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