SEÇÃO 230923.11 – VÁLVULAS DE CONTROLE

        - As combinações de válvula de controle serão fornecidas e entregues por um único fabricante, como um conjunto completo.

        - O fabricante garantirá todos os componentes por um período de 5 anos, exceto conforme observado, a contar da data de fabricação, com os dois primeiros anos sendo incondicionais.

      - VÁLVULAS DE CONTROLE ESTILO GLOBO

        - Fabricados, identificados com a marca, ou distribuídos pela Belimo.

        - Desempenho das válvulas globo do sistema hidrônico NPS 2 (DN 50) e inferior

Materiais:

Corpo:

bronze.

Plugue:

latão

Sede

bronze

Eixo:

Aço inoxidável

Vedação do eixo:

EPDM

Conexões de tubulação:

NPS 2 (DN 50) e inferior: (2), NPT fêmea.

Meio: água (solução aquosa de propilenoglicol, máximo 60%).

Desempenho:

Temperatura do meio: 20℉ a 280 ℉ (-7℃ a 138℃).

Pressão:

Corpo: ANSI Classe 250

Diferencial operacional máximo: 35 psid (345 kPa);

Fechamento (conjunto de válvula e atuação): 250 psig (1724 kPa) de 2 vias,

- 29-250 psig (200-1724 kPa) de 3 vias;

Vazamento (A-AB): 0%.

Característica de fluxo: igual porcentagem modificada

        - Válvulas globo de sistema de vapor terão as seguintes características:

Materiais:

Corpo:

bronze.

Plugue:

Aço inoxidável

Sede

Aço inoxidável

Eixo:

Aço inoxidável

Vedação do eixo:

EPDM

Conexões de tubulação:

NPS 2 (DN 50) e inferior: (2), NPT fêmea.

Meio: vapor (15 psig (103 kPa),  35 psig (241 kPa), 100 psig (689 kPa)).

Desempenho:

Temperatura do meio: 20℉ a 338 ℉ (menos 7℃ a mais 170℃).

Pressão:

Corpo:

NPS 1/2, a NPS 2 (DN 15 a DN 50):  360 psig (2758 kPa);

Diferencial operacional máximo:  50 psid (241 kPa);

Fechamento (conjunto de válvula e atuação): 250 psig (1724 kPa) de 2 vias,

- 29-250 psig (200-1724 kPa) de 3 vias;

Vazamento ANSI Classe VI

Característica de fluxo: igual porcentagem modificada

ATUADORES DA VÁLVULA DE CONTROLE ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

        - Fabricados, identificados com a marca, ou distribuídos pela Belimo.

        - A combinação (válvula de controle e atuador) será fornecida e entregue por um único fabricante, como um conjunto completo.

        - Listas de certificações: ISO 9001, cULus, CE, CSA e UL 2043. O fabricante garantirá todos os componentes por um período de 5 anos a contar da data de fabricação, com os dois primeiros anos sendo incondicionais.

        - Atuadores para válvula de controle hidrônico: capaz de fechar a válvula contra o cabeçote de desligamento da bomba do sistema.

        - Atuadores para válvulas de controle de vapor: desligamento a [1.2] [1.5] <Inserir número> vezes da pressão nominal de vapor.

        - Indicador de posição e escala graduada em cada atuador.

        - Tipo: acionado por motor, com engrenagens, elétrico e eletrônico.  Eletronicamente protegido contra sobrecarga durante toda a rotação.

        - Tensão: [seleção de tensão delegada ao sistema de controle de design profissional] [24-V ca] [120-V ca] <Inserir exigência>.

        - Fornecer o torque solicitado para o movimento uniforme e contínuo do dispositivo controlado de limite para limitar quando operado à tensão nominal na pressão de fechamento da válvula para o design do sistema.

        - Funciona corretamente em uma faixa de 80 a 120% da tensão da placa de identificação.

        - Atuadores de duas posições: direção única, função de segurança ou tipo reversível.

        - Atuadores de atuação proporcional:

Operação: capaz de parar em todos os pontos de toda a faixa e começar em qualquer direção a partir de qualquer ponto da faixa.

Sinal de entrada de controle:

Três pontos, Tristate ou de 3 pontos: entradas no sentido horário e no sentido anti-horário. Uma entrada orienta o atuador para a posição de abertura e outra entrada aciona o atuador para a posição fechada. Nenhum sinal de qualquer uma das entradas permanece na última posição.

Proporcional: o atuador é orientado proporcional ao sinal de entrada e modula ao longo de todo o seu ângulo de rotação. Adequado para sinais [zero- a 10-] [ou] [2- a 10-]V cc [e] [4- a 20-mA].

Modulação da largura de pulso (PWM): o atuador orienta para uma posição especificada de acordo com a duração de pulso (comprimento) do sinal de um fechamento isolado, "triac sink" ou controlador de fonte.

Multifunção parametrizável:

Entrada de controle, feedback de posição, deslocamento mecânico e tempo de abertura ou fechamento: software de fábrica ou campo parametrizável sem o uso de switches com fixação do atuador.

Adaptação:  conforme ajuste dos parâmetros de operação.  O atuador será capaz de adaptar a entrada de controle, o feedback e o tempo de abertura ou fechamento ao ângulo mecânico de rotação ou de deslocamento real.

Diagnóstico: feedback de flutuação ou oscilação, sobrecarga mecânica, deslocamento mecânico e limite de carga mecânica.

Dados de serviço: incluir, no mínimo, o número de horas ligado e o número de horas em movimento.

        - Feedback de posição:

Atuadores de duas posições [Equip] [Onde indicado, equip] com chaves fim de curso ou outros meios positivos de um sinal de indicação de posição para o monitoramento remoto da posição [aberta] [e] [fechada].

Atuadores de atuação proporcional [Equip] [onde indicado, equip] com um feedback de posição por sinal de [corrente] [ou] [tensão] para monitoramento remoto.

Fornecer um indicador de posição e uma escala graduada em cada atuador indicando os limites de deslocamento aberto e fechado.

        - Função de segurança:

Onde indicado, fornecer atuador em caso de falha em um fim-de-curso.

Mecanismo com retorno por mola para acionar o dispositivo controlado para um fim-de-curso (abrir ou fechar) em caso de perda de energia.

A função de segurança eletrônica incorporará um circuito de balanceamento ativo para manter taxas de carga iguais entre os Super Capacitores.  A posição de falha de energia será ajustável entre 0 e 100% em incrementos de 10% com um atraso operacional de 2 segundos [Inserir tempo entre 0 a 10 segundos].

        - Proteção contra sobrecarga integral:

Fornecer proteção eletrônica contra sobrecarga em toda a faixa de operação em ambas as direções.

        - Anexo da válvula:

Fixar o atuador ao eixo de acionamento da válvula de forma a garantir a transferência máxima de potência e força sem deslizamento.

Os atuadores serão capazes de operação paralela, mecânica e eletricamente, para aumentar a força, se necessário.

Acoplar e montar diretamente na haste da tampa da válvula

        - Temperatura e umidade:

Temperatura: adequado para faixa de temperatura de operação encontrada por aplicação com faixa de temperatura de operação mínima de [menos 22 a mais 122 deg F (menos 30 a mais 50 deg C)] <Inserir faixa de temperatura>.

Umidade: adequado para a faixa de umidade encontrada por aplicação; ambiente sem condensação.

        - Caixa protetora:

Adequado para condições do ambiente encontradas pela aplicação.

NEMA Tipo 2 para aplicações em recinto fechado e protegidas.

NEMA Tipo 4 ou Tipo 4X para aplicações no exterior e sem proteção.

Fornecer a caixa protetora do atuador com aquecedor e controle onde for necessário pela aplicação.

        - Tempo de curso:

Operar a válvula de totalmente fechada para totalmente aberta em [15] [35] [60] [75] [90] [150] <Inserir

Operar a válvula de totalmente aberta a totalmente fechada em [15] [35] [60] [75] [90] [150] <Inserir número> segundos.

Mover a válvula para a posição de falha em [5] [15] [30] <Inserir número> segundos.

        - Selecionar a velocidade de operação para ser compatível com o funcionamento do equipamento e do sistema.