Revisado em 22 de julho de 2025

Seção 230900 – Válvulas de Controle

Válvulas de Zona (Belimo ZoneTight)

- O conjunto de válvula de controle e atuador será fornecido e entregue por um único fabricante.

- Fabricados, identificados com a marca ou distribuídos pela Belimo.

- O fabricante deverá garantir todos os componentes por um período de 5 anos a contar da data de fabricação.

- Os atuadores para válvulas devem ser padrão cULus e ser fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001.

- Onde indicado, fornecer atuador para falhar em uma posição predeterminada.

- A combinação válvula/atuador deve ser fornecida com um meio de controle manual em caso de perda de potência.

- Os atuadores devem ser protegidos contra sobrecarga em todos os ângulos de rotação.

- A adaptação do atuador deve permitir a calibração do sinal de controle de entrada analógica para a abertura da válvula de controle.

- O conjunto de válvula de controle e atuador deve ser capaz de fechar a válvula contra 150% do cabeçote de desligamento da bomba do sistema para água.  As válvulas de mistura de 3 vias devem ser capazes de fechar a válvula contra 150% da pressão diferencial do sistema.

- Os corpos das válvulas de controle devem ser de latão forjado.  Esfera de latão com revestimento de cromo e haste à prova de explosões com O-rings de EPDM e de EPDM duplos.

- A temperatura da água do meio deve ser de 0 oF a 212 oF (-18 oC a +1 oC) com máximo de 60% de solução de glicol.

- A válvula de 2 vias (A-AB) deve ter característica de vazão de igual porcentagem com estanque a bolhas de ar na linha.  O desvio de 3 vias deve ser uma característica de vazão linear.

- O coeficiente máximo da vazão volumétrica (Cv) deve ser ajustável em campo sem uso de ferramentas especiais.