## Worksheet
Label | Produkttyp | Ausschreibungstext
EV015R2+KBACL-LA | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 15, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV015R2+KBACL-LA
EV020R2+KBACL-LA | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 20, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV020R2+KBACL-LA
EV025R2+KBACL-LA | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 25, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV025R2+KBACL-LA
EV032R2+KBACL-LA | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 32, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV032R2+KBACL-LA
EV040R2+KBACL-LA | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 40, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV040R2+KBACL-LA
EV050R2+KBACL-LA | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV050R2+KBACL-LA
EV050R2+KBACL-N-LA | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 2", G 2 1/2" V'nom 6.3 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV050R2+KBACL-N-LA
EV065F+KBAC-LA US | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 65, PN 16 Flansch V'nom 8 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV065F+KBAC-LA US
EV080F+KBAC-LA US | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 80, PN 16 Flansch V'nom 11 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV080F+KBAC-LA US
EV100F+KBAC-LA US | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 100, PN 16 Flansch V'nom 20 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 16.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 29 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV100F+KBAC-LA US
EV125F+KBAC-LA US | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 125, PN 16 Flansch V'nom 31 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 16.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 29 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV125F+KBAC-LA US
EV150F+KBAC-LA US | Ventil-Antriebs-Einheit | LABS-konformes Belimo Energy Valve™ Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 150, PN 16 Flansch V'nom 45 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 16.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 29 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ EV150F+KBAC-LA US
GK24A-1-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ GK24A-1-LA
GK24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ GK24A-SR-LA
GM230A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ GM230A-LA
GM230A-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ GM230A-TP-LA
GM24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ GM24A-LA
GM24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ GM24A-SR-LA
GM24A-SR-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ GM24A-SR-TP-LA
GM24A-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ GM24A-TP-LA
LF230-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LF230-LA
LF230-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LF230-S-LA
LF24-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LF24-LA
LF24-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LF24-S-LA
LF24-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LF24-SR-LA
LM230A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM230A-LA
LM230A-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM230A-S-LA
LM230ASR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM230ASR-LA
LM230ASR-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM230ASR-TP-LA
LM230A-S-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM230A-S-TP-LA
LM230A-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM230A-TP-LA
LM24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM24A-LA
LM24A-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM24A-S-LA
LM24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM24A-SR-LA
LM24A-SR-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM24A-SR-TP-LA
LM24A-S-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM24A-S-TP-LA
LM24A-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LM24A-TP-LA
LMC230A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LMC230A-LA
LMC230A-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LMC230A-S-LA
LMC24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LMC24A-LA
LMC24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LMC24A-SR-LA
LMQ24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 2.5 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LMQ24A-LA
LMQ24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 2.5 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LMQ24A-SR-LA
LR230A-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LR230A-LA
LR24A-KNX-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation KNX (S-Mode) Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LR24A-KNX-LA
LR24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LR24A-LA
LR24A-MOD-J6-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Anschlussbuchse RJ12 Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LR24A-MOD-J6-LA
LR24A-MOD-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LR24A-MOD-LA
LR24A-MP-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LR24A-MP-LA
LR24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LR24A-SR-LA
LR24A-SZ-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LR24A-SZ-LA
LRC24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LRC24A-SR-LA
LRC24A-SZ-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LRC24A-SZ-LA
LRF24-MP-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich stromlos geschlossen (NC) Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LRF24-MP-LA
LRF24-MP-O-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich stromlos offen (NO) Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LRF24-MP-O-LA
LRF24-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LRF24-SR-LA
LRQ24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 9 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LRQ24A-SR-LA
LRQ24A-SZ-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 9 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ LRQ24A-SZ-LA
NF24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NF24A-LA
NF24A-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NF24A-S2-LA
NF24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NF24A-SR-LA
NF24A-SR-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NF24A-SR-S2-LA
NFA-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NFA-LA
NFA-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NFA-S2-LA
NM230A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM230A-LA
NM230A-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM230A-S-LA
NM230ASR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM230ASR-LA
NM230ASR-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM230ASR-TP-LA
NM230A-S-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM230A-S-TP-LA
NM230A-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM230A-TP-LA
NM24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM24A-LA
NM24A-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM24A-S-LA
NM24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM24A-SR-LA
NM24A-SR-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM24A-SR-TP-LA
NM24A-S-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM24A-S-TP-LA
NM24A-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NM24A-TP-LA
NMC24A-MP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NMC24A-MP-LA
NMQ24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 4 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NMQ24A-LA
NMQ24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 4 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NMQ24A-SR-LA
NR230A-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NR230A-LA
NR24A-KNX-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation KNX (S-Mode) Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NR24A-KNX-LA
NR24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NR24A-LA
NR24A-MOD-J6-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Anschlussbuchse RJ12 Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NR24A-MOD-J6-LA
NR24A-MOD-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NR24A-MOD-LA
NR24A-MP-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NR24A-MP-LA
NR24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NR24A-SR-LA
NR24A-SZ-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NR24A-SZ-LA
NRC24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRC24A-SR-LA
NRC24A-SZ-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRC24A-SZ-LA
NRF24A-MP-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich stromlos geschlossen (NC) Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRF24A-MP-LA
NRF24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SR-LA
NRF24A-SR-O-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SR-O-LA
NRF24A-SR-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SR-S2-LA
NRF24A-SR-S2-O-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SR-S2-O-LA
NRF24A-SZ-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SZ-LA
NRF24A-SZ-O-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SZ-O-LA
NRF24A-SZ-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SZ-S2-LA
NRQ24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 9 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRQ24A-SR-LA
NRQ24A-SZ-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 9 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ NRQ24A-SZ-LA
R2015-1P6-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2015-1P6-S1-LA
R2015-1-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2015-1-S1-LA
R2015-2P5-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2015-2P5-S1-LA
R2015-4-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2015-4-S1-LA
R2015-6P3-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2015-6P3-S1-LA
R2015-P25-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2015-P25-S1-LA
R2015-P4-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2015-P4-S1-LA
R2015-P63-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2015-P63-S1-LA
R2020-4-S2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2020-4-S2-LA
R2020-6P3-S2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2020-6P3-S2-LA
R2020-8P6-S2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 8.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2020-8P6-S2-LA
R2025-10-S2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 10 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2025-10-S2-LA
R2025-16-S2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2025-16-S2-LA
R2025-6P3-S2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2025-6P3-S2-LA
R2032-16-S3-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 32, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2032-16-S3-LA
R2040-16-S3-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2040-16-S3-LA
R2040-25-S3-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2040-25-S3-LA
R2050-25-S4-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2050-25-S4-LA
R2050-40-S4-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 2-Weg DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 40 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R2050-40-S4-LA
R3015-1P3-1P3-B2LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 6-Weg Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.3 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3015-1P3-1P3-B2LA
R3015-1P6-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3015-1P6-S1-LA
R3015-1-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3015-1-S1-LA
R3015-2P5-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3015-2P5-S1-LA
R3015-4-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3015-4-S1-LA
R3015-P25-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-S1-LA
R3015-P4-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-S1-LA
R3015-P63-S1-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-S1-LA
R3020-4-4-B2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 6-Weg Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3020-4-4-B2-LA
R3020-4-S2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3020-4-S2-LA
R3020-6P3-S2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3020-6P3-S2-LA
R3025-10-S2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 10 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3025-10-S2-LA
R3025-6P3-6P3-B3LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 6-Weg Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 25, PN 16 Innengewinde Rp 1" Kvs (Sequenz 1) 6.3 m³/h Kvs (Sequenz 2) 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3025-6P3-6P3-B3LA
R3025-6P3-S2-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3025-6P3-S2-LA
R3032-16-S3-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 32, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3032-16-S3-LA
R3040-16-S3-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3040-16-S3-LA
R3040-25-S4-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3040-25-S4-LA
R3050-25-S4-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3050-25-S4-LA
R3050-40-S4-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 40 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3050-40-S4-LA
R3050-58-S4-LA | Ventil | LABS-konformer Regelkugelhahn 3-Weg DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 58 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ R3050-58-S4-LA
S2A-LA | Zubehör | LABS-konformer Hilfsschalter aufsteckbar 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabel 1 m PVC Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Manufacturer Belimo Typ S2A-LA
SF24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SF24A-LA
SF24A-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SF24A-S2-LA
SF24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SF24A-SR-LA
SF24A-SR-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SF24A-SR-S2-LA
SFA-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SFA-LA
SFA-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SFA-S2-LA
SM230A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM230A-LA
SM230A-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM230A-S-LA
SM230ASR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM230ASR-LA
SM230ASR-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM230ASR-TP-LA
SM230A-S-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM230A-S-TP-LA
SM230A-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM230A-TP-LA
SM24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM24A-LA
SM24A-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM24A-S-LA
SM24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM24A-SR-LA
SM24A-SR-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM24A-SR-TP-LA
SM24A-S-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM24A-S-TP-LA
SM24A-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SM24A-TP-LA
SMC24A-MP-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SMC24A-MP-LA
SMQ24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 7 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SMQ24A-LA
SMQ24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 7 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SMQ24A-SR-LA
SR230A-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SR230A-LA
SR230A-SR-5-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SR230A-SR-5-LA
SR24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SR24A-LA
SR24A-MOD-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SR24A-MOD-LA
SR24A-MP-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SR24A-MP-LA
SR24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SR24A-SR-LA
SR24A-SR-TP-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SR24A-SR-TP-LA
SR24A-SZ-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SR24A-SZ-LA
SRC24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRC24A-SR-LA
SRF24A-MOD-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich stromlos geschlossen (NC) Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-MOD-LA
SRF24A-MOD-O-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich stromlos offen (NO) Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-MOD-O-LA
SRF24A-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-S2-LA
SRF24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-LA
SRF24A-SR-O-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-O-LA
SRF24A-SR-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-S2-LA
SRF24A-SR-S2-O-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-S2-O-LA
SRF24A-SZ-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ-LA
SRF24A-SZ-O-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ-O-LA
SRF24A-SZ-S2-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ-S2-LA
SRF24A-SZ-S2-O-LA | Antrieb | LABS-konformer Drehantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ-S2-O-LA
TMC230A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ TMC230A-LA
TMC230A-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ TMC230A-S-LA
TMC230ASR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ TMC230ASR-LA
TMC24A-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ TMC24A-LA
TMC24A-S-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ TMC24A-S-LA
TMC24A-SR-LA | Antrieb | LABS-konformer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Erreichung der LABS-Konformität durch Vermeidung von LABS (lackbenetzungsstörenden Substanzen) mittels zusätzlich nachgelagertem Reinigungsverfahren. Prüfverfahren gemäss Einheitsblatt VDMA 24364. Reinigungsverfahren Niederdruck-Plasmabehandlung. Zugelassen für LABS Zone II Prüfklasse C1 Lagertemperatur -20..40°C Fabrikat Belimo Typ TMC24A-SR-LA