## Worksheet
Label | Tendertext1
01APS-101 | Pressostat différentiel Plage de mesure 200...1000 Pa NEMA 13 / IP54 Raccordement électrique Borniers pour fil 0,5...1,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Fabricant Belimo Références 01APS-101
01APS-101.1 | Pressostat différentiel Plage de mesure 200...1000 Pa NEMA 13 / IP54 Raccordement électrique Borniers pour fil 0,5...1,5 mm² sans tube ni éléments de raccordement Emballage multiple 45 pièces Fabricant Belimo Références 01APS-101.1
01APS-104 | Pressostat différentiel Plage de mesure 500...2500 Pa NEMA 13 / IP54 Raccordement électrique Borniers pour fil 0,5...1,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Fabricant Belimo Références 01APS-104
01APS-104.1 | Pressostat différentiel Plage de mesure 500...2500 Pa NEMA 13 / IP54 Raccordement électrique Borniers pour fil 0,5...1,5 mm² sans tube ni éléments de raccordement Emballage multiple 45 pièces Fabricant Belimo Références 01APS-104.1
01APS-105 | Pressostat différentiel Plage de mesure 1000...5000 Pa NEMA 13 / IP54 Raccordement électrique Borniers pour fil 0,5...1,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Fabricant Belimo Références 01APS-105
01APS-10R | Pressostat différentiel Plage de mesure 20...300 Pa NEMA 13 / IP54 Raccordement électrique Borniers pour fil 0,5...1,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Fabricant Belimo Références 01APS-10R
01APS-10R.1 | Pressostat différentiel Plage de mesure 20...300 Pa NEMA 13 / IP54 Raccordement électrique Borniers pour fil 0,5...1,5 mm² sans tube ni éléments de raccordement Emballage multiple 45 pièces Fabricant Belimo Références 01APS-10R.1
01APS-10U | Pressostat différentiel Plage de mesure 50...500 Pa NEMA 13 / IP54 Raccordement électrique Borniers pour fil 0,5...1,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Fabricant Belimo Références 01APS-10U
01APS-10U.1 | Pressostat différentiel Plage de mesure 50...500 Pa NEMA 13 / IP54 Raccordement électrique Borniers pour fil 0,5...1,5 mm² sans tube ni éléments de raccordement Emballage multiple 45 pièces Fabricant Belimo Références 01APS-10U.1
01ATS-1040B | Surveillance du givre commutateur Réinit. automatique Sortie Commutateur Capillarité 3 m Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01ATS-1040B
01ATS-104XC | Surveillance du givre commutateur Réinit. manuelle Sortie Commutateur Capillarité 3 m Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01ATS-104XC
01ATS-1050B | Surveillance du givre commutateur Réinit. automatique Sortie Commutateur Capillarité 6 m Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01ATS-1050B
01ATS-105XC | Surveillance du givre commutateur Réinit. manuelle Sortie Commutateur Capillarité 6 m Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01ATS-105XC
01CT-1AH | Capteur de température à câble passive Sortie Pt100 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1AH
01CT-1ALF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie Pt100 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1ALF
01CT-1APF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie Pt100 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1APF
01CT-1BH | Capteur de température à câble passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1BH
01CT-1BLF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1BLF
01CT-1BPF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1BPF
01CT-1CH | Capteur de température à câble passive Sortie Ni1000 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1CH
01CT-1CLF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie Ni1000 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1CLF
01CT-1CPF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie Ni1000 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1CPF
01CT-1DH | Capteur de température à câble passive Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1DH
01CT-1DLF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1DLF
01CT-1DPF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1DPF
01CT-1FH | Capteur de température à câble passive Sortie NTC1k8 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1FH
01CT-1LH | Capteur de température à câble passive Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1LH
01CT-1LLF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1LLF
01CT-1LPF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1LPF
01CT-1NH5 | Capteur de température à câble passive Sortie NTC10k Carel Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 6 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1NH5
01CT-1QH | Capteur de température à câble passive Sortie NTC20k Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1QH
01CT-1QLF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie NTC20k Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1QLF
01CT-1QPF | Capteur de température à câble avec bride de montage passive Sortie NTC20k Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1QPF
01CT-1RH | Capteur de température à câble passive Sortie Pt1000 classe AA Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP67 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01CT-1RH
01DH-10N | Hygrostat commutateur Réinit. automatique Sortie Commutateur Longueur du plongeur 156 mm Diamètre du plongeur 30 mm NEMA 13 / IP55 Raccordement électrique Bornier à visser 1.5 mm² Fabricant Belimo Références 01DH-10N
01DT-1AH | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt100 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1AH
01DT-1AL | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt100 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1AL
01DT-1AN | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt100 Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1AN
01DT-1AP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt100 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1AP
01DT-1AR | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt100 Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1AR
01DT-1AT | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt100 Longueur du plongeur 450 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1AT
01DT-1BH | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1BH
01DT-1BL | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1BL
01DT-1BN | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1BN
01DT-1BP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1BP
01DT-1BR | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1BR
01DT-1BT | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 450 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1BT
01DT-1CH | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1CH
01DT-1CL | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1CL
01DT-1CN | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000 Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1CN
01DT-1CP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1CP
01DT-1CR | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000 Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1CR
01DT-1CT | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000 Longueur du plongeur 450 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1CT
01DT-1DH | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1DH
01DT-1DL | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1DL
01DT-1DN | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1DN
01DT-1DP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1DP
01DT-1DR | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1DR
01DT-1DT | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 450 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1DT
01DT-1FL | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC1k8 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1FL
01DT-1FN | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC1k8 Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1FN
01DT-1FP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC1k8 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1FP
01DT-1FR | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC1k8 Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1FR
01DT-1FT | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC1k8 Longueur du plongeur 450 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1FT
01DT-1HP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC5k Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1HP
01DT-1LH | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1LH
01DT-1LL | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1LL
01DT-1LN | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1LN
01DT-1LP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1LP
01DT-1LR | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1LR
01DT-1LT | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 450 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1LT
01DT-1MH | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k Pre (10k3) Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1MH
01DT-1ML | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k Pre (10k3) Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1ML
01DT-1MN | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k Pre (10k3) Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1MN
01DT-1MP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k Pre (10k3) Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1MP
01DT-1MR | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k Pre (10k3) Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1MR
01DT-1NH | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k Carel Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1NH
01DT-1NL | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k Carel Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1NL
01DT-1NN | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k Carel Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1NN
01DT-1NP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k Carel Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1NP
01DT-1NR | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC10k Carel Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1NR
01DT-1QH | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC20k Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1QH
01DT-1QL | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC20k Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1QL
01DT-1QN | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC20k Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1QN
01DT-1QP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC20k Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1QP
01DT-1QR | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC20k Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1QR
01DT-1QT | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie NTC20k Longueur du plongeur 450 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1QT
01DT-1RH | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 classe AA Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1RH
01DT-1RL | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 classe AA Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1RL
01DT-1RN | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 classe AA Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1RN
01DT-1RP | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 classe AA Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1RP
01DT-1RR | Capteur de Température en gaine/immersion passive Sortie Pt1000 classe AA Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01DT-1RR
01HT-101CA | Surveillance de température TW passive Réinit. automatique Sortie Commutateur Capillarité 1 m Indice de protection IEC/EN IP54 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01HT-101CA
01HT-1A | Capteur de température à contact passive Sortie Pt100 NEMA 1 / IP54 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01HT-1A
01HT-1B | Capteur de température à contact passive Sortie Pt1000 NEMA 1 / IP54 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01HT-1B
01HT-1C | Capteur de température à contact passive Sortie Ni1000 NEMA 1 / IP54 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01HT-1C
01HT-1D | Capteur de température à contact passive Sortie Ni1000TK5000 NEMA 1 / IP54 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01HT-1D
01HT-1F | Capteur de température à contact passive Sortie NTC1k8 NEMA 1 / IP54 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01HT-1F
01HT-1L | Capteur de température à contact passive Sortie NTC10k (10k2) NEMA 1 / IP54 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01HT-1L
01HT-1Q | Capteur de température à contact passive Sortie NTC20k NEMA 1 / IP54 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01HT-1Q
01MT-1B4 | Capteur de température moyenne passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 3 m NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01MT-1B4
01MT-1B5 | Capteur de température moyenne passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 6 m NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01MT-1B5
01MT-1B8 | Capteur de température moyenne passive Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 15 m NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01MT-1B8
01PT-1BH | Capteur de température à immersion aux caractéristiques de réponse rapide passive Immersion directe avec capteur en acier inoxydable et raccord R 1/2" Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01PT-1BH
01PT-1BL | Capteur de température à immersion aux caractéristiques de réponse rapide passive Immersion directe avec capteur en acier inoxydable et raccord R 1/2" Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01PT-1BL
01PT-1BP | Capteur de température à immersion aux caractéristiques de réponse rapide passive Immersion directe avec capteur en acier inoxydable et raccord R 1/2" Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01PT-1BP
01PT-1DH | Capteur de température à immersion aux caractéristiques de réponse rapide passive Immersion directe avec capteur en acier inoxydable et raccord R 1/2" Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01PT-1DH
01PT-1DL | Capteur de température à immersion aux caractéristiques de réponse rapide passive Immersion directe avec capteur en acier inoxydable et raccord R 1/2" Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01PT-1DL
01PT-1DP | Capteur de température à immersion aux caractéristiques de réponse rapide passive Immersion directe avec capteur en acier inoxydable et raccord R 1/2" Sortie Ni1000TK5000 Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01PT-1DP
01PT-1LH | Capteur de température à immersion aux caractéristiques de réponse rapide passive Immersion directe avec capteur en acier inoxydable et raccord R 1/2" Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01PT-1LH
01PT-1LL | Capteur de température à immersion aux caractéristiques de réponse rapide passive Immersion directe avec capteur en acier inoxydable et raccord R 1/2" Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01PT-1LL
01PT-1LP | Capteur de température à immersion aux caractéristiques de réponse rapide passive Immersion directe avec capteur en acier inoxydable et raccord R 1/2" Sortie NTC10k (10k2) Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01PT-1LP
01RT-1B-0 | Capteur d'ambiance de Température passive Sortie Pt1000 Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 01RT-1B-0
01RT-1C-0 | Capteur d'ambiance de Température passive Sortie Ni1000 Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 01RT-1C-0
01RT-1D-0 | Capteur d'ambiance de Température passive Sortie Ni1000TK5000 Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 01RT-1D-0
01RT-1F-0 | Capteur d'ambiance de Température passive Sortie NTC1k8 Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 01RT-1F-0
01RT-1L-0 | Capteur d'ambiance de Température passive Sortie NTC10k (10k2) Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 01RT-1L-0
01RT-1M-0 | Capteur d'ambiance de Température passive Sortie NTC10k Pre (10k3) Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 01RT-1M-0
01RT-1Q-0 | Capteur d'ambiance de Température passive Sortie NTC20k Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 01RT-1Q-0
01ST-1A3 | Capteur de température à contact passive Avec bande de fixation pour conduits jusqu'à ø110 mm Sortie Pt100 Diamètre du plongeur 6 mm Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01ST-1A3
01ST-1B3 | Capteur de température à contact passive Avec bande de fixation pour conduits jusqu'à ø110 mm Sortie Pt1000 Diamètre du plongeur 6 mm Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01ST-1B3
01ST-1C3 | Capteur de température à contact passive Avec bande de fixation pour conduits jusqu'à ø110 mm Sortie Ni1000 Diamètre du plongeur 6 mm Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01ST-1C3
01ST-1D3 | Capteur de température à contact passive Avec bande de fixation pour conduits jusqu'à ø110 mm Sortie Ni1000TK5000 Diamètre du plongeur 6 mm Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01ST-1D3
01ST-1F3 | Capteur de température à contact passive Avec bande de fixation pour conduits jusqu'à ø110 mm Sortie NTC1k8 Diamètre du plongeur 6 mm Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01ST-1F3
01ST-1L3 | Capteur de température à contact passive Avec bande de fixation pour conduits jusqu'à ø110 mm Sortie NTC10k (10k2) Diamètre du plongeur 6 mm Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01ST-1L3
01ST-1Q3 | Capteur de température à contact passive Avec bande de fixation pour conduits jusqu'à ø110 mm Sortie NTC20k Diamètre du plongeur 6 mm Indice de protection IEC/EN IP65 Raccordement électrique Câble 2 m, 2 fils Fabricant Belimo Références 01ST-1Q3
01UT-1A | Capteur de Température Extérieur passive Capteur interne Sortie Pt100 NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01UT-1A
01UT-1A0X | Capteur de Température Extérieur passive Capteur externe Sortie Pt100 Longueur du plongeur 25 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01UT-1A0X
01UT-1B | Capteur de Température Extérieur passive Capteur interne Sortie Pt1000 NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01UT-1B
01UT-1B0X | Capteur de Température Extérieur passive Capteur externe Sortie Pt1000 Longueur du plongeur 25 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01UT-1B0X
01UT-1C | Capteur de Température Extérieur passive Capteur interne Sortie Ni1000 NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01UT-1C
01UT-1D | Capteur de Température Extérieur passive Capteur interne Sortie Ni1000TK5000 NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01UT-1D
01UT-1F | Capteur de Température Extérieur passive Capteur interne Sortie NTC1k8 NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01UT-1F
01UT-1L | Capteur de Température Extérieur passive Capteur interne Sortie NTC10k (10k2) NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01UT-1L
01UT-1N | Capteur de Température Extérieur passive Capteur interne Sortie NTC10k Carel NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01UT-1N
01UT-1Q | Capteur de Température Extérieur passive Capteur interne Sortie NTC20k NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 01UT-1Q
20DTS-1P3 | Surveillance du givre active Réinitialisation manuelle ou automatique Type d'affichage LED Tension nominale AC 24 V Sortie Commutateur, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Givre Plage de réglage 1...10°C Capillarité 2 m Indice de protection IEC/EN IP42 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 20DTS-1P3
20DTS-1P5 | Surveillance du givre active Réinitialisation manuelle ou automatique Type d'affichage LED Tension nominale AC 24 V Sortie Commutateur, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Givre Plage de réglage 1...10°C Capillarité 6 m Indice de protection IEC/EN IP42 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 20DTS-1P5
22ADP-124D | Capteur double de pression différentielle Air 2 systèmes de mesure Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 4 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-124D
22ADP-124F | Capteur double de pression différentielle Air 2 systèmes de mesure Type d'affichage LCD Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 4 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-124F
22ADP-154 | Capteur de pression différentielle Air Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-154
22ADP-154D | Capteur double de pression différentielle Air 2 systèmes de mesure Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 4 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-154D
22ADP-154F | Capteur double de pression différentielle Air 2 systèmes de mesure Type d'affichage LCD Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 4 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-154F
22ADP-154H | Capteur double de pression différentielle d'air avec deux entrées supplémentaires 2 systèmes de mesure Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 4 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-154H
22ADP-154K | Capteur double de pression différentielle d'air avec deux entrées supplémentaires 2 systèmes de mesure Type d'affichage LCD Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 4 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-154K
22ADP-154L | Capteur de pression différentielle Air Type d'affichage LCD Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-154L
22ADP-156 | Capteur de pression différentielle Air Plage de mesure 0...7000 Pa Plage de mesure 0...28 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-156
22ADP-156L | Capteur de pression différentielle Air Type d'affichage LCD Plage de mesure 0...7000 Pa Plage de mesure 0...28 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-156L
22ADP-15Q | Capteur de pression différentielle Air Plage de mesure -150...250 Pa Plage de mesure -0.6...1 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-15Q
22ADP-15QA | Capteur de pression différentielle Air Remise à zéro automatique Plage de mesure -150...250 Pa Plage de mesure -0.6...1 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-15QA
22ADP-15QB | Capteur de pression différentielle Air Remise à zéro automatique Type d'affichage LCD Plage de mesure -150...250 Pa Plage de mesure -0.6...1 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-15QB
22ADP-15QL | Capteur de pression différentielle Air Type d'affichage LCD Plage de mesure -150...250 Pa Plage de mesure -0.6...1 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-15QL
22ADP-164 | Capteur de pression différentielle Air Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie BACnet, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-164
22ADP-164L | Capteur de pression différentielle Air Type d'affichage LCD Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie BACnet, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle, Débit volumétrique Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-164L
22ADP-184 | Capteur de pression différentielle Air Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-184
22ADP-184A | Capteur de pression différentielle Air Remise à zéro automatique Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-184A
22ADP-184B | Capteur de pression différentielle Air Remise à zéro automatique Type d'affichage LCD Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-184B
22ADP-184L | Capteur de pression différentielle Air Type d'affichage LCD Plage de mesure -100...2500 Pa Plage de mesure -0.4...10 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-184L
22ADP-186 | Capteur de pression différentielle Air Plage de mesure 0...7000 Pa Plage de mesure 0...28 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-186
22ADP-186A | Capteur de pression différentielle Air Remise à zéro automatique Plage de mesure 0...7000 Pa Plage de mesure 0...28 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-186A
22ADP-186B | Capteur de pression différentielle Air Remise à zéro automatique Type d'affichage LCD Plage de mesure 0...7000 Pa Plage de mesure 0...28 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-186B
22ADP-186L | Capteur de pression différentielle Air Type d'affichage LCD Plage de mesure 0...7000 Pa Plage de mesure 0...28 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-186L
22ADP-18Q | Capteur de pression différentielle Air Plage de mesure -150...250 Pa Plage de mesure -0.6...1 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-18Q
22ADP-18QA | Capteur de pression différentielle Air Remise à zéro automatique Plage de mesure -150...250 Pa Plage de mesure -0.6...1 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-18QA
22ADP-18QB | Capteur de pression différentielle Air Remise à zéro automatique Type d'affichage LCD Plage de mesure -150...250 Pa Plage de mesure -0.6...1 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-18QB
22ADP-18QL | Capteur de pression différentielle Air Type d'affichage LCD Plage de mesure -150...250 Pa Plage de mesure -0.6...1 inch WC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Type d'affichage LCD Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Incl. 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et 2 tubes de 2 m (PVC) Incl. plaque de fixation et kit de montage Fabricant Belimo Références 22ADP-18QL
22CT-12H | Capteur de température à câble Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22CT-12H
22CT-14H | Capteur de température à câble Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22CT-14H
22DC-11 | Capteur de CO₂ en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées CO₂ Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DC-11
22DC-110L | Capteur de CO₂ / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, NTC10k (10k2) Signal de sortie passif (Température) NTC10k (10k2) Valeurs mesurées CO₂, Température Longueur du plongeur 180 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DC-110L
22DC-13 | Capteur de CO₂ en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées CO₂ Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DC-13
22DCK-11 | Capteur de CO₂ / COV / CO₂+COV mixte / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées CO₂, COV, Température Longueur du plongeur 180 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DCK-11
22DCM-11 | Capteur de CO₂ / COV / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées CO₂, COV, Température Longueur du plongeur 180 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DCM-11
22DCV-11 | Capteur de CO₂ / COV en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées CO₂, COV Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DCV-11
22DT-12H | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-12H
22DT-12L | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-12L
22DT-12N | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-12N
22DT-12P | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-12P
22DT-12R | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-12R
22DT-12T | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 450 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-12T
22DT-14H | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 50 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-14H
22DT-14L | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 100 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-14L
22DT-14N | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 150 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-14N
22DT-14P | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 200 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-14P
22DT-14R | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 300 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-14R
22DT-14T | Capteur de Température en gaine/immersion Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 450 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DT-14T
22DTC-11 | Capteur de CO₂ / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées CO₂, Température Longueur du plongeur 180 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTC-11
22DTC-13 | Capteur de CO₂ / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées CO₂, Température Longueur du plongeur 180 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTC-13
22DTH-11M | Capteur d'Humidité / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Humidité Plages multiples 4 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 140 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTH-11M
22DTH-11MM | Capteur d'Humidité / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) Signal de sortie passif (Température) NTC10k Pre (10k3) Valeurs mesurées Température, Humidité Longueur du plongeur 140 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTH-11MM
22DTH-11MN | Capteur d'Humidité / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel Signal de sortie passif (Température) NTC10k Carel Valeurs mesurées Température, Humidité Longueur du plongeur 140 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTH-11MN
22DTH-11Q | Capteur d'Humidité / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Humidité Plages multiples 4 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 270 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTH-11Q
22DTH-13M | Capteur d'Humidité / Température en gaine Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température, Humidité Plages multiples 4 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 140 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTH-13M
22DTH-13Q | Capteur d'Humidité / Température en gaine Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température, Humidité Plages multiples 4 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 270 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTH-13Q
22DTH-15M | Capteur d'Humidité / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Humidité Longueur du plongeur 140 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTH-15M
22DTH-15Q | Capteur d'Humidité / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Humidité Longueur du plongeur 270 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTH-15Q
22DTH-16M | Capteur d'Humidité / Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie BACnet, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Humidité Longueur du plongeur 140 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTH-16M
22DTM-11 | Capteur de CO₂ / Humidité/ Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Longueur du plongeur 180 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTM-11
22DTM-1106 | Capteur de CO₂ / Humidité/ Température en gaine Type d'affichage LCD Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Type d'affichage LCD Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Longueur du plongeur 180 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTM-1106
22DTM-15 | Capteur de CO₂ / Humidité/ Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Longueur du plongeur 180 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTM-15
22DTM-16 | Capteur de CO₂ / Humidité/ Température en gaine Tension nominale AC/DC 24 V Sortie BACnet, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Longueur du plongeur 180 mm Diamètre du plongeur 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22DTM-16
22HH-10 | Commutateur de condensation Capteur interne Type d'affichage LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Commutateur Valeurs mesurées Condensation NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22HH-10
22HH-100S-6 | Commutateur de condensation Capteur externe eLongueur du câble 7 m Type d'affichage LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Commutateur Valeurs mesurées Condensation NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22HH-100S-6
22HH-100S-7 | Commutateur de condensation Capteur externe eLongueur du câble 12 m Type d'affichage LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Commutateur Valeurs mesurées Condensation NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22HH-100S-7
22HH-100X | Commutateur de condensation Capteur externe eLongueur du câble 2 m Type d'affichage LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Commutateur Valeurs mesurées Condensation NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22HH-100X
22HL-10 | Commutateur de fuite Réinit. automatique Type d'affichage LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Commutateur Valeurs mesurées Détection de fuite NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22HL-10
22HL-105 | Commutateur de fuite Réinit. automatique Type d'affichage LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Commutateur Valeurs mesurées Détection de fuite NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22HL-105
22HT-12 | Capteur de température à contact Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 1 / IP54 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22HT-12
22HT-14 | Capteur de température à contact Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable NEMA 1 / IP54 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22HT-14
22HTH-110X | Capteur d'humidité/de température en applique eLongueur du câble 2 m Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Humidité NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22HTH-110X
22MT-124 | Capteur de température moyenne Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 3 m NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22MT-124
22MT-125 | Capteur de température moyenne Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 6 m NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22MT-125
22MT-128 | Capteur de température moyenne Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 15 m NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22MT-128
22MT-144 | Capteur de température moyenne Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 3 m NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22MT-144
22MT-145 | Capteur de température moyenne Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 6 m NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22MT-145
22MT-148 | Capteur de température moyenne Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 15 m NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22MT-148
22PDP-185 | Capteur de pression différentielle Eau Type d'affichage LCD Plage de mesure 0...5 bar Plage de mesure 0…73 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 4 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22PDP-185
22PDP-186 | Capteur de pression différentielle Eau Type d'affichage LCD Plage de mesure 0...10 bar Plage de mesure 0…150 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 4 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22PDP-186
22PDP-189 | Capteur de pression différentielle Eau Type d'affichage LCD Plage de mesure 0...35 bar Plage de mesure 0…510 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle Plages multiples 4 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22PDP-189
22PE-1UC | Compteur d'énergie thermique Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 15, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 3/4" qp 1.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabricant Belimo Références 22PE-1UC
22PE-1UD | Compteur d'énergie thermique Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 20, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1" qp 2.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabricant Belimo Références 22PE-1UD
22PE-1UE | Compteur d'énergie thermique Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 25, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabricant Belimo Références 22PE-1UE
22PE-1UF | Compteur d'énergie thermique Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 32, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1 1/2" qp 6 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabricant Belimo Références 22PE-1UF
22PE-1UG | Compteur d'énergie thermique Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 40, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 2" qp 10 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabricant Belimo Références 22PE-1UG
22PE-1UH | Compteur d'énergie thermique Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 50, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 2 1/2" qp 15 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabricant Belimo Références 22PE-1UH
22PEM-1UC | Compteur d'énergie thermique MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 15, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 3/4" qp 1.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PEM-1UC
22PEM-1UD | Compteur d'énergie thermique MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 20, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1" qp 2.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PEM-1UD
22PEM-1UE | Compteur d'énergie thermique MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 25, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PEM-1UE
22PEM-1UF | Compteur d'énergie thermique MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 32, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1 1/2" qp 6 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PEM-1UF
22PEM-1UG | Compteur d'énergie thermique MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 40, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 2" qp 10 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PEM-1UG
22PEM-1UH | Compteur d'énergie thermique MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 50, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 2 1/2" qp 15 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PEM-1UH
22PF-1UC | Flow sensor Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 15, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 3/4" FS 0.5 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PF-1UC
22PF-1UD | Flow sensor Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 20, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1" FS 0.83 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PF-1UD
22PF-1UE | Flow sensor Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 25, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1 1/4" FS 1.17 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PF-1UE
22PF-1UF | Flow sensor Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 32, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1 1/2" FS 2.0 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PF-1UF
22PF-1UG | Flow sensor Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 40, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 2" FS 3.33 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PF-1UG
22PF-1UH | Flow sensor Mesure de débit ultrasonique Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 50, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 2 1/2" FS 5.0 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabricant Belimo Références 22PF-1UH
22RT-18-1 | Capteur d'ambiance / module de commande d'ambiance température active NFC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus Valeurs mesurées Température Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22RT-18-1
22RT-19-1 | Capteur d'ambiance de Température active NFC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Valeurs mesurées Température Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22RT-19-1
22RTH-18-1 | Capteur d'ambiance / module de commande d'ambiance humidité/température NFC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus Valeurs mesurées Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22RTH-18-1
22RTH-19-1 | Capteur d'ambiance d'Humidité / Température NFC Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Valeurs mesurées Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22RTH-19-1
22RTM-18-1 | Capteur d'ambiance / module de commande d'ambiance CO₂/humidité/température NFC Type d'affichage LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22RTM-18-1
22RTM-19-1 | Capteur d'ambiance de CO₂ / Humidité / Température NFC Type d'affichage LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22RTM-19-1
22UT-12 | Capteur de Température Extérieur Capteur externe Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 25 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22UT-12
22UT-14 | Capteur de Température Extérieur Capteur externe Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température Plages multiples 8 plage de mesure configurable Longueur du plongeur 25 mm Diamètre du plongeur 6 mm NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22UT-14
22UTH-11 | Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Humidité Plages multiples 4 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22UTH-11
22UTH-110M | Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) Signal de sortie passif (Température) NTC10k Pre (10k3) Valeurs mesurées Température, Humidité NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22UTH-110M
22UTH-110X | Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries et la chaleur rayonnée Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Humidité Plages multiples 4 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22UTH-110X
22UTH-13 | Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température, Humidité Plages multiples 4 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22UTH-13
22UTH-130X | Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries et la chaleur rayonnée Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Température, Humidité Plages multiples 4 plage de mesure configurable NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22UTH-130X
22UTH-150X | Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries et la chaleur rayonnée Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Humidité NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22UTH-150X
22UTH-160X | Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries et la chaleur rayonnée Tension nominale AC/DC 24 V Sortie BACnet, 0...5 V, 0...10 V Valeurs mesurées Température, Humidité NEMA 4X / IP65 Raccordement électrique Bloc de borniers de raccordement à ressort amovible max. 2,5 mm² Fabricant Belimo Références 22UTH-160X
22WDP-111 | Capteur de pression différentielle Eau Plage de mesure 0...1 bar Plage de mesure 0...15 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WDP-111
22WDP-112 | Capteur de pression différentielle Eau Plage de mesure 0...2.5 bar Plage de mesure 0…36 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WDP-112
22WDP-114 | Capteur de pression différentielle Eau Plage de mesure 0...4 bar Plage de mesure 0…58 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WDP-114
22WDP-115 | Capteur de pression différentielle Eau Plage de mesure 0...6 bar Plage de mesure 0…87 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...10 V Valeurs mesurées Pression différentielle NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WDP-115
22WDP-131 | Capteur de pression différentielle Eau Plage de mesure 0...1 bar Plage de mesure 0...15 psi Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Pression différentielle NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WDP-131
22WDP-132 | Capteur de pression différentielle Eau Plage de mesure 0...2.5 bar Plage de mesure 0…36 psi Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Pression différentielle NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WDP-132
22WDP-134 | Capteur de pression différentielle Eau Plage de mesure 0...4 bar Plage de mesure 0…58 psi Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Pression différentielle NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WDP-134
22WDP-135 | Capteur de pression différentielle Eau Plage de mesure 0...6 bar Plage de mesure 0…87 psi Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Pression différentielle NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WDP-135
22WP-114 | Capteur de pression des liquides Plage de mesure 0...4 bar Plage de mesure 0…58 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...10 V Valeurs mesurées Pression relative NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WP-114
22WP-115 | Capteur de pression des liquides Plage de mesure 0...6 bar Plage de mesure 0…87 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...10 V Valeurs mesurées Pression relative NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WP-115
22WP-116 | Capteur de pression des liquides Plage de mesure 0...10 bar Plage de mesure 0…150 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...10 V Valeurs mesurées Pression relative NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WP-116
22WP-117 | Capteur de pression des liquides Plage de mesure 0...16 bar Plage de mesure 0…230 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...10 V Valeurs mesurées Pression relative NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WP-117
22WP-119 | Capteur de pression des liquides Plage de mesure 0...25 bar Plage de mesure 0…360 psi Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...10 V Valeurs mesurées Pression relative NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WP-119
22WP-134 | Capteur de pression des liquides Plage de mesure 0...4 bar Plage de mesure 0…58 psi Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Pression relative NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WP-134
22WP-135 | Capteur de pression des liquides Plage de mesure 0...6 bar Plage de mesure 0…87 psi Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Pression relative NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WP-135
22WP-136 | Capteur de pression des liquides Plage de mesure 0...10 bar Plage de mesure 0…150 psi Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Pression relative NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WP-136
22WP-137 | Capteur de pression des liquides Plage de mesure 0...16 bar Plage de mesure 0…230 psi Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Pression relative NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WP-137
22WP-139 | Capteur de pression des liquides Plage de mesure 0...25 bar Plage de mesure 0…360 psi Tension nominale DC 24 V Sortie 4...20 mA Valeurs mesurées Pression relative NEMA 4 / IP65 Raccordement électrique Fiche de connexion pour fil 0,5...1,5 mm² Fabricant Belimo Références 22WP-139
A-22AP-A02 | Connecteur de gaine Métal L 40 mm Tube raccordement 5 mm
A-22AP-A04 | Connecteur de gaine Métal L 100 mm Tube raccordement 5 mm
A-22AP-A05.1 | Kit de connecteur de conduit Tube : PVC transparent Connecteur de gaine : ABS gris Vis : acier galvanisé pour 01APS-.. Tube PVC 2 m 2x connecteur de gaine (matière plastique) Emballage multiple 50 pièces
A-22AP-A06 | Support de montage Métal 18x60x55 mm (LxlxH) Forme L pour 01APS-..
A-22AP-A07 | Support de montage Métal 10x60x70 mm (LxlxH) Forme S pour 01APS-..
A-22AP-A08 | Kit de connecteur de conduit Plastique pour 22ADP-.. Tube PVC 2 m 2x connecteur de gaine (matière plastique)
A-22AP-A09.1 | Connecteur de gaine Plastique L 80 mm pour 01APS-.. Tube raccordement 6 mm Emballage multiple 90 pièces
A-22AP-A11.1 | Entrée de câble M20x1.5 pour 01APS-.. Emballage multiple 10 pièces
A-22D-A03 | Bride de montage Plastique pour sonde de capteur 6 mm jusqu'à max. 120°C [248°F]
A-22D-A05 | Bride de montage Laiton pour sonde de capteur 6 mm jusqu'à max. 260°C
A-22D-A06 | Filtre de remplacement Acier inoxydable Embout de sonde de capteur treillis métallique
A-22D-A08 | Kit de montage avec 6 crochets de maintien
A-22D-A09 | Plaque de montage Boîtier S
A-22D-A10 | Plaque de montage Boîtier L
A-22D-A11 | Clip de montage avec vis et film adhésif
A-22D-A12 | Bride de montage Plastique pour protection contre le givre 20DTS-..
A-22D-A35 | Bride de montage Plastique pour capteur en gaine 19.5 mm jusqu'à max. 120°C [248°F]
A-22G-A01.1 | Adaptateur de raccordement conduit flexible M20x1.5 pour embout de câble 1x 6 mm Emballage multiple 10 pièces
A-22G-A02.1 | Adaptateur de raccordement conduit flexible M20 pour embout de câble 2x 6 mm Emballage multiple 10 pièces
A-22G-A05 | Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni
A-22G-A25.1 | Presse-étoupe embout inclus Emballage multiple 10 pièces
A-22G-A26.1 | Presse-étoupe embout inclus Emballage multiple 10 pièces
A-22P-A06 | Doigt de gant Acier inoxydable 50 mm G 1/2", SW27
A-22P-A08 | Doigt de gant Acier inoxydable 100 mm G 1/2", SW27
A-22P-A10 | Doigt de gant Acier inoxydable 150 mm G 1/2", SW27
A-22P-A12 | Doigt de gant Acier inoxydable 200 mm G 1/2", SW27
A-22P-A14 | Doigt de gant Acier inoxydable 300 mm G 1/2", SW27
A-22P-A16 | Doigt de gant Acier inoxydable 450 mm G 1/2", SW27
A-22P-A18 | Doigt de gant Laiton 50 mm R 1/2", SW22
A-22P-A20 | Doigt de gant Laiton 100 mm R 1/2", SW22
A-22P-A22 | Doigt de gant Laiton 150 mm R 1/2", SW22
A-22P-A24 | Doigt de gant Laiton 200 mm R 1/2", SW22
A-22P-A26 | Doigt de gant Laiton 300 mm R 1/2", SW22
A-22P-A28 | Doigt de gant Laiton 450 mm R 1/2", SW22
A-22P-A29 | Doigt de gant Acier inoxydable 250 mm G 1/2", SW27
A-22P-A30 | Doigt de gant Laiton 250 mm R 1/2", SW22
A-22P-A44 | Fluide de contact thermique
A-22P-A45 | Raccord de compression G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm avec bague de découpe Acier inoxydable
A-22P-A47 | Bande de fixation pour conduits jusqu’à ø20...110 mm [0.8...4.3"]
A-22P-A49 | Bande de fixation pour conduits jusqu’à ø20...250 mm [0.8...9.8"]
A-22P-A51 | Protection thermique Plastique L 50 mm pour doigt de gant A-22P-A..
A-22P-A53 | Adaptateur pour doigt de gant Siemens avec gel contact thermique
A-22P-A61 | Kit de doigt de gant matériel de fixation de sonde inclus Laiton nickelé 100 mm G 1/2", SW22
A-22P-A62 | Kit de doigt de gant matériel de fixation de sonde inclus Laiton nickelé 150 mm G 1/2", SW22
A-22P-A63 | Kit de doigt de gant matériel de fixation de sonde inclus Laiton nickelé 200 mm G 1/2", SW22
A-22P-A64 | Kit de doigt de gant matériel de fixation de sonde inclus Acier inoxydable 100 mm G 1/2", SW22
A-22P-A65 | Kit de doigt de gant matériel de fixation de sonde inclus Acier inoxydable 150 mm G 1/2", SW22
A-22P-A66 | Kit de doigt de gant matériel de fixation de sonde inclus Acier inoxydable 200 mm G 1/2", SW22
A-22PE-A01 | Pièce en T DN 15 avec doigt de gant
A-22PE-A02 | Pièce en T DN 20 avec doigt de gant
A-22PE-A03 | Pièce en T DN 25 avec doigt de gant
A-22PE-A04 | Pièce en T DN 32 avec doigt de gant
A-22PE-A05 | Pièce en T DN 40 avec doigt de gant
A-22PE-A06 | Pièce en T DN 50 avec doigt de gant
A-22PE-A07 | Doigt de gant Acier inoxydable 50 mm G 1/4", SW17
A-22PE-A08 | Doigt de gant Acier inoxydable 80 mm G 1/2", SW27
A-22PEM-A01 | Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique 2 voies DN 15...25 uniquement pour les applications sans condensation
A-22PEM-A02 | Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique 2 voies DN 32...50 uniquement pour les applications sans condensation
A-22PEM-A03 | Fermeture de sécurité avec fil Ensemble de 2 pièces
A-22PEM-A04 | Raccordement pour module RJ avec noix d'entraînement
A-22PEM-A06 | Pièce en T DN 15 M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22PEM-A07 | Pièce en T DN 20 M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22PEM-A08 | Pièce en T DN 25 M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22PEM-A09 | Pièce en T DN 32 M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22PEM-A10 | Pièce en T DN 40 M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22PEM-A11 | Pièce en T DN 50 M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22U-A01 | Housse de pluie pour 22UTH-..
A-22WP-A02 | Adaptateur de réduction G 1/4" (filetage femelle) to G 1/2" (filetage mâle)
A-22WP-A04 | Raccord Laiton Tube 6 mm vers G 1/4" (filetage mâle) Ensemble de 2 pièces
A-22WP-A06 | Raccord Acier inoxydable Tube 6 mm vers G 1/4" (filetage mâle) Ensemble de 2 pièces
A-22WP-A08 | Raccord Laiton Tube 8 mm vers G 1/4" (filetage mâle) Ensemble de 2 pièces
A-22WP-A10 | Raccord Acier inoxydable Tube 8 mm vers G 1/4" (filetage mâle) Ensemble de 2 pièces
A-22WP-A11 | Support de montage Métal 40x60x40 mm (LxlxH) pour 22WDP-..
A.EISC.10
A.EISC.13
A.EISC.16
A.EISC.19
A.EIST.10
A.EIST.13
A.EIST.16
AH-20 | Levier de servomoteur Acier galvanisé pour noix d’entraînement standard (réversible) Largeur fente de 8.2 mm
AH-25 | Levier de servomoteur Acier galvanisé pour noix d’entraînement standard (unilatéral) Largeur fente de 8.2 mm
AH-GMA | Levier de servomoteur Acier galvanisé pour noix d’entraînement standard plage de serrage ø12...26 mm Largeur fente de 8.2 mm
AH-TF | Levier de servomoteur Matière thermoplastique pour TF.. Largeur fente de 8.2 mm
AV12-25-I | Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm plage de serrage ø12...21 mm pour axe CrNi (INOX) Acier galvanisé
AV6-20 | Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm plage de serrage ø6...16 mm Acier galvanisé
AV8-25 | Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm plage de serrage ø8...22,7 mm Acier galvanisé
AVK230A-3 | Servomoteur électronique avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 2000 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 32 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 32 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références AVK230A-3
AVK230A-3-RE | Servomoteur électronique avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 2000 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 32 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 32 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références AVK230A-3-RE
AVK24A-3-RE | Servomoteur électronique avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 2000 N Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 32 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 32 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références AVK24A-3-RE
AVK24A-3-TPC | Servomoteur électronique avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 2000 N Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 32 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 32 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références AVK24A-3-TPC
AVK24A-MOD | Servomoteur électronique de vanne à siège communicant avec fonction de sécurité pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 32 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 32 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références AVK24A-MOD
AVK24A-MP-RE | Servomoteur électronique de vanne à siège communicant avec fonction de sécurité pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 32 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 32 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références AVK24A-MP-RE
AVK24A-MP-TPC | Servomoteur électronique de vanne à siège communicant avec fonction de sécurité pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 32 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 32 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références AVK24A-MP-TPC
AVK24A-SR-TPC | Servomoteur électronique proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 32 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 32 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références AVK24A-SR-TPC
AVK24A-SZ-TPC | Servomoteur électronique proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 32 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 32 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références AVK24A-SZ-TPC
BAT72 | Unité de déclenchement thermoélectrique AC/DC 24 V, Câble 1 m Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire) Température à l’extérieur du conduit : 72°C Longueur du plongeur 65 mm with test button
BAT72-ST | Unité de déclenchement thermoélectrique AC/DC 24 V, Câble avec fiche de connexion 1 m Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire) Température à l’extérieur du conduit : 72°C Longueur du plongeur 65 mm with test button, with plug
BAT72/9 | Unité de déclenchement thermoélectrique AC/DC 24 V, Câble 1 m Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire) Température à l’extérieur du conduit : 72°C Longueur du plongeur 90 mm with test button
BE230 | Servomoteur de clapet de désenfumage Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 40 Nm Temps de course 60 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 15 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (3° / 87°) Câble 1 m Emboîtement 14x14 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BE230
BE230-12 | Servomoteur de clapet de désenfumage Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 40 Nm Temps de course 60 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 15 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (3° / 87°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BE230-12
BE24 | Servomoteur de clapet de désenfumage Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 40 Nm Temps de course 60 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 12 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (3° / 87°) Câble 1 m Emboîtement 14x14 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BE24
BE24-12 | Servomoteur de clapet de désenfumage Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 40 Nm Temps de course 60 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 12 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (3° / 87°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BE24-12
BE24-12-ST | Servomoteur de clapet de désenfumage Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 40 Nm Temps de course 60 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 12 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (3° / 87°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BE24-12-ST
BE24-ST | Servomoteur de clapet de désenfumage Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 40 Nm Temps de course 60 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 12 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (3° / 87°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 14x14 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BE24-ST
BEE230 | Servomoteur de clapet de désenfumage Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 25 Nm Temps de course 60 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable par montage Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BEE230
BEE24 | Servomoteur de clapet de désenfumage Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 25 Nm Temps de course 60 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable par montage Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BEE24
BEE24-SR | Servomoteur de clapet de désenfumage Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 25 Nm Temps de course 60 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable par montage Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BEE24-SR
BEE24-ST | Servomoteur de clapet de désenfumage Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 25 Nm Temps de course 60 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable par montage Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BEE24-ST
Belimo Assistant 2 | Belimo Assistant 2 Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
Belimo Assistant App | Belimo Assistant App App pour smartphone pour une mise en service, une configuration et une maintenance facile (smartphones Android seulement)
Belimo Display App | Belimo Display App Application innovante pour l'utilisateur qui permet d'afficher les données actuelles de la pièce et d'ajuster les points de consigne. Pour les smartphones Android et iOS compatibles NFC. Appareils compatibles : 22RT.. et P-22RT...
Belimo Duct Sensor Assistant App | Belimo Duct Sensor Assistant App App pour smartphone pour une mise en service, une configuration et une maintenance facile (smartphones Android seulement) ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05 Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni
BEN230 | Servomoteur de clapet de désenfumage Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 15 Nm Temps de course 30 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable par montage Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BEN230
BEN24 | Servomoteur de clapet de désenfumage Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 15 Nm Temps de course 30 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable par montage Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BEN24
BEN24-SR | Servomoteur de clapet de désenfumage Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 15 Nm Temps de course 30 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable par montage Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BEN24-SR
BEN24-ST | Servomoteur de clapet de désenfumage Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 15 Nm Temps de course 30 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec clé de manœuvre Sens de rotation sélectionnable par montage Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BEN24-ST
BF120-2 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 120 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BF120-2
BF230 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF230
BF230-2 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BF230-2
BF230-2/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BF230-2/500
BF230-C134 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 20 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 20 Nm Temps de course fonction de sécurité <30 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF230-C134
BF230-C232 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 20 Nm (voir durée de vie) Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 20 Nm Temps de course fonction de sécurité <30 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF230-C232
BF230-C93 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Version spéciale Câble en silicone Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF230-C93
BF230-RE | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 15 Nm Temps de course 75 s Couple de fonction de sécurité électrique 15 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (< 10° (fixe) / >30°...90° (réglable)) Câble 1 m Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 3/4" Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Plaque anti-rotation Fabricant Belimo Références BF230-RE
BF230-TN | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF230-TN
BF230-TN-2 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BF230-TN-2
BF230-TN-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF230-TN-ST
BF230-TN/300 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 3 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF230-TN/300
BF230-TN/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF230-TN/500
BF230/300 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 3 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF230/300
BF230/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF230/500
BF24 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24
BF24-2 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BF24-2
BF24-2-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BF24-2-ST
BF24-C134 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 20 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 20 Nm Temps de course fonction de sécurité <30 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 10 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24-C134
BF24-C232 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 20 Nm (voir durée de vie) Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 20 Nm Temps de course fonction de sécurité <30 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 10 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24-C232
BF24-RE | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 15 Nm Temps de course 75 s Couple de fonction de sécurité électrique 15 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (< 10° (fixe) / >30°...90° (réglable)) Câble 1 m Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 3/4" Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Plaque anti-rotation Fabricant Belimo Références BF24-RE
BF24-SR | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24-SR
BF24-SR-TN | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24-SR-TN
BF24-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24-ST
BF24-ST-RE | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 15 Nm Temps de course 75 s Couple de fonction de sécurité électrique 15 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (< 10° (fixe) / >30°...90° (réglable)) Câble avec fiche de connexion 1 m Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 3/4" Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Plaque anti-rotation Fabricant Belimo Références BF24-ST-RE
BF24-TN | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24-TN
BF24-TN-2 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BF24-TN-2
BF24-TN-2-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BF24-TN-2-ST
BF24-TN-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24-TN-ST
BF24-TN-ST/300 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 3 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24-TN-ST/300
BF24-TN/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24-TN/500
BF24/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24/500
BF24TL-TN-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien, Communication Raccordement électrique Câble avec fiche de connexion 1 m, avec prise Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24TL-TN-ST
BF24TL-TN-ST-2 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien, Communication Raccordement électrique Câble avec fiche de connexion 1 m, avec prise Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF24TL-TN-ST-2
BF48-5 | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 48 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 16 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF48-5
BF48-5-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 18 Nm Temps de course 120 s Couple de fonction de sécurité électrique 12 Nm Temps de course fonction de sécurité 16 s Tension nominale AC/DC 48 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 16 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BF48-5-ST
BFL230 | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL230
BFL230-T | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL230-T
BFL230-T-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL230-T-ST
BFL230-T/300 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 3 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL230-T/300
BFL230-T/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL230-T/500
BFL230/300 | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 3 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL230/300
BFL24 | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24
BFL24-SR | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24-SR
BFL24-SR-T | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24-SR-T
BFL24-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24-ST
BFL24-T | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.8 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24-T
BFL24-T-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.8 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24-T-ST
BFL24-T-ST/300 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.8 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 3 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24-T-ST/300
BFL24-T-ST/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.8 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24-T-ST/500
BFL24-T/300 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.8 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 3 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24-T/300
BFL24-T/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.8 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24-T/500
BFL24-T95 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 4 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 3 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.8 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection, Joint passe-câble 12/10 mm Fabricant Belimo Références BFL24-T95
BFN230 | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN230
BFN230-T | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN230-T
BFN230-T-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN230-T-ST
BFN230-T/300 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 3 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN230-T/300
BFN230-T/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN230-T/500
BFN230/300 | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 3 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN230/300
BFN230/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN230/500
BFN24 | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24
BFN24-SR | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24-SR
BFN24-SR-T | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24-SR-T
BFN24-SR/050 | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 0.5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24-SR/050
BFN24-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24-ST
BFN24-T | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24-T
BFN24-T-ST | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 1 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24-T-ST
BFN24-T-ST/300 | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 3 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24-T-ST/300
BFN24-T-ST/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble avec fiche de connexion 5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24-T-ST/500
BFN24-T/050 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 0.5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24-T/050
BFN24-T/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu avec unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24-T/500
BFN24/500 | Servomoteur de clapet coupe-feu Verrou mécanique de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Couple du moteur 9 Nm Temps de course 60 s Couple de fonction de sécurité électrique 7 Nm Temps de course fonction de sécurité 20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT (5° / 80°) Câble 5 m Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant Commande manuelle avec butée de positionnement Sens de rotation sélectionnable grâce au montage G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Pièces comprises Manivelle, Pointeur, Sac de protection Fabricant Belimo Références BFN24/500
BKN230-24-MOD | Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 24 V avec prise de raccordement Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU avec LED de statut Connexion avec l’alimentation pour un détecteur de fumée Bloc d’alimentation AC 230 V
BKN230-24MP | Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 24 V avec prise de raccordement Communication MP-Bus avec LED de statut Connexion avec l’alimentation pour un détecteur de fumée Bloc d’alimentation AC 230 V
BKN230-MOD | Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 230 V Communication Modbus RTU avec LED de statut Connexion avec l’alimentation pour un détecteur de fumée Bloc d’alimentation AC 230 V
C215Q-F | 2 voies Vanne de zone DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" Kvs 1.2 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215Q-F
C215Q-J | 2 voies Vanne de zone DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" Kvs 4.8 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215Q-J
C215QFL-C | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" V'nom 290 l/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références C215QFL-C
C215QFL-D | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" V'nom 470 l/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références C215QFL-D
C215QFL-E | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" V'nom 650 l/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références C215QFL-E
C215QFL-F | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" V'nom 1300 l/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références C215QFL-F
C215QFL-F0 | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" V'nom 940 l/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références C215QFL-F0
C215QP-B | Vanne de zone 2 voies indépendante de la pression DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" V'nom 0.058 l/s V'nom 210 l/h Pression différentielle 16...350 kPa Corps de la vanne Laiton Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215QP-B
C215QP-D | Vanne de zone 2 voies indépendante de la pression DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" V'nom 0.117 l/s V'nom 420 l/h Pression différentielle 16...350 kPa Corps de la vanne Laiton Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215QP-D
C215QPT-B | Vanne de zone 2 voies indépendante de la pression avec des ports de mesure (ports P/T) DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" V'nom 0.058 l/s V'nom 210 l/h Pression différentielle 16...350 kPa Corps de la vanne Laiton Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215QPT-B
C215QPT-B-11A | Ensemble de conduits avec vanne de zone 2 voies indépendante de la pression DN 15, PN 25 Cône Euro G 3/4" V'nom 210 l/h Pression différentielle 16...350 kPa (PIQCV) Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...90°C [36...194°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215QPT-B-11A
C215QPT-B-21A | Ensemble de conduits avec vanne de zone 2 voies indépendante de la pression DN 15, PN 25 Cône Euro G 3/4" V'nom 210 l/h Pression différentielle 16...350 kPa (PIQCV) Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...90°C [36...194°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215QPT-B-21A
C215QPT-D | Vanne de zone 2 voies indépendante de la pression avec des ports de mesure (ports P/T) DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" V'nom 0.117 l/s V'nom 420 l/h Pression différentielle 16...350 kPa Corps de la vanne Laiton Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215QPT-D
C215QPT-D-11B | Ensemble de conduits avec vanne de zone 2 voies indépendante de la pression DN 15, PN 25 Cône Euro G 3/4" V'nom 420 l/h Pression différentielle 16...350 kPa (PIQCV) Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...90°C [36...194°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215QPT-D-11B
C215QPT-D-21B | Ensemble de conduits avec vanne de zone 2 voies indépendante de la pression DN 15, PN 25 Cône Euro G 3/4" V'nom 420 l/h Pression différentielle 16...350 kPa (PIQCV) Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...90°C [36...194°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215QPT-D-21B
C215QPW-N | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien Certification d'eau potable : ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Sans plomb et résistant à la dézincification (ISO 6509) laiton (CW511L) Température du fluide 5...100°C [41...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C215QPW-N
C220Q-K | 2 voies Vanne de zone DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" Kvs 8 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C220Q-K
C220QFL-F6 | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" V'nom 1200 l/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références C220QFL-F6
C220QFL-G | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" V'nom 1900 l/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références C220QFL-G
C220QFL-G0 | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" V'nom 1500 l/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références C220QFL-G0
C220QFL-H | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" V'nom 2900 l/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références C220QFL-H
C220QFL-H0 | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" V'nom 2350 l/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références C220QFL-H0
C220QP-F | Vanne de zone 2 voies indépendante de la pression DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" V'nom 0.272 l/s V'nom 980 l/h Pression différentielle 16...350 kPa Corps de la vanne Laiton Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C220QP-F
C220QPT-F | Vanne de zone 2 voies indépendante de la pression avec des ports de mesure (ports P/T) DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" V'nom 0.272 l/s V'nom 980 l/h Pression différentielle 16...350 kPa Corps de la vanne Laiton Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C220QPT-F
C220QPT-F-11CG | Ensemble de conduits avec vanne de zone 2 voies indépendante de la pression DN 20, PN 25 Cône Euro G 3/4" V'nom 980 l/h Pression différentielle 16...350 kPa (PIQCV) Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...90°C [36...194°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C220QPT-F-11CG
C220QPT-F-21C | Ensemble de conduits avec vanne de zone 2 voies indépendante de la pression DN 20, PN 25 Cône Euro G 3/4" V'nom 980 l/h Pression différentielle 16...350 kPa (PIQCV) Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...90°C [36...194°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C220QPT-F-21C
C220QPT-G-21D | Ensemble de conduits avec vanne de zone 2 voies indépendante de la pression DN 20, PN 25 Cône Euro G 3/4" V'nom 2100 l/h Pression différentielle 16...350 kPa (PIQCV) Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...90°C [36...194°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C220QPT-G-21D
C225Q-K | 2 voies Vanne de zone DN 25, PN 25 Taraudées Rp 1" Kvs 7 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C225Q-K
C225QPT-G | Vanne de zone 2 voies indépendante de la pression avec des ports de mesure (ports P/T) DN 25, PN 25 Taraudées Rp 1" V'nom 0.583 l/s V'nom 2100 l/h Pression différentielle 16...350 kPa Corps de la vanne Laiton Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C225QPT-G
C315Q-H | 3 voies Vanne de zone change-over DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C315Q-H
C320Q-J | 3 voies Vanne de zone change-over DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C320Q-J
C325Q-J | 3 voies Vanne de zone change-over DN 25, PN 25 Taraudées Rp 1" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C325Q-J
C415Q-J | 2 voies Vanne de zone DN 15, PN 25 Filetage mâle G 3/4" Kvs 4.5 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C415Q-J
C420Q-K | 2 voies Vanne de zone DN 20, PN 25 Filetage mâle G 3/4" Kvs 7.8 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C420Q-K
C515Q-H | 3 voies Vanne de zone change-over DN 15, PN 25 Filetage mâle G 3/4" Kvs 2.3 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C515Q-H
C520Q-J | 3 voies Vanne de zone change-over DN 20, PN 25 Filetage mâle G 3/4" Kvs 3.6 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...100°C [36...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références C520Q-J
C615QP-B+BAC | Vanne de zone 6 voies indépendante de la pression Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" V'nom 210 l/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé (vanne de régulation à boisseau sphérique 6 voies) / laiton (vanne de régulation compacte indépendante de la pression) Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.1 W Puissance consommée à l'arrêt 1.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.6 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références C615QP-B+BAC
C615QP-D+BAC | Vanne de zone 6 voies indépendante de la pression Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" V'nom 420 l/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé (vanne de régulation à boisseau sphérique 6 voies) / laiton (vanne de régulation compacte indépendante de la pression) Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.1 W Puissance consommée à l'arrêt 1.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.6 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références C615QP-D+BAC
C615QP-F+BAC | Vanne de zone 6 voies indépendante de la pression Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" V'nom 980 l/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé (vanne de régulation à boisseau sphérique 6 voies) / laiton (vanne de régulation compacte indépendante de la pression) Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.1 W Puissance consommée à l'arrêt 1.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.6 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références C615QP-F+BAC
C620QPT-G+BAC | Vanne de zone 6 voies indépendante de la pression Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" V'nom 2100 l/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé (vanne de régulation à boisseau sphérique 6 voies) / laiton (vanne de régulation compacte indépendante de la pression) Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.1 W Puissance consommée à l'arrêt 1.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.6 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références C620QPT-G+BAC
CH230-L100.2 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 125 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 380 s / 100 mm Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement par installation électrique Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CH230-L100.2
CH230-L60.2 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 125 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 380 s / 100 mm Longueur de course Max. 60 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement par installation électrique Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CH230-L60.2
CH24-L100.2 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 125 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 380 s / 100 mm Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement par installation électrique Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CH24-L100.2
CH24-L60.2 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 125 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 380 s / 100 mm Longueur de course Max. 60 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement par installation électrique Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CH24-L60.2
CH24-SR-L100.2 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 125 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 380 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 V : rétracté Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CH24-SR-L100.2
CH24-SR-L60.2 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 125 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 380 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 60 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 V : rétracté Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CH24-SR-L60.2
CH24-SR-R100.2 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 125 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 380 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 V : prolongé Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CH24-SR-R100.2
CH24-SR-R60.2 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 125 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 380 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 60 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 V : prolongé Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CH24-SR-R60.2
CM230-F-L | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CM230-F-L
CM230-F-R | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CM230-F-R
CM230-L | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CM230-L
CM230-L-100D.2 | Servomoteur de registre compact avec lame de clapet intégrée Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 100 Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 58 s / 70° Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM230-L-100D.2
CM230-L-125D.2 | Servomoteur de registre compact avec lame de clapet intégrée Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 125 Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 58 s / 70° Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM230-L-125D.2
CM230-L-150D.2 | Servomoteur de registre compact avec lame de clapet intégrée Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 150 Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 58 s / 70° Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM230-L-150D.2
CM230-L-160D.2 | Servomoteur de registre compact avec lame de clapet intégrée Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 160 Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 58 s / 70° Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM230-L-160D.2
CM230-R | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CM230-R
CM230G-F-L | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CM230G-F-L
CM230G-F-R | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CM230G-F-R
CM230G-L | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CM230G-L
CM230G-R | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CM230G-R
CM24-F-L | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-F-L
CM24-F-R | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-F-R
CM24-L | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-L
CM24-L-100D.2 | Servomoteur de registre compact avec lame de clapet intégrée Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 100 Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 58 s / 70° Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24-L-100D.2
CM24-L-125D.2 | Servomoteur de registre compact avec lame de clapet intégrée Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 125 Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 58 s / 70° Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24-L-125D.2
CM24-L-150D.2 | Servomoteur de registre compact avec lame de clapet intégrée Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 150 Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 58 s / 70° Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24-L-150D.2
CM24-L-160D.2 | Servomoteur de registre compact avec lame de clapet intégrée Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 160 Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 58 s / 70° Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24-L-160D.2
CM24-MPL-L | Servomoteur de registre communicant Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Communication Communication MP-Bus Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-MPL-L
CM24-MPL-R | Servomoteur de registre communicant Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Communication Communication MP-Bus Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-MPL-R
CM24-R | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-R
CM24-SR-F-L | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SR-F-L
CM24-SR-F-R | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SR-F-R
CM24-SR-F-T-L | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SR-F-T-L
CM24-SR-F-T-R | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SR-F-T-R
CM24-SR-L | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SR-L
CM24-SR-L-100D.2 | Servomoteur compact proportionnel avec lame de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 100 Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 58 s / 70° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24-SR-L-100D.2
CM24-SR-L-125D.2 | Servomoteur compact proportionnel avec lame de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 125 Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 58 s / 70° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24-SR-L-125D.2
CM24-SR-L-150D.2 | Servomoteur compact proportionnel avec lame de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 150 Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 58 s / 70° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24-SR-L-150D.2
CM24-SR-L-160D.2 | Servomoteur compact proportionnel avec lame de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Diamètre de gaine ronde DN 160 Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 58 s / 70° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Angle de rotation 70° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24-SR-L-160D.2
CM24-SR-R | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SR-R
CM24-SR-T-L | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SR-T-L
CM24-SR-T-R | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SR-T-R
CM24-SX-L | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SX-L
CM24-SX-R | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SX-R
CM24-SX-T-L | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SX-T-L
CM24-SX-T-R | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-SX-T-R
CM24-T-L | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-T-L
CM24-T-R | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24-T-R
CM24G-F-L | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24G-F-L
CM24G-F-R | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24G-F-R
CM24G-L | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24G-L
CM24G-R | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24G-R
CM24G-SR-F-L | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24G-SR-F-L
CM24G-SR-F-R | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24G-SR-F-R
CM24G-SR-L | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24G-SR-L
CM24G-SR-R | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP66 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CM24G-SR-R
CM24K-F-T-L.2 | Servomoteur de registre pour module SKM230-T-B12 Réduction de courant à l’arrêt Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale DC 24 V Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 95° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24K-F-T-L.2
CM24K-F-T-R.2 | Servomoteur de registre pour module SKM230-T-B12 Réduction de courant à l’arrêt Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale DC 24 V Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 95° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24K-F-T-R.2
CM24K-T-L.2 | Servomoteur de registre pour module SKM230-T-B12 Réduction de courant à l’arrêt Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale DC 24 V Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 95° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24K-T-L.2
CM24K-T-R.2 | Servomoteur de registre pour module SKM230-T-B12 Réduction de courant à l’arrêt Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale DC 24 V Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 95° Commande manuelle avec aimant Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 20 pièces Fabricant Belimo Références CM24K-T-R.2
CMV-100-MP | Unités de commande VAV et CMV 2 Nm DN 100 AC/DC 24 V, Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 70 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Retour débit/position 2...10 V variable IP00, Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC
CMV-125-MP | Unités de commande VAV et CMV 2 Nm DN 125 AC/DC 24 V, Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 70 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Retour débit/position 2...10 V variable IP00, Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC
CMV-150-MP | Unités de commande VAV et CMV 2 Nm DN 150 AC/DC 24 V, Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 70 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Retour débit/position 2...10 V variable IP00, Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC
CMV-160-MP | Unités de commande VAV et CMV 2 Nm DN 160 AC/DC 24 V, Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 70 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Retour débit/position 2...10 V variable IP00, Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC
CQ230A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CQ230A
CQ230A-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CQ230A-T
CQ24A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQ24A
CQ24A-BAC | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.7 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 75 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQ24A-BAC
CQ24A-MPL | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.6 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.1 VA Commande Communication Communication MP-Bus Temps de course 75 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQ24A-MPL
CQ24A-MPL-T | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.6 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.1 VA Commande Communication Communication MP-Bus Temps de course 75 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQ24A-MPL-T
CQ24A-SR | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQ24A-SR
CQ24A-SR-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQ24A-SR-T
CQ24A-SZ | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQ24A-SZ
CQ24A-SZ-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQ24A-SZ-T
CQ24A-SZ-T-LN | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Commande Modulant Temps de course 62 s / 74° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQ24A-SZ-T-LN
CQ24A-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQ24A-T
CQC230A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CQC230A
CQD230A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 15 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CQD230A
CQD24A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 15 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQD24A
CQD24A-MPL | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQD24A-MPL
CQD24A-SR | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 15 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQD24A-SR
CQD24A-SR-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 15 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQD24A-SR-T
CQD24A-SZ | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 15 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQD24A-SZ
CQD24A-SZ-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Modulant Temps de course 15 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQD24A-SZ-T
CQD24A-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 15 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQD24A-T
CQK230A | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 60 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CQK230A
CQK230A-T | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 60 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CQK230A-T
CQK24A | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 60 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQK24A
CQK24A-MPL | Servomoteur électronique rotatif communicant avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Communication Communication MP-Bus Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 60 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQK24A-MPL
CQK24A-MPL-T | Servomoteur électronique rotatif communicant avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Communication Communication MP-Bus Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 60 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQK24A-MPL-T
CQK24A-SR | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 60 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQK24A-SR
CQK24A-SR-T | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 60 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQK24A-SR-T
CQK24A-T | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 60 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Borniers PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQK24A-T
CQKD230A | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références CQKD230A
CQKD24A | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQKD24A
CQKD24A-SR | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes de zone Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Montage par encliquetage du servomoteur Réglage variable du débit Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec servomoteur (encliquetable) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références CQKD24A-SR
CR24-A1 | Régulateur de température ambiante avec 1 séquence Sortie 2...10 V: VAV, refroidissement, chauffage (change-over) AC 24 V sans éléments de commande Borniers
CR24-A2 | Régulateur de température ambiante avec 2 séquences Sortie 2...10 V : VAV / refroidissement Sortie 3 points : chauffage AC 24 V sans éléments de commande
CR24-A3 | Régulateur de température ambiante avec 3 séquences Sortie 2...10 V : VAV Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over) Sortie 3 points : chauffage AC 24 V sans éléments de commande
CR24-B1 | Régulateur de température ambiante avec 1 séquence Sortie 2...10 V: VAV, refroidissement, chauffage (change-over) AC 24 V Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
CR24-B2 | Régulateur de température ambiante avec 2 séquences Sortie 2...10 V : VAV / refroidissement Sortie 3 points : chauffage AC 24 V Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
CR24-B2E | Régulateur de température ambiante avec commande manuelle Sortie 2...10 V : VAV / refroidissement Sortie double Triac chauffage deux étages AC 24 V Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
CR24-B3 | Régulateur de température ambiante avec 3 séquences Sortie 2...10 V : VAV Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over) Sortie 3 points : chauffage AC 24 V Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
CRA24-B1P | Interrupteur à 3 positions avec bouton/LED Sortie 2...10 V : VAV AC 24 V Sélection de mode et affichage : COMF / MIN / MAX
CRA24-B3 | Régulateur de température ambiante avec commande manuelle Sortie 2...10 V : air d’admission VAV Sortie 2...10 V : air évacué VAV Sortie 2/3 points : chauffage AC 24 V Sélection de mode et affichage : COMF / MIN / MAX, bouton rotatif +/-
CRA24-B3P | Régulateur de température ambiante sélection de mode sans bouton Sortie 2...10 V : air d’admission VAV Sortie 2...10 V : air évacué VAV Sortie 2/3 points : chauffage AC 24 V Sélection de mode et affichage : COMF / MIN / MAX
CRK24-B1 | Régulateur de température ambiante Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies AC 24 V Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
CRP24-B1 | Positionneur pour montage mural 0...100% plage de fonctionnement sélectionnable 0...10 V ou 2...10 V
CRZA-A | Couvercle de remplacement pour régulateur CR24-A.. sans éléments de commande
CRZA-B | Couvercle de remplacement pour régulateur CR24-B.. Sélection de mode et bouton rotatif +/-
CRZW | Montage murale de remplacement pour régulateur CR24..
D6100W | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 100, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 690 m³/h Kvs 220 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable 1.4581 Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6100W
D6100WL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 100, PN 16 Kvmax 690 m³/h Kvs 220 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable 1.4581 Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6100WL
D6125W | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 125, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 990 m³/h Kvs 310 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable 1.4581 Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6125W
D6125WL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 125, PN 16 Kvmax 990 m³/h Kvs 310 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable 1.4581 Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6125WL
D6150W | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 150, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 1780 m³/h Kvs 550 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable 1.4581 Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6150W
D6150WL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 150, PN 16 Kvmax 1780 m³/h Kvs 550 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable 1.4581 Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6150WL
D6200W | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 200, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 2200 m³/h Kvs 820 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (CF-8, 1.4308) Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6200W
D6200WL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 200, PN 16 Kvmax 2200 m³/h Kvs 820 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (CF-8, 1.4308) Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6200WL
D6250W | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 250, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 4200 m³/h Kvs 1300 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (CF-8, 1.4308) Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6250W
D6250WL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 250, PN 16 Kvmax 4200 m³/h Kvs 1300 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (CF-8, 1.4308) Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6250WL
D625N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 25, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 50 m³/h Kvs 24 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D625N
D625NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 25, PN 10 / 16 Kvmax 50 m³/h Kvs 24 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D625NL
D6300W | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 300, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 5700 m³/h Kvs 1740 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (CF-8, 1.4308) Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6300W
D6300WL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 300, PN 16 Kvmax 5700 m³/h Kvs 1740 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (CF-8, 1.4308) Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6300WL
D632N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 32, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 55 m³/h Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D632N
D632NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 32, PN 10 / 16 Kvmax 55 m³/h Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D632NL
D6350N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 350, PN 10 / 16 Kvmax 10300 m³/h Kvs 3010 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6350N
D6350NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 350, PN 16 Kvmax 10300 m³/h Kvs 3010 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6350NL
D6400N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 400, PN 16 Kvmax 14200 m³/h Kvs 4140 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6400N
D6400NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 400, PN 16 Kvmax 14200 m³/h Kvs 4140 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6400NL
D640N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 40, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 65 m³/h Kvs 27 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D640N
D640NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 40, PN 10 / 16 Kvmax 65 m³/h Kvs 27 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D640NL
D6450N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 450, PN 16 Kvmax 18800 m³/h Kvs 5490 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6450N
D6450NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 450, PN 16 Kvmax 18800 m³/h Kvs 5490 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6450NL
D6500N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 500, PN 16 Kvmax 24100 m³/h Kvs 7060 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6500N
D6500NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 500, PN 16 Kvmax 24100 m³/h Kvs 7060 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6500NL
D650N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 50, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 100 m³/h Kvs 30 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D650N
D650NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 50, PN 10 / 16 Kvmax 100 m³/h Kvs 30 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D650NL
D6600N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 600, PN 16 Kvmax 37300 m³/h Kvs 10900 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6600N
D6600NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 600, PN 16 Kvmax 37300 m³/h Kvs 10900 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6600NL
D665N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 65, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 170 m³/h Kvs 50 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D665N
D665NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 65, PN 10 / 16 Kvmax 170 m³/h Kvs 50 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D665NL
D6700N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 700, PN 16 Kvmax 42800 m³/h Kvs 11760 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6700N
D6700NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 700, PN 16 Kvmax 42800 m³/h Kvs 11760 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D6700NL
D680N | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles de centrage DN 80, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 260 m³/h Kvs 75 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D680N
D680NL | 2 voies Vannes papillon avec Type oreilles taraudées DN 80, PN 10 / 16 Kvmax 260 m³/h Kvs 75 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-15 (GGG 40) Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche, taux de fuite A Fabricant Belimo Références D680NL
D7100WL/BAC | 2x D6100WL+ZJR03 2x JRCA-BAC-S2-T 3-way butterfly valve DN 100 Lug type, PN 16
D7125WL/BAC | 2x D6125WL+ZJR01 2x JRCA-BAC-S2-T 3-way butterfly valve DN 125 Lug type, PN 16
D7150WL/BAC | 2x D6150WL+ZJR01 2x JRCA-BAC-S2-T 3-way butterfly valve DN 150 Lug type, PN 16
D7200WL/BAC | 2x D6200WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T-200 Vanne papillon 3 voies DN 200 Brides avec oreilles taraudées, PN 16
D7250WL/BAC | 2x D6250WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T-250 Vanne papillon 3 voies DN 250 Brides avec oreilles taraudées, PN 16
D7300WL/BAC | 2x D6300WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T Vanne papillon 3 voies DN 300 Brides avec oreilles taraudées, PN 16
EF230A | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 30 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 9 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références EF230A
EF230A-S2 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 30 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 9 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références EF230A-S2
EF24A | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 30 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 9.5 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 16 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EF24A
EF24A-MF | Servomoteur de registre paramétrable avec fonction de sécurité Couple du moteur 30 Nm Temps de course 150 s Couple de fonction de sécurité électrique 30 Nm Temps de course fonction de sécurité <20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 9.5 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 16 VA Commande Modulant Raccordement électrique Câble 1 m, avec prise Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Sens de rotation sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EF24A-MF
EF24A-MP | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 30 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 9.5 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 16 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EF24A-MP
EF24A-S2 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 30 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 9.5 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 16 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EF24A-S2
EF24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 30 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EF24A-SR
EF24A-SR-S2 | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 30 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EF24A-SR-S2
EM-ECQ-02F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 2 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-02F
EM-ECQ-03F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 3 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-03F
EM-ECQ-04F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 4 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-04F
EM-ECQ-05F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 5 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-05F
EM-ECQ-06F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 6 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-06F
EM-ECQ-07F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 7 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-07F
EM-ECQ-08F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 8 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-08F
EM-ECQ-09F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 9 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-09F
EM-ECQ-10F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 10 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-10F
EM-ECQ-11F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 11 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-11F
EM-ECQ-12F | Collecteur d’énergie de Belimo Zones 12 Collecteur Acier inoxydable Corps de la vanne Laiton Température du fluide 2...70°C [36...158°F] Fabricant Belimo Références EM-ECQ-12F
EP015R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 15, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP015R2+BAC
EP015R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 15, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP015R2+KBAC
EP015R6+BAC | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" V'nom 1500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP015R6+BAC
EP015R6+BAC-HH1 | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" V'nom 1500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4.8 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.1 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP015R6+BAC-HH1
EP015R6+BAC-HH2 | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" V'nom 1500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4.8 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.1 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP015R6+BAC-HH2
EP015R6+BAC-HHM | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" V'nom 1500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4.4 W Puissance consommée à l'arrêt 4.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.3 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP015R6+BAC-HHM
EP020R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 20, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP020R2+BAC
EP020R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 20, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP020R2+KBAC
EP020R6+BAC | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" V'nom 2500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP020R6+BAC
EP020R6+BAC-HH1 | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" V'nom 2500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4.8 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.1 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP020R6+BAC-HH1
EP020R6+BAC-HH2 | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" V'nom 2500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4.8 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.1 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP020R6+BAC-HH2
EP020R6+BAC-HHM | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" V'nom 2500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4.4 W Puissance consommée à l'arrêt 4.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.3 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP020R6+BAC-HHM
EP025R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 25, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP025R2+BAC
EP025R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 25, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP025R2+KBAC
EP025R6+BAC | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 25, PN 16 Taraudées Rp 1" V'nom 3500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP025R6+BAC
EP025R6+BAC-HH1 | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 25, PN 16 Taraudées Rp 1" V'nom 3500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5.3 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10.1 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP025R6+BAC-HH1
EP025R6+BAC-HH2 | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 25, PN 16 Taraudées Rp 1" V'nom 3500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5.3 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10.1 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP025R6+BAC-HH2
EP025R6+BAC-HHM | Vanne de régulation 6 voies indépendante de la pression (EPIV) Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement Avec compensation de glycol Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App DN 25, PN 16 Taraudées Rp 1" V'nom 3500 l/h Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4.9 W Puissance consommée à l'arrêt 4.1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.3 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable ﻿4.2...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP025R6+BAC-HHM
EP032R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 32, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP032R2+BAC
EP032R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 32, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP032R2+KBAC
EP040R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 40, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP040R2+BAC
EP040R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 40, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP040R2+KBAC
EP050R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 50, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP050R2+BAC
EP050R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Coque d'isolation incluse DN 50, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EP050R2+KBAC
EP065F+KMP | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 65, PN 16 Brides V'nom 8 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 10 W Puissance consommée à l'arrêt 5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 20 VA Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP065F+KMP
EP065F+MOD | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 65, PN 16 Brides V'nom 8 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP065F+MOD
EP065F+MP | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 65, PN 16 Brides V'nom 8 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Modulant, Communication Communication MP-Bus V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP065F+MP
EP080F+KMP | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 80, PN 16 Brides V'nom 11 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 10 W Puissance consommée à l'arrêt 5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 20 VA Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP080F+KMP
EP080F+MOD | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 80, PN 16 Brides V'nom 11 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP080F+MOD
EP080F+MP | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 80, PN 16 Brides V'nom 11 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 4.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Modulant, Communication Communication MP-Bus V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP080F+MP
EP100F+KMP | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 100, PN 16 Brides V'nom 20 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 24 VA Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP100F+KMP
EP100F+MOD | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 100, PN 16 Brides V'nom 20 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 9 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP100F+MOD
EP100F+MP | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 100, PN 16 Brides V'nom 20 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 9 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12 VA Modulant, Communication Communication MP-Bus V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP100F+MP
EP125F+KMP | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 125, PN 16 Brides V'nom 31 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 24 VA Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP125F+KMP
EP125F+MOD | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 125, PN 16 Brides V'nom 31 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 9 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP125F+MOD
EP125F+MP | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 125, PN 16 Brides V'nom 31 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 9 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12 VA Modulant, Communication Communication MP-Bus V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP125F+MP
EP150F+KMP | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 150, PN 16 Brides V'nom 45 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 24 VA Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP150F+KMP
EP150F+MOD | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 150, PN 16 Brides V'nom 45 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 9 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP150F+MOD
EP150F+MP | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (EPIV) Contrôle de débit commandée par capteur Réduction de courant à l’arrêt DN 150, PN 16 Brides V'nom 45 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 9 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 12 VA Modulant, Communication Communication MP-Bus V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EP150F+MP
EV015R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 15, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV015R2+BAC
EV015R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 15, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV015R2+KBAC
EV015R2+MID | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Certification MID / EN 1434 Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 15, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV015R2+MID
EV015R3+BAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 3 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 15, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV015R3+BAC
EV020R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 20, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV020R2+BAC
EV020R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 20, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV020R2+KBAC
EV020R2+MID | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Certification MID / EN 1434 Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 20, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV020R2+MID
EV020R3+BAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 3 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 20, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV020R3+BAC
EV025R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 25, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV025R2+BAC
EV025R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 25, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV025R2+KBAC
EV025R2+MID | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Certification MID / EN 1434 Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 25, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV025R2+MID
EV025R3+BAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 3 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 25, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3.7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV025R3+BAC
EV032R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 32, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV032R2+BAC
EV032R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 32, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV032R2+KBAC
EV032R2+MID | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Certification MID / EN 1434 Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 32, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV032R2+MID
EV032R3+BAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 3 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 32, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV032R3+BAC
EV040R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 40, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV040R2+BAC
EV040R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 40, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV040R2+KBAC
EV040R2+MID | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Certification MID / EN 1434 Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 40, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV040R2+MID
EV040R3+BAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 3 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 40, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV040R3+BAC
EV050R2+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 50, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV050R2+BAC
EV050R2+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 50, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV050R2+KBAC
EV050R2+MID | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Certification MID / EN 1434 Débit, commande de puissance ou régulation de pression différentielle commandé(e) par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois Coque d'isolation incluse DN 50, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV050R2+MID
EV050R3+BAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 3 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 50, PN 25 Filetages femelle et mâle Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Modulant, Communication, hybride Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 25...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références EV050R3+BAC
EV065F+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 65, PN 16 Brides V'nom 8 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV065F+BAC
EV065F+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 65, PN 16 Brides V'nom 8 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 15.5 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV065F+KBAC
EV080F+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 80, PN 16 Brides V'nom 11 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV080F+BAC
EV080F+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 80, PN 16 Brides V'nom 11 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 15.5 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV080F+KBAC
EV100F+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 100, PN 16 Brides V'nom 20 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV100F+BAC
EV100F+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 100, PN 16 Brides V'nom 20 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 16.5 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 29 VA Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV100F+KBAC
EV125F+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 125, PN 16 Brides V'nom 31 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV125F+BAC
EV125F+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 125, PN 16 Brides V'nom 31 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 16.5 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 29 VA Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV125F+KBAC
EV150F+BAC | Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 150, PN 16 Brides V'nom 45 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV150F+BAC
EV150F+KBAC | Vanne de régulation à boisseau sphérique 2 voies indépendante de la pression avec fonction de sécurité (Energy Valve) Débit ou commande de puissance réglé(e) par capteur, puissance calorifique commandés par capteur, monitoring de l'énergie consommée La surveillance de glycol mesure Réduction de courant à l’arrêt Delta-T manager intégré Historisation des données pendant 13 mois DN 150, PN 16 Brides V'nom 45 l/s Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 16.5 W Puissance consommée à l'arrêt 6.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 29 VA Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° V'max réglable 30...100% de V'nom Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV150F+KBAC
EV230A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références EV230A-RE
EV230A-TPC | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 40 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références EV230A-TPC
EV24A-MOD | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 40 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV24A-MOD
EV24A-MP-RE | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV24A-MP-RE
EV24A-MP-TPC | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 40 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV24A-MP-TPC
EV24A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV24A-RE
EV24A-SR-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 40 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV24A-SR-TPC
EV24A-SZ-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 40 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV24A-SZ-TPC
EV24A-TPC | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 40 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EV24A-TPC
EVC24A-MF | Servomoteur paramétrable électronique de vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 35 s / 40 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EVC24A-MF
EVC24A-MF-RE | Servomoteur paramétrable électronique de vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 35 s / 40 mm (44 s / 50 mm) Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EVC24A-MF-RE
EVC24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 40 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EVC24A-SR
EVC24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 2500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 40 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références EVC24A-SZ
EXT-AC-2X-1M-TUBE | Tube pour sonde de volume de débit d’air Ensemble de 2 pièces 1000 mm
EXT-AC-2X-T-PCS444 | Pièce en T pour sonde de volume de débit d’air Ensemble de 2 pièces
EXT-AC-L200 | Sonde de volume de débit d’air 200 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L250 | Sonde de volume de débit d’air 250 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L300 | Sonde de volume de débit d’air 300 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L400 | Sonde de volume de débit d’air 400 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L500 | Sonde de volume de débit d’air 500 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L600 | Sonde de volume de débit d’air 600 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L700 | Sonde de volume de débit d’air 700 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R100 | Sonde de volume de débit d’air 100 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R125 | Sonde de volume de débit d’air 125 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R160 | Sonde de volume de débit d’air 160 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R200 | Sonde de volume de débit d’air 200 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R250 | Sonde de volume de débit d’air 250 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R315 | Sonde de volume de débit d’air 315 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R400 | Sonde de volume de débit d’air 400 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R500 | Sonde de volume de débit d’air 500 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R630 | Sonde de volume de débit d’air 630 mm min. 2 m/s
EXT-EF-15A | Kit d'accessoires MID sans pièce de fixation DN 15 Laiton nickelé
EXT-EF-15B | Kit d'accessoires MID avec pièce de fixation DN 15 Laiton nickelé
EXT-EF-15C | Kit d'accessoires MID EV DN 15 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-15E | Kit d'accessoires MID EV DN 15 Laiton nickelé
EXT-EF-15G | Vanne d’isolement DN 15 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-20A | Kit d'accessoires MID sans pièce de fixation DN 20 Laiton nickelé
EXT-EF-20B | Kit d'accessoires MID avec pièce de fixation DN 20 Laiton nickelé
EXT-EF-20C | Kit d'accessoires MID EV DN 20 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-20E | Kit d'accessoires MID EV DN 20 Laiton nickelé
EXT-EF-20G | Vanne d’isolement DN 20 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-25A | Kit d'accessoires MID sans pièce de fixation DN 25 Laiton nickelé
EXT-EF-25B | Kit d'accessoires MID avec pièce de fixation DN 25 Laiton nickelé
EXT-EF-25C | Kit d'accessoires MID EV DN 25 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-25E | Kit d'accessoires MID EV DN 25 Laiton nickelé
EXT-EF-25G | Vanne d’isolement DN 25 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-32A | Kit d'accessoires MID sans pièce de fixation DN 32 Laiton nickelé
EXT-EF-32B | Kit d'accessoires MID avec pièce de fixation DN 32 Laiton nickelé
EXT-EF-32C | Kit d'accessoires MID EV DN 32 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-32E | Kit d'accessoires MID EV DN 32 Laiton nickelé
EXT-EF-32G | Vanne d’isolement DN 32 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-40A | Kit d'accessoires MID sans pièce de fixation DN 40 Laiton nickelé
EXT-EF-40B | Kit d'accessoires MID avec pièce de fixation DN 40 Laiton nickelé
EXT-EF-40C | Kit d'accessoires MID EV DN 40 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-40E | Kit d'accessoires MID EV DN 40 Laiton nickelé
EXT-EF-40G | Vanne d’isolement DN 40 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-50A | Kit d'accessoires MID sans pièce de fixation DN 50 Laiton nickelé
EXT-EF-50B | Kit d'accessoires MID avec pièce de fixation DN 50 Laiton nickelé
EXT-EF-50C | Kit d'accessoires MID EV DN 50 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-EF-50E | Kit d'accessoires MID EV DN 50 Laiton nickelé
EXT-EF-50G | Vanne d’isolement DN 50 Pour le raccordement et la fermeture d'une vanne Energy Valve MID Laiton nickelé
EXT-H6100P-6500
EXT-H6100XP-6500
EXT-H6125P-8000
EXT-H6125XP-8000
EXT-H615P-125
EXT-H615P-200
EXT-H615XP-125
EXT-H615XP-200
EXT-H625P-315
EXT-H625P-400
EXT-H625XP-315
EXT-H625XP-400
EXT-H632P-650
EXT-H632XP-650
EXT-H640P-900
EXT-H640XP-900
EXT-H650P-1500
EXT-H650XP-1500
EXT-H665P-2500
EXT-H665XP-2500
EXT-H680P-3600
EXT-H680XP-3600
EXT-HL-15
EXT-HL-20
EXT-HL-25
EXT-J-00734645 | Limiteur de température de sécurité STB commutateur Réinit. manuelle Sortie Commutateur Capillarité 1 m Indice de protection IEC/EN IP54 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort max. 2,5 mm² Incl. bande de fixation 15...100 mm Fabricant Belimo Références EXT-J-00734645
EXT-J-00734647 | Limiteur de température de sécurité STB commutateur Réinit. manuelle Sortie Commutateur Capillarité 1 m Indice de protection IEC/EN IP54 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort max. 2,5 mm² Incl. bande de fixation 15...100 mm Fabricant Belimo Références EXT-J-00734647
EXT-MR-249184 | Câble de raccordement 1.5 m pour 22WP-.. / 22WDP-.. Câble
EXT-MR-249185 | Câble de raccordement 5 m pour 22WP-.. / 22WDP-.. Câble
EXT-MU-ZRAB-P0-10
EXT-MU-ZRAB230-24
EXT-OC-ZQ15-P | Enveloppe d’isolation pour vanne C2..QP-.. 2 voies DN 15 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZQ15-PT | Enveloppe d’isolation pour vanne C2..QPT-.. 2 voies DN 15 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZQ20-P | Enveloppe d’isolation pour vanne C2..QP-.. 2 voies DN 20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZQ20-PT | Enveloppe d’isolation pour vanne C2..QPT-.. 2 voies DN 20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZQ25-PT | Enveloppe d’isolation pour vanne C2..QPT-.. 2 voies DN 25 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR-C215Q | Enveloppe d’isolation pour vanne C2..Q-.. 2 voies DN 15 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR-C220Q-K | Enveloppe d’isolation pour vanne C2..Q-.. 2 voies DN 20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR-C225 | Enveloppe d’isolation pour vanne C2..Q-.. 2 voies DN 25 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR-C3015 | Enveloppe d’isolation pour vanne R3015-..-..-B1 6 voies DN 15 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR-C315Q-H | Enveloppe d’isolation pour vanne C3..Q-.. 3 voies DN 15 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR-C320Q-J | Enveloppe d’isolation pour vanne C3..Q-.. 3 voies DN 20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR-C325 | Enveloppe d’isolation pour vanne C3..Q-.. 3 voies DN 25 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR-C4Q | Enveloppe d’isolation pour vanne C4..Q-.. 2 voies DN 15/20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR-C5Q | Enveloppe d’isolation pour vanne C5..Q-.. 3 voies DN 15/20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR3015 | Enveloppe d’isolation pour vanne R30..-..-..-B2 6 voies DN 15 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR3020 | Enveloppe d’isolation pour vanne R30..-..-..-B2 6 voies DN 20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR3025 | Enveloppe d’isolation pour vanne R30..-..-..-B3 6 voies DN 25 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR415 | Enveloppe d’isolation pour vanne R4.. 2 voies DN 15 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR420 | Enveloppe d’isolation pour vanne R4.. 2 voies DN 20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR425 | Enveloppe d’isolation pour vanne R4.. 2 voies DN 25 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR432 | Enveloppe d’isolation pour vanne R4.. 2 voies DN 32 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR440 | Enveloppe d’isolation pour vanne R4.. 2 voies DN 40 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR450 | Enveloppe d’isolation pour vanne R4.. 2 voies DN 50 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR515 | Enveloppe d’isolation pour vanne R5.. 3 voies DN 15 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR520 | Enveloppe d’isolation pour vanne R5.. 3 voies DN 20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR525 | Enveloppe d’isolation pour vanne R5.. 3 voies DN 25 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR532 | Enveloppe d’isolation pour vanne R5.. 3 voies DN 32 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR540 | Enveloppe d’isolation pour vanne R5.. 3 voies DN 40 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR550 | Enveloppe d’isolation pour vanne R5.. 3 voies DN 50 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN215 | Enveloppe d’isolation pour vanne R2.. 2 voies DN 15 (Kvs ≤1.6) uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN215G | Enveloppe d’isolation pour vanne R2.. 2 voies DN 15 (Kvs ≥2.5) uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN220 | Enveloppe d’isolation pour vanne R2.. 2 voies DN 20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN225 | Enveloppe d’isolation pour vanne R2.. 2 voies DN 25 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN232 | Enveloppe d’isolation pour vanne R2.. 2 voies DN 32 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN240 | Enveloppe d’isolation pour vanne R2.. 2 voies DN 40 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN250 | Enveloppe d’isolation pour vanne R2.. 2 voies DN 50 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN315 | Enveloppe d’isolation pour vanne R3.. 3 voies DN 15 (Kvs ≤1.6) uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN315G | Enveloppe d’isolation pour vanne R3.. 3 voies DN 15 (Kvs ≥2.5) uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN320 | Enveloppe d’isolation pour vanne R3.. 3 voies DN 20 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN325 | Enveloppe d’isolation pour vanne R3.. 3 voies DN 25 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN332 | Enveloppe d’isolation pour vanne R3.. 3 voies DN 32 uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN340 | Enveloppe d’isolation pour vanne R3.. 3 voies DN 40 (Kvs ≤16 / 31) uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN340G | Enveloppe d’isolation pour vanne R3.. 3 voies DN 40 (Kvs ≥25) uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN350 | Enveloppe d’isolation pour vanne R3.. 3 voies DN 50 (Kvs ≤25 / 49) uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZRN350G | Enveloppe d’isolation pour vanne R3.. 3 voies DN 50 (Kvs ≥40) uniquement pour les applications sans condensation
EXT-SN-RBE05-S4-BE
EXT-SU-ZH4515M
EXT-SU-ZR4510M
EXT-SU-ZR4515M
EXT-SU-ZR4520M
EXT-SU-ZR4525M
EXT-SU-ZR4532M
EXT-SU-ZR4540M
EXT-SU-ZR4550M
EXT-SU-ZR4D15130F
EXT-SU-ZR4D20100F
EXT-SU-ZR4D20100G
EXT-SU-ZR4D20130F
EXT-SU-ZR4D20140F
EXT-SU-ZR4D20150F
EXT-SU-ZR4D25115F
EXT-SU-ZR4D25120G
EXT-SU-ZR4D25150F
EXT-SU-ZR4D25160F
EXT-SU-ZR4DK15100G
EXT-SU-ZR4DK15107G
EXT-SU-ZR4DK15130F
EXT-SU-ZR4DK1575F
EXT-SU-ZR4DK1580G
EXT-SU-ZR4DK2070G
EXT-SU-ZR4DK2075G
EXT-SUZR4D20100G25
EXT-SUZR4D20120G25
EXT-SUZR4D20160F25
EXT-SUZR4D25160F32
EXT-SUZR4D25180F32
EXT-SUZR4D25200F40
EXT-SUZR4DK15100G1
EXT-TT-1A | Kit de vanne d’isolement 1" coudé 90° Brass CW 614 N
EXT-TT-1B | Kit de vanne d’isolement 1" droit Brass CW 614 N
EXT-TT-1C | Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique 1" coudé 90° Brass CW 614 N
EXT-TT-1D | Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique 1" droit Brass CW 614 N
EXT-TT-1E | Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique 3/4" droit Brass CW 614 N
EXT-TT-1F | Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique 3/4" coudé 90° Brass CW 614 N
EXT-ZR4D2080G1P25
EXT-ZR4D25109G1P5
FM065F-SZ | Flow sensor Mesure de débit ultrasonique DN 65, PN 16 Tension nominale AC/DC 24 V Brides FS 9.6 l/s Fabricant Belimo Références FM065F-SZ
FM080F-SZ | Capteur de débit Hydraulique PN 16 DN 80 Débit @ FS 13.6 l/s AC/DC 24 V, Sortie de tension 1 x 0...10 V, Charge max.1 mA Mesure de débit ultrasonique NEMA 2 / IP54
FM100F-SZ | Capteur de débit Hydraulique PN 16 DN 100 Débit @ FS 24.0 l/s AC/DC 24 V, Sortie de tension 1 x 0...10 V, Charge max.1 mA Mesure de débit ultrasonique NEMA 2 / IP54
FM125F-SZ | Capteur de débit Hydraulique PN 16 DN 125 Débit @ FS 37.5 l/s AC/DC 24 V, Sortie de tension 1 x 0...10 V, Charge max.1 mA Mesure de débit ultrasonique NEMA 2 / IP54
FM150F-SZ | Capteur de débit Hydraulique PN 16 DN 150 Débit @ FS 54.0 l/s AC/DC 24 V, Sortie de tension 1 x 0...10 V, Charge max.1 mA Mesure de débit ultrasonique NEMA 2 / IP54
G-22PEM-A01 | Convertisseur M-Bus
GK24A-1 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GK24A-1
GK24A-MF | Servomoteur de registre paramétrable avec fonction de sécurité Couple du moteur 40 Nm Temps de course 150 s Temps de course fonction de sécurité 35 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant Raccordement électrique Câble 1 m, avec prise Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Sens de rotation sélectionnable avec interrupteur 0/1 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GK24A-MF
GK24A-MOD | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GK24A-MOD
GK24A-MP | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GK24A-MP
GK24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GK24A-SR
GK24A-SZ | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GK24A-SZ
GK24G-1 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir (sous le boîtier de protection) Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GK24G-1
GK24G-MP | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir (sous le boîtier de protection) Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GK24G-MP
GK24G-SR | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir (sous le boîtier de protection) Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GK24G-SR
GM230.13 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GM230.13
GM230.18 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GM230.18
GM230.2A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 13 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GM230.2A
GM230G-T | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable (sous le boîtier de protection) Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GM230G-T
GM230S.2A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 13 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPST Remarque relative au contact auxiliaire (Single Pole, Single Throw) Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GM230S.2A
GM230S.46 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 13 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPST Remarque relative au contact auxiliaire (Single Pole, Single Throw) Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GM230S.46
GM24.13 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références GM24.13
GM24.19 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références GM24.19
GM24.2D | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références GM24.2D
GM24A-MF | Servomoteur de registre paramétrable Couple du moteur 40 Nm Temps de course 150 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant Raccordement électrique Câble 1 m, avec prise Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Sens de rotation sélectionnable avec interrupteur 0/1 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GM24A-MF
GM24A-MOD | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GM24A-MOD
GM24G-MP-T | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable (sous le boîtier de protection) Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GM24G-MP-T
GM24G-SR-T | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable (sous le boîtier de protection) Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GM24G-SR-T
GM24G-T | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable (sous le boîtier de protection) Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GM24G-T
GM24S.2A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPST Remarque relative au contact auxiliaire (Single Pole, Single Throw) Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références GM24S.2A
GM24S.46 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPST Remarque relative au contact auxiliaire (Single Pole, Single Throw) Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références GM24S.46
GM24SR.12 | Servomoteur de registre proportionnel et communicant Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Plage de réglage adaptable Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Tout-ou-rien, 3 points, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 V : butée de fin de course gauche, position CW Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références GM24SR.12
GM24SR.15 | Servomoteur de registre proportionnel et communicant Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Plage de réglage adaptable Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Tout-ou-rien, 3 points, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 V : butée de fin de course gauche, position CW Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références GM24SR.15
GM24SR.36 | Servomoteur de registre proportionnel et communicant Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Raccordement électrique amovible LED de statut L'angle de rotation peut être limité électroniquement des deux côtés Plage de réglage adaptable Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Modulant, Tout-ou-rien, 3 points, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 V : butée de fin de course gauche, position CW Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références GM24SR.36
GR230A-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GR230A-5
GR230A-7 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GR230A-7
GR230A-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GR230A-R
GR24A-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GR24A-5
GR24A-7 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GR24A-7
GR24A-MOD-5 | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GR24A-MOD-5
GR24A-MP-5 | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GR24A-MP-5
GR24A-MP-7 | Servomoteur rotatif électronique communicant pour vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GR24A-MP-7
GR24A-MP-R | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GR24A-MP-R
GR24A-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GR24A-R
GR24A-SR-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GR24A-SR-5
GR24A-SR-7 | Servomoteur électronique rotatif proportionnel pour vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GR24A-SR-7
GRC230A-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GRC230A-5
GRC230G-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GRC230G-5
GRC24A-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GRC24A-5
GRC24G-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GRC24G-5
GRC24G-MF-T-5 | Servomoteur électronique rotatif paramétrable pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GRC24G-MF-T-5
GRC24G-SZ-T-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GRC24G-SZ-T-5
GRK24A-5 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GRK24A-5
GRK24A-SR-5 | Servomoteur électronique rotatif proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GRK24A-SR-5
GRK24A-SZ-5 | Servomoteur électronique rotatif proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GRK24A-SZ-5
GV12-230-3-T | Servomoteur électronique pour vannes à siège grande taille Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 15000 N Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50 Hz Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 90 VA Commande 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 82 s / 65 mm Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP65 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références GV12-230-3-T
GV12-24-SR-T | Servomoteur électronique pour vannes à siège grande taille Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 15000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 74 VA Commande Modulant Temps de course 82 s / 65 mm Plage de fonctionnement (0.5)2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP65 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références GV12-24-SR-T
H215S-G | 2 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.01% du Kvs Fabricant Belimo Références H215S-G
H215S-J | 2 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.01% du Kvs Fabricant Belimo Références H215S-J
H220S-K | 2 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.01% du Kvs Fabricant Belimo Références H220S-K
H225S-L | 2 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 25, PN 25 Taraudées Rp 1" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.01% du Kvs Fabricant Belimo Références H225S-L
H232S-M | 2 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 32, PN 25 Taraudées Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.01% du Kvs Fabricant Belimo Références H232S-M
H240S-N | 2 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.01% du Kvs Fabricant Belimo Références H240S-N
H250S-P | 2 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 40 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.01% du Kvs Fabricant Belimo Références H250S-P
H315S-G | 3 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0,02% du Kvs; B – AB: max. 0,02% du Kvs Fabricant Belimo Références H315S-G
H315S-J | 3 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 15, PN 25 Taraudées Rp 1/2" Kvs 4.0 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0,02% du Kvs; B – AB: max. 0,02% du Kvs Fabricant Belimo Références H315S-J
H320S-K | 3 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 20, PN 25 Taraudées Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0,02% du Kvs; B – AB: max. 0,02% du Kvs Fabricant Belimo Références H320S-K
H325S-L | 3 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 25, PN 25 Taraudées Rp 1" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0,02% du Kvs; B – AB: max. 0,02% du Kvs Fabricant Belimo Références H325S-L
H332S-M | 3 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 32, PN 25 Taraudées Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0,02% du Kvs; B – AB: max. 0,02% du Kvs Fabricant Belimo Références H332S-M
H340S-N | 3 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0,02% du Kvs; B – AB: max. 0,02% du Kvs Fabricant Belimo Références H340S-N
H350S-P | 3 voies Cône de vanne en acier inoxydable DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 40 m³/h Corps de la vanne Acier inoxydable AISI 304 Température du fluide 0...130°C [32...266°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0,02% du Kvs; B – AB: max. 0,02% du Kvs Fabricant Belimo Références H350S-P
H411B | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Filetage mâle G 1 1/8" Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H411B
H412B | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Filetage mâle G 1 1/8" Kvs 1 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H412B
H413B | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Filetage mâle G 1 1/8" Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H413B
H414B | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Filetage mâle G 1 1/8" Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H414B
H415B | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Filetage mâle G 1 1/8" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H415B
H420B | 2 voies Vannes à siège DN 20, PN 16 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H420B
H425B | 2 voies Vannes à siège DN 25, PN 16 Filetage mâle G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H425B
H432B | 2 voies Vannes à siège DN 32, PN 16 Filetage mâle G 2" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H432B
H440B | 2 voies Vannes à siège DN 40, PN 16 Filetage mâle G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H440B
H450B | 2 voies Vannes à siège DN 50, PN 16 Filetage mâle G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H450B
H511B | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Filetage mâle G 1 1/8" Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H511B
H512B | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Filetage mâle G 1 1/8" Kvs 1 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H512B
H513B | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Filetage mâle G 1 1/8" Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H513B
H514B | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Filetage mâle G 1 1/8" Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H514B
H515B | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Filetage mâle G 1 1/8" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H515B
H520B | 3 voies Vannes à siège DN 20, PN 16 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H520B
H525B | 3 voies Vannes à siège DN 25, PN 16 Filetage mâle G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H525B
H532B | 3 voies Vannes à siège DN 32, PN 16 Filetage mâle G 2" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H532B
H540B | 3 voies Vannes à siège DN 40, PN 16 Filetage mâle G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H540B
H550B | 3 voies Vannes à siège DN 50, PN 16 Filetage mâle G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Corps de la vanne CC499K Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H550B
H6015X1-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 25 Brides Kvs 1 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6015X1-S2
H6015X1P6-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 25 Brides Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6015X1P6-S2
H6015X2P5-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 25 Brides Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6015X2P5-S2
H6015X4-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 25 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6015X4-S2
H6015XP4-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 25 Brides Kvs 0.4 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6015XP4-S2
H6015XP63-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 25 Brides Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6015XP63-S2
H6020X4-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 20, PN 25 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6020X4-S2
H6020X6P3-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 20, PN 25 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6020X6P3-S2
H6025X10-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 25, PN 25 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6025X10-S2
H6025X6P3-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 25, PN 25 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6025X6P3-S2
H6032X10-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 32, PN 25 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6032X10-S2
H6032X16-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 32, PN 25 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6032X16-S2
H6040X16-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 40, PN 25 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6040X16-S2
H6040X25-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 40, PN 25 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6040X25-S2
H6050X25-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 50, PN 25 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6050X25-S2
H6050X40-S2 | 2 voies Vannes à siège DN 50, PN 25 Brides Kvs 40 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6050X40-S2
H6065X58-SP2 | 2 voies Vanne à siège (partiellement à clapet équilibré) DN 65, PN 25 Brides Kvs 58 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6065X58-SP2
H6080X90-SP2 | 2 voies Vanne à siège (partiellement à clapet équilibré) DN 80, PN 25 Brides Kvs 90 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6080X90-SP2
H6100N | 2 voies Vannes à siège DN 100, PN 16 Brides Kvs 145 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6100N
H6100R | 2 voies Vannes à siège DN 100, PN 6 Brides Kvs 145 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6100R
H6100S | 2 voies Vannes à siège DN 100, PN 16 Brides Kvs 145 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6100S
H6100SP | 2 voies Vanne à siège (partiellement à clapet équilibré) DN 100, PN 16 Brides Kvs 145 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6100SP
H6100X125-SP2 | 2 voies Vanne à siège (partiellement à clapet équilibré) DN 100, PN 25 Brides Kvs 125 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6100X125-SP2
H610S | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 0.4 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H610S
H611N | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H611N
H611R | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 6 Brides Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H611R
H611S | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H611S
H6125S | 2 voies Vannes à siège DN 125, PN 16 Brides Kvs 220 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6125S
H6125SP | 2 voies Vanne à siège (partiellement à clapet équilibré) DN 125, PN 16 Brides Kvs 220 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6125SP
H612N | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 1 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H612N
H612R | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 6 Brides Kvs 1 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H612R
H612S | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 1 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H612S
H613N | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H613N
H613R | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 6 Brides Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H613R
H613S | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H613S
H614N | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H614N
H614R | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 6 Brides Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H614R
H614S | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H614S
H6150S | 2 voies Vannes à siège DN 150, PN 16 Brides Kvs 320 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6150S
H6150SP | 2 voies Vanne à siège (partiellement à clapet équilibré) DN 150, PN 16 Brides Kvs 320 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6150SP
H615N | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H615N
H615R | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 6 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H615R
H615S | 2 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H615S
H619S | 2 voies Vannes à siège DN 20, PN 16 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H619S
H6200+GV12-230-3-T
H6200+GV12-24-SR-T
H6200W630-S7 | 2 voies Vannes à siège DN 200, PN 16 Brides Kvs 630 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...120°C [41...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6200W630-S7
H620N | 2 voies Vannes à siège DN 20, PN 16 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H620N
H620R | 2 voies Vannes à siège DN 20, PN 6 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H620R
H620S | 2 voies Vannes à siège DN 20, PN 16 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H620S
H624S | 2 voies Vannes à siège DN 25, PN 16 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H624S
H6250+GV12-230-3-T
H6250+GV12-24-SR-T
H6250W1000-S7 | 2 voies Vannes à siège DN 250, PN 16 Brides Kvs 1000 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...120°C [41...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H6250W1000-S7
H625N | 2 voies Vannes à siège DN 25, PN 16 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H625N
H625R | 2 voies Vannes à siège DN 25, PN 6 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H625R
H625S | 2 voies Vannes à siège DN 25, PN 16 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H625S
H632N | 2 voies Vannes à siège DN 32, PN 16 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H632N
H632R | 2 voies Vannes à siège DN 32, PN 6 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H632R
H632S | 2 voies Vannes à siège DN 32, PN 16 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H632S
H640N | 2 voies Vannes à siège DN 40, PN 16 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H640N
H640R | 2 voies Vannes à siège DN 40, PN 6 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H640R
H640S | 2 voies Vannes à siège DN 40, PN 16 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H640S
H640SP | 2 voies Vanne à siège (partiellement à clapet équilibré) DN 40, PN 16 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H640SP
H650N | 2 voies Vannes à siège DN 50, PN 16 Brides Kvs 40 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H650N
H650R | 2 voies Vannes à siège DN 50, PN 6 Brides Kvs 40 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H650R
H650S | 2 voies Vannes à siège DN 50, PN 16 Brides Kvs 40 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H650S
H650SP | 2 voies Vanne à siège (partiellement à clapet équilibré) DN 50, PN 16 Brides Kvs 40 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H650SP
H664N | 2 voies Vannes à siège DN 65, PN 16 Brides Kvs 58 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H664N
H664R | 2 voies Vannes à siège DN 65, PN 6 Brides Kvs 58 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H664R
H664S | 2 voies Vannes à siège DN 65, PN 16 Brides Kvs 58 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H664S
H664SP | 2 voies Vanne à siège (partiellement à clapet équilibré) DN 65, PN 16 Brides Kvs 58 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H664SP
H665N | 2 voies Vannes à siège DN 65, PN 16 Brides Kvs 63 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H665N
H665S | 2 voies Vannes à siège DN 65, PN 16 Brides Kvs 63 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H665S
H679N | 2 voies Vannes à siège DN 80, PN 16 Brides Kvs 90 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H679N
H679R | 2 voies Vannes à siège DN 80, PN 6 Brides Kvs 90 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H679R
H679SP | 2 voies Vanne à siège (partiellement à clapet équilibré) DN 80, PN 16 Brides Kvs 90 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H679SP
H680N | 2 voies Vannes à siège DN 80, PN 16 Brides Kvs 100 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H680N
H680S | 2 voies Vannes à siège DN 80, PN 16 Brides Kvs 100 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite Taux de fuite max. 0.05% du Kvs Fabricant Belimo Références H680S
H7015X4-S2 | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 25 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...200°C [41...392°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7015X4-S2
H7020X6P3-S2 | 3 voies Vannes à siège DN 20, PN 25 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...200°C [41...392°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7020X6P3-S2
H7025X10-S2 | 3 voies Vannes à siège DN 25, PN 25 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...200°C [41...392°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7025X10-S2
H7032X16-S2 | 3 voies Vannes à siège DN 32, PN 25 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...200°C [41...392°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7032X16-S2
H7040X25-S2 | 3 voies Vannes à siège DN 40, PN 25 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...200°C [41...392°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7040X25-S2
H7050X40-S2 | 3 voies Vannes à siège DN 50, PN 25 Brides Kvs 40 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...200°C [41...392°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7050X40-S2
H7065X63-S4 | 3 voies Vannes à siège DN 65, PN 25 Brides Kvs 63 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...200°C [41...392°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7065X63-S4
H7080X100-S4 | 3 voies Vannes à siège DN 80, PN 25 Brides Kvs 100 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...200°C [41...392°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7080X100-S4
H7100N | 3 voies Vannes à siège DN 100, PN 16 Brides Kvs 145 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7100N
H7100R | 3 voies Vannes à siège DN 100, PN 6 Brides Kvs 145 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7100R
H7100S | 3 voies Vannes à siège DN 100, PN 16 Brides Kvs 160 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7100S
H7100X160-S4 | 3 voies Vannes à siège DN 100, PN 25 Brides Kvs 160 m³/h Corps de la vanne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Température du fluide 5...200°C [41...392°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7100X160-S4
H711N | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H711N
H711R | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 6 Brides Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H711R
H7125N | 3 voies Vannes à siège DN 125, PN 16 Brides Kvs 220 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7125N
H7125S | 3 voies Vannes à siège DN 125, PN 16 Brides Kvs 220 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7125S
H712N | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 1 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H712N
H712R | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 6 Brides Kvs 1 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H712R
H713N | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H713N
H713R | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 6 Brides Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H713R
H714N | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H714N
H714R | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 6 Brides Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H714R
H7150N | 3 voies Vannes à siège DN 150, PN 16 Brides Kvs 320 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7150N
H7150S | 3 voies Vannes à siège DN 150, PN 16 Brides Kvs 320 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7150S
H715N | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H715N
H715R | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 6 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H715R
H715S | 3 voies Vannes à siège DN 15, PN 16 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H715S
H7200+GV12-230-3-T
H7200+GV12-24-SR-T
H7200W630-S7 | 3 voies Vannes à siège DN 200, PN 16 Brides Kvs 630 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7200W630-S7
H720N | 3 voies Vannes à siège DN 20, PN 16 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H720N
H720R | 3 voies Vannes à siège DN 20, PN 6 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H720R
H720S | 3 voies Vannes à siège DN 20, PN 16 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H720S
H7250+GV12-230-3-T
H7250+GV12-24-SR-T
H7250W1000-S7 | 3 voies Vannes à siège DN 250, PN 16 Brides Kvs 1000 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: linéaire; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H7250W1000-S7
H725N | 3 voies Vannes à siège DN 25, PN 16 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H725N
H725R | 3 voies Vannes à siège DN 25, PN 6 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H725R
H725S | 3 voies Vannes à siège DN 25, PN 16 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H725S
H732N | 3 voies Vannes à siège DN 32, PN 16 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H732N
H732R | 3 voies Vannes à siège DN 32, PN 6 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H732R
H732S | 3 voies Vannes à siège DN 32, PN 16 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H732S
H740N | 3 voies Vannes à siège DN 40, PN 16 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H740N
H740R | 3 voies Vannes à siège DN 40, PN 6 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H740R
H740S | 3 voies Vannes à siège DN 40, PN 16 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H740S
H750N | 3 voies Vannes à siège DN 50, PN 16 Brides Kvs 40 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H750N
H750R | 3 voies Vannes à siège DN 50, PN 6 Brides Kvs 40 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H750R
H750S | 3 voies Vannes à siège DN 50, PN 16 Brides Kvs 40 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H750S
H764N | 3 voies Vannes à siège DN 65, PN 16 Brides Kvs 58 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H764N
H764R | 3 voies Vannes à siège DN 65, PN 6 Brides Kvs 58 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H764R
H765N | 3 voies Vannes à siège DN 65, PN 16 Brides Kvs 63 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H765N
H765S | 3 voies Vannes à siège DN 65, PN 16 Brides Kvs 63 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H765S
H779N | 3 voies Vannes à siège DN 80, PN 16 Brides Kvs 90 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H779N
H779R | 3 voies Vannes à siège DN 80, PN 6 Brides Kvs 90 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H779R
H780N | 3 voies Vannes à siège DN 80, PN 16 Brides Kvs 100 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H780N
H780S | 3 voies Vannes à siège DN 80, PN 16 Brides Kvs 100 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide 5...150°C [41...302°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite Taux de fuite A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références H780S
HH230 | Chauffage avec hygrostat mécanique
HH230-FG | Chauffage avec hygrostat mécanique
HH230-MG | Chauffage avec hygrostat mécanique
HH24-FG | Chauffage avec hygrostat mécanique
HH24-MG | Chauffage avec hygrostat mécanique
HT230 | Chauffage avec thermostat réglable
HT230-3 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références HT230-3
HT230-3-S | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 140 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références HT230-3-S
HT230-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références HT230-3-T
HT230-FG | Chauffage avec thermostat réglable
HT230-MG | Chauffage avec thermostat réglable
HT24-3 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HT24-3
HT24-3-S | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 140 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HT24-3-S
HT24-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HT24-3-T
HT24-FG | Chauffage avec thermostat réglable
HT24-MG | Chauffage avec thermostat réglable
HT24-SR | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 140 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Plage de tension nominale sélectionnable 0...10 V ou 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HT24-SR
HT24-SR-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 140 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Plage de tension nominale sélectionnable 0...10 V ou 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HT24-SR-T
HTC230-3 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande 3 points Temps de course 70 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références HTC230-3
HTC24-3 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande 3 points Temps de course 70 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HTC24-3
HTC24-SR | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 70 s / 90° Plage de fonctionnement 0...10 V Plage de tension nominale sélectionnable 0...10 V ou 2...10 V Signal de recopie 0...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HTC24-SR
HTD230-3 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références HTD230-3
HTD24-3 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HTD24-3
HTD24-SR | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 140 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Plage de tension nominale sélectionnable 0...10 V ou 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HTD24-SR
HTL230-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande 3 points Temps de course 280 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références HTL230-3-T
HTL24-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande 3 points Temps de course 280 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HTL24-3-T
HTY24-SR | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 0...10 V Plage de tension nominale sélectionnable 0...10 V ou 2...10 V Signal de recopie 0...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HTY24-SR
HTYD230-3 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande 3 points Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références HTYD230-3
HTYD24-3 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande 3 points Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HTYD24-3
HTYD24-SR | Servomoteur électronique rotatif pour vannes de mélange Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 0...10 V Plage de tension nominale sélectionnable 0...10 V ou 2...10 V Signal de recopie 0...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 90° Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références HTYD24-SR
IND-AFB | Indicateur de position pour NF..A / SF..A Acier galvanisé
IND-EFB | Indicateur de position pour EF..A Acier galvanisé
JRCA-BAC-S2-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 90 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 20 W Puissance consommée à l'arrêt 7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 20 VA / avec 240 V 55 VA Commande Modulant, Communication, hybride Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références JRCA-BAC-S2-T
JRCA-S2-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 90 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 20 W Puissance consommée à l'arrêt 7 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 20 VA / avec 240 V 55 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références JRCA-S2-T
K-ELA | Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A plage de serrage ø6...20 mm Emballage multiple 20 pièces
K-ELA10 | Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A plage de serrage ø6...10 mm Emballage multiple 20 pièces
K-ELA13 | Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A plage de serrage ø6...13 mm Emballage multiple 20 pièces
K-ELA16 | Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A plage de serrage ø6...16 mm Emballage multiple 20 pièces
K-ENMA | Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A plage de serrage ø8...26 mm avec insert Emballage multiple 20 pièces
K-ENSA | Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A, SM..A plage de serrage ø8...26 mm Emballage multiple 20 pièces
K-ENSA-I | Noix d'entraînement unilatéral pour SM..A pour CrNi (INOX) plage de serrage ø12...26 mm pour axe CrNi (INOX) Emballage multiple 20 pièces
K-NA | Noix d’entraînement réservible pour NM..A, LMQ..A plage de serrage ø8...20 mm
K-SA | Noix d’entraînement réservible pour SM..A, NKQ..A, NMQ..A plage de serrage ø10...20 mm
K225B
K232B
K240B
K250B
K5A | Noix d'entraînement pour TM/LM..A..-F.. avec emboîtement 8x8 mm plage de serrage ø8...12 mm
K6-1 | Noix d’entraînement réservible pour LF.. plage de serrage ø16...20 mm
K7-2 | Noix d’entraînement réservible pour NF..A / SF..A pour montage central pour axes de registre ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm
K7-3 | Noix d’entraînement réservible pour NF..A / SF..A plage de serrage ø10...20 mm
K9-2 | Noix d’entraînement réservible pour EF..A plage de serrage ø12...26,7 mm
KG10A | Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10 pour axes ronds en fer de ø 10 mm
KG10A.2 | Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10 pour axes ronds en fer de ø 10 mm Emballage multiple 20 pièces
KG8 | Rotule approprié pour levier du registre KH8 pour axes ronds en fer de ø 8 mm
KG8.2 | Rotule approprié pour levier du registre KH8 pour axes ronds en fer de ø 8 mm Emballage multiple 20 pièces
KH-AFB | Levier de servomoteur Zinc moulé sous pression Acier galvanisé pour NF..A / SF..A pour axes 3/4 po plage de serrage ø10...22 mm Largeur fente de 8.2 mm
KH-EFB | Levier de servomoteur Acier galvanisé Largeur fente 8,2 mm pour EF..A
KH-LF | Levier de servomoteur Acier galvanisé pour LF.. plage de serrage ø8...16 mm Largeur fente de 8.2 mm
KH10 | Levier de registre Acier galvanisé Largeur fente 8,2 mm plage de serrage ø14...25 mm
KH8 | Levier de registre Acier galvanisé Largeur fente 8,2 mm plage de serrage ø10...18 mm
KR230 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références KR230
KR24 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 75 s / 90° Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références KR24
KR24-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Modulant Temps de course 75 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec aimant Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références KR24-SR
LF230 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LF230
LF230-S | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LF230-S
LF24 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LF24
LF24-3 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LF24-3
LF24-MFT2 | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LF24-MFT2
LF24-S | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LF24-S
LF24-SR | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LF24-SR
LF24-VST | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Communicant PP Temps de course 120 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s / 90° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LF24-VST
LH230A100 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LH230A100
LH230A200 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 200 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LH230A200
LH230A300 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 300 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LH230A300
LH230A60 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 60 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LH230A60
LH230ASR100 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 100 mm, Réglage fixe Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LH230ASR100
LH230ASR200 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 200 mm, Réglage fixe Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LH230ASR200
LH24A-MOD200 | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 200 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-MOD200
LH24A-MP100 | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-MP100
LH24A-MP100-TP | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-MP100-TP
LH24A-MP200 | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 200 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-MP200
LH24A-MP200-TP | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 200 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-MP200-TP
LH24A-MP300 | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 300 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-MP300
LH24A-MP300-TP | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 300 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-MP300-TP
LH24A-MP60-TP | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 60 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-MP60-TP
LH24A-SR100 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 100 mm, Réglage fixe Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-SR100
LH24A-SR200 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 200 mm, Réglage fixe Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-SR200
LH24A-SX60 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 60 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A-SX60
LH24A100 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A100
LH24A200 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 200 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A200
LH24A300 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 300 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A300
LH24A60 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 60 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LH24A60
LHQ24A-MF100 | Servomoteur linéaire paramétrable Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 100 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 3.5 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LHQ24A-MF100
LHQ24A-SR100 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 100 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant Temps de course 3.5 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LHQ24A-SR100
LHQ24A100 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 100 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 3.5 s / 100 mm Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LHQ24A100
LHV-D3-KNX | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur linéaire Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Communication Communication KNX (S-Mode) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références LHV-D3-KNX
LHV-D3-MOD | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur linéaire Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références LHV-D3-MOD
LHV-D3-MP | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur linéaire Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Force d’actionnement du moteur 150 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, Modulant Communication MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références LHV-D3-MP
LINK.10
LM230A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LM230A
LM230A-F | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LM230A-F
LM230A-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LM230A-S
LM230A-S-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LM230A-S-TP
LM230A-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LM230A-TP
LM230ASR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LM230ASR
LM230ASR-TP | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LM230ASR-TP
LM24A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A
LM24A-F | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-F
LM24A-KNX | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Communication Communication KNX (S-Mode) Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-KNX
LM24A-MOD | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-MOD
LM24A-MOD-J6 | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Prise de raccordement RJ12 Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-MOD-J6
LM24A-MP | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-MP
LM24A-MP-TP | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-MP-TP
LM24A-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-S
LM24A-S-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-S-TP
LM24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-SR
LM24A-SR-F | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-SR-F
LM24A-SR-TP | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-SR-TP
LM24A-SX | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-SX
LM24A-SX-F | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-SX-F
LM24A-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-TP
LM24A-VST | Servomoteur de registre VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Communicant PP Temps de course 120 s / 90° Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24A-VST
LM24AP5 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LM24AP5
LM72A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale DC 48...110 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LM72A
LM72A-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale DC 48...110 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LM72A-S
LM72A-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale DC 48...110 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LM72A-SR
LMC230A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LMC230A
LMC230A-F | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LMC230A-F
LMC230A-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LMC230A-S
LMC24A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LMC24A
LMC24A-F | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LMC24A-F
LMC24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LMC24A-SR
LMC24A-SR-F | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LMC24A-SR-F
LMQ24A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 2.5 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LMQ24A
LMQ24A-MF | Servomoteur de registre paramétrable Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 2.5 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LMQ24A-MF
LMQ24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant Temps de course 2.5 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LMQ24A-SR
LMQ24A-VST | Servomoteur de registre VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Communicant PP Temps de course 2.5 s / 90° Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LMQ24A-VST
LMV-D3-KNX | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Communication Communication KNX (S-Mode) Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références LMV-D3-KNX
LMV-D3-MOD | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références LMV-D3-MOD
LMV-D3-MP | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, Modulant Communication MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références LMV-D3-MP
LMV-M1-MOD | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp statique (membrane) et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références LMV-M1-MOD
LMV-M1-MP | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp statique (membrane) et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, Modulant Communication MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références LMV-M1-MP
LR230A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LR230A
LR230A-S | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LR230A-S
LR230A-TP | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LR230A-TP
LR24A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LR24A
LR24A-KNX | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Communication Communication KNX (S-Mode) Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LR24A-KNX
LR24A-MOD | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LR24A-MOD
LR24A-MOD-J6 | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Prise de raccordement RJ12 Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LR24A-MOD-J6
LR24A-MP | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LR24A-MP
LR24A-S | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LR24A-S
LR24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LR24A-SR
LR24A-SR-TP | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LR24A-SR-TP
LR24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LR24A-SZ
LR24A-TP | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LR24A-TP
LRC24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRC24A-SR
LRC24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRC24A-SZ
LRD230A | Servomoteur rotatif Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Temps de course 15 s Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Raccordement électrique Câble 1 m Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Sens de rotation Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LRD230A
LRF230 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LRF230
LRF230-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LRF230-O
LRF230-S | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10° / 1x 85° Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LRF230-S
LRF230-S-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10° / 1x 85° Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LRF230-S-O
LRF24 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRF24
LRF24-MP | Servomoteur électronique rotatif communicant avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Hors alimentation, vanne fermée (NC) Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle No Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRF24-MP
LRF24-MP-O | Servomoteur électronique rotatif communicant avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle No Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRF24-MP-O
LRF24-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRF24-O
LRF24-S | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10° / 1x 85° Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRF24-S
LRF24-S-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10° / 1x 85° Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRF24-S-O
LRF24-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRF24-SR
LRQ24A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 9 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRQ24A
LRQ24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant Temps de course 9 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRQ24A-SR
LRQ24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 4 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant Temps de course 9 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LRQ24A-SZ
LV230A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 200 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LV230A-RE
LV230A-TPC | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 15 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références LV230A-TPC
LV24A-MOD | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 15 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LV24A-MOD
LV24A-MP-RE | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 200 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LV24A-MP-RE
LV24A-MP-TPC | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 15 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LV24A-MP-TPC
LV24A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 200 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LV24A-RE
LV24A-SR-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 15 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LV24A-SR-TPC
LV24A-SZ-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 15 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LV24A-SZ-TPC
LV24A-TPC | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 15 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LV24A-TPC
LVC24A-MP-TPC | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 15 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LVC24A-MP-TPC
LVC24A-SR-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 15 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LVC24A-SR-TPC
LVC24A-SZ-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 15 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références LVC24A-SZ-TPC
MFT-C | Adaptateur pour outil de réglage ZTH connexion facile par bornes à libération rapide Configuration des moteurs avec ZTH EU ou PC-Tool
MFT-P | Belimo PC-Tool Logiciel de paramétrage et diagnostics Pour servomoteurs MF/MP/MOD/LON/KNX, y compris protection incendie CD avec logiciel et instructions (de/en) pour systèmes d’exploitation Windows
MS-NMAE | Kit de montage pour servomoteurs NM..A pour vannes de mélange avec axe rond 12 mm
MS-NRA | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vanne de mélange LK
MS-NRB | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Barberi
MS-NRC | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Honeywell/Centra DR..MA
MS-NRC1 | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Honeywell/Centra DRU..
MS-NRD | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes Danfoss HRB, HRE
MS-NRE | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange avec axe rond 12 mm
MS-NRE1 | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange ESBE 3MG(A)/MGR/4HG et vannes de mélange Thermomix D15S..D32S
MS-NRE2 | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Thermomix D15...D32
MS-NRE3 | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange ESBE 4MG(A) et vannes de mélange Thermomix C15S..C32S
MS-NRE4 | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Thermomix C15...C32
MS-NRE6 | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange ESBE VRG/VRB/VRH
MS-NRH | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Hora
MS-NRL | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF
MS-NRL1 | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Siemens/Landis&Stäfa VBI
MS-NRLA | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Lazzari
MS-NRLO | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Lovato
MS-NRO1 | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Meibes
MS-NRS | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Satchwell MB
MS-NRSF | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT pour vannes de mélange Satchwell MBF
NF24A | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24A
NF24A-3 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24A-3
NF24A-MOD | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24A-MOD
NF24A-MP | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24A-MP
NF24A-S2 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24A-S2
NF24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24A-SR
NF24A-SR-S2 | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24A-SR-S2
NF24A-SZ | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24A-SZ
NF24A-SZ-S2 | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24A-SZ-S2
NF24A-VST | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Communicant PP Temps de course 120 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24A-VST
NF24G-MP-L | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24G-MP-L
NF24G-SR-L | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24G-SR-L
NF24G-SR-S2-L | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NF24G-SR-S2-L
NFA | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NFA
NFA-S2 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NFA-S2
NFG-L | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NFG-L
NFG-S2-L | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NFG-S2-L
NKQ24A-1 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 6 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 22 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 4 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 4 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NKQ24A-1
NKQ24A-MF | Servomoteur de registre paramétrable avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 6 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 22 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 4 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 4 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NKQ24A-MF
NKQ24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 6 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 22 VA Commande Modulant Temps de course 4 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 4 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NKQ24A-SR
NKQ24A-SZ | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 6 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 22 VA Commande Modulant Temps de course 4 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 4 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NKQ24A-SZ
NKQ24A-VST | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 6 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 22 VA Commande Communicant PP Temps de course 4 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 4 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NKQ24A-VST
NKQ24P-1 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 6 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 22 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 4 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 4 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NKQ24P-1
NKQ24P-SR | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 6 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 22 VA Commande Modulant Temps de course 4 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 4 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NKQ24P-SR
NM230A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NM230A
NM230A-F | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NM230A-F
NM230A-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NM230A-S
NM230A-S-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NM230A-S-TP
NM230A-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NM230A-TP
NM230ASR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NM230ASR
NM230ASR-TP | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NM230ASR-TP
NM230P | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NM230P
NM230P-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NM230P-S
NM230PSR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NM230PSR
NM24A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A
NM24A-F | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-F
NM24A-KNX | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Communication Communication KNX (S-Mode) Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-KNX
NM24A-MOD | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-MOD
NM24A-MOD-J6 | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Prise de raccordement RJ12 Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-MOD-J6
NM24A-MP | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-MP
NM24A-MP-TP | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-MP-TP
NM24A-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-S
NM24A-S-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-S-TP
NM24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-SR
NM24A-SR-F | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-SR-F
NM24A-SR-TP | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-SR-TP
NM24A-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-TP
NM24A-VST | Servomoteur de registre VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Communicant PP Temps de course 120 s / 90° Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-VST
NM24A-VST-RE | Servomoteur de registre VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Communicant PP Temps de course 120 s / 90° Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24A-VST-RE
NM24AP5 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24AP5
NM24P | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24P
NM24P-MP | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24P-MP
NM24P-P5 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24P-P5
NM24P-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24P-S
NM24P-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NM24P-SR
NMC24A-MP | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NMC24A-MP
NMD230A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 8 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 20 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NMD230A
NMQ24A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 8 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 4 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NMQ24A
NMQ24A-MF | Servomoteur de registre paramétrable Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 8 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 4 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NMQ24A-MF
NMQ24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 8 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant Temps de course 4 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NMQ24A-SR
NMQ24A-VST | Servomoteur de registre VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 8 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Communicant PP Temps de course 4 s / 90° Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NMQ24A-VST
NMQ24A-VST-RE | Servomoteur de registre VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 8 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Communicant PP Temps de course 4 s / 90° Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NMQ24A-VST-RE
NMV-D3-KNX | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Communication Communication KNX (S-Mode) Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références NMV-D3-KNX
NMV-D3-MOD | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références NMV-D3-MOD
NMV-D3-MP | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, Modulant Communication MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références NMV-D3-MP
NMV-D3-RE | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, Modulant Communication MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références NMV-D3-RE
NMV-D3-RE2-SET
NMV-M1-MOD | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp statique (membrane) et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références NMV-M1-MOD
NMV-M1-MP | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp statique (membrane) et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, Modulant Communication MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références NMV-M1-MP
NR230A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NR230A
NR230A-S | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NR230A-S
NR24A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NR24A
NR24A-KNX | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Communication Communication KNX (S-Mode) Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NR24A-KNX
NR24A-MOD | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NR24A-MOD
NR24A-MOD-J6 | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Prise de raccordement RJ12 Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NR24A-MOD-J6
NR24A-MP | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NR24A-MP
NR24A-S | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NR24A-S
NR24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NR24A-SR
NR24A-SR-TP | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NR24A-SR-TP
NR24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NR24A-SZ
NRC24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRC24A-SR
NRC24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRC24A-SZ
NRD230-3-SI | Servomoteur électronique pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 5.5 mm Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRD230-3-SI
NRD24-3-SI | Servomoteur électronique pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 5.5 mm Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRD24-3-SI
NRDVX230-3-T-CA | Servomoteur électronique pour vannes à siège à course réduite de Cazzaniga Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 5.5 mm Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRDVX230-3-T-CA
NRDVX230-3-T-SI | Servomoteur électronique pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 5.5 mm Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRDVX230-3-T-SI
NRDVX24-3-T-CA | Servomoteur électronique pour vannes à siège à course réduite de Cazzaniga Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 5.5 mm Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRDVX24-3-T-CA
NRDVX24-3-T-SI | Servomoteur électronique pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA Commande 3 points Temps de course 140 s / 5.5 mm Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRDVX24-3-T-SI
NRDVX24-SR-SI | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 140 s / 5.5 mm Plage de fonctionnement 0...10 V Signal de recopie 0...10 V Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRDVX24-SR-SI
NRDVX24-SR-T-CA | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège à course réduite de Cazzaniga Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 140 s / 5.5 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRDVX24-SR-T-CA
NRDVX24-SR-T-SI | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 140 s / 5.5 mm Plage de fonctionnement 0...10 V Signal de recopie 0...10 V Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRDVX24-SR-T-SI
NRF230A-3 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 15 VA Commande 3 points Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRF230A-3
NRF230A-3-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 15 VA Commande 3 points Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRF230A-3-O
NRF230A-3-S2 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 15 VA Commande 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRF230A-3-S2
NRF230A-3-S2-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 15 VA Commande 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRF230A-3-S2-O
NRF24A | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A
NRF24A-MP | Servomoteur électronique rotatif communicant avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Hors alimentation, vanne fermée (NC) Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-MP
NRF24A-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-O
NRF24A-S2 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-S2
NRF24A-S2-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-S2-O
NRF24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-SR
NRF24A-SR-O | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-SR-O
NRF24A-SR-S2 | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-SR-S2
NRF24A-SR-S2-O | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-SR-S2-O
NRF24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-SZ
NRF24A-SZ-O | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-SZ-O
NRF24A-SZ-S2 | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRF24A-SZ-S2
NRFA | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRFA
NRFA-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRFA-O
NRFA-S2 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRFA-S2
NRFA-S2-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRFA-S2-O
NRFD230A-3 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 16 VA Commande 3 points Temps de course 35 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (A – AB = 0%) Commande manuelle No Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRFD230A-3
NRFD230A-3-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 16 VA Commande 3 points Temps de course 35 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (A – AB = 0%) Commande manuelle No Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRFD230A-3-O
NRFD230A-3-S2 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 16 VA Commande 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 35 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (A – AB = 0%) Commande manuelle No Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRFD230A-3-S2
NRFD230A-3-S2-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 16 VA Commande 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 35 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (A – AB = 0%) Commande manuelle No Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRFD230A-3-S2-O
NRQ24A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 8 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 9 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRQ24A
NRQ24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 8 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant Temps de course 9 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRQ24A-SR
NRQ24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 8 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant Temps de course 9 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRQ24A-SZ
NRYC24-SR-SI | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 17 s / 5.5 mm Plage de fonctionnement 0...10 V Signal de recopie 0...10 V Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRYC24-SR-SI
NRYD230-3-SI | Servomoteur électronique pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande 3 points Temps de course 35 s / 5.5 mm Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NRYD230-3-SI
NRYD24-3-SI | Servomoteur électronique pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Force d’actionnement du moteur 400 N Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande 3 points Temps de course 35 s / 5.5 mm Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRYD24-3-SI
NRYD24-SR-SI | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 5.5 mm Plage de fonctionnement 0...10 V Signal de recopie 0...10 V Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRYD24-SR-SI
NRYDVX24-SR-T-SI | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège à course réduite de Siemens Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 5.5 mm Plage de fonctionnement 0...10 V Signal de recopie 0...10 V Commande manuelle Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NRYDVX24-SR-T-SI
NV230A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NV230A-RE
NV230A-TPC | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NV230A-TPC
NV24A-MOD | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NV24A-MOD
NV24A-MOD-RE | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NV24A-MOD-RE
NV24A-MP-RE | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NV24A-MP-RE
NV24A-MP-TPC | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NV24A-MP-TPC
NV24A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NV24A-RE
NV24A-SR-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NV24A-SR-TPC
NV24A-SZ-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NV24A-SZ-TPC
NV24A-TPC | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NV24A-TPC
NVC230A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NVC230A-RE
NVC230A-TPC | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NVC230A-TPC
NVC24A-MP-RE | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVC24A-MP-RE
NVC24A-MP-SZ-RE | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V variable Signal de recopie 0.5...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVC24A-MP-SZ-RE
NVC24A-MP-TPC | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVC24A-MP-TPC
NVC24A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVC24A-RE
NVC24A-SR-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVC24A-SR-TPC
NVC24A-SZ-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVC24A-SZ-TPC
NVK230A-3 | Servomoteur électronique avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NVK230A-3
NVK230A-3-RE | Servomoteur électronique avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références NVK230A-3-RE
NVK24A-3-RE | Servomoteur électronique avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVK24A-3-RE
NVK24A-3-TPC | Servomoteur électronique avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVK24A-3-TPC
NVK24A-MOD | Servomoteur électronique de vanne à siège communicant avec fonction de sécurité pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVK24A-MOD
NVK24A-MP-RE | Servomoteur électronique de vanne à siège communicant avec fonction de sécurité pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVK24A-MP-RE
NVK24A-MP-TPC | Servomoteur électronique de vanne à siège communicant avec fonction de sécurité pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVK24A-MP-TPC
NVK24A-SR-TPC | Servomoteur électronique proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVK24A-SR-TPC
NVK24A-SZ-TPC | Servomoteur électronique proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVK24A-SZ-TPC
NVKC24A-MP-RE | Servomoteur électronique de vanne à siège communicant avec fonction de sécurité pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVKC24A-MP-RE
NVKC24A-MP-TPC | Servomoteur électronique de vanne à siège communicant avec fonction de sécurité pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVKC24A-MP-TPC
NVKC24A-SR-TPC | Servomoteur électronique proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVKC24A-SR-TPC
NVKC24A-SZ-TPC | Servomoteur électronique proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 20 mm Temps de course fonction de sécurité 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références NVKC24A-SZ-TPC
P-01RT-1B-0 | Module de commande d’ambiance de température passive Sortie Pt1000 Potentiomètre 0.7...1.3 kΩ Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Dimensions 86x86x16.5 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-01RT-1B-0
P-01RT-1F-0 | Module de commande d’ambiance de température passive Sortie NTC1k8 Potentiomètre 0.7...1.3 kΩ Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Dimensions 86x86x16.5 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-01RT-1F-0
P-01RT-1L-0 | Module de commande d’ambiance de température passive Sortie NTC10k (10k2) Potentiomètre 2.5...8.5 kΩ Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Dimensions 86x86x16.5 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-01RT-1L-0
P-01RT-1M-0 | Module de commande d’ambiance de température passive Sortie NTC10k Pre (10k3) Potentiomètre 2.5...8.5 kΩ Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,5...1,5 mm² Dimensions 86x86x16.5 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-01RT-1M-0
P-22RT-1800D-1 | Capteur d'ambiance / module de commande d'ambiance température active NFC Type d'affichage Affichage ePaper Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus Valeurs mesurées Température Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x18 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RT-1800D-1
P-22RT-1900D-1 | Module de commande d’ambiance de température active NFC Type d'affichage Affichage ePaper Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Valeurs mesurées Température Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x18 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RT-1900D-1
P-22RTH-1800D-1 | Capteur d'ambiance / module de commande d'ambiance humidité/température NFC Type d'affichage Affichage ePaper Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus Valeurs mesurées Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x18 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RTH-1800D-1
P-22RTH-1900A-1 | Module de commande d’ambiance humidité/température NFC Type d'affichage Belimo Display App Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Valeurs mesurées Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x18 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RTH-1900A-1
P-22RTH-1900D-1 | Module de commande d’ambiance humidité/température NFC Type d'affichage Affichage ePaper Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Valeurs mesurées Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x18 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RTH-1900D-1
P-22RTH-1U00A-2 | Capteur d'ambiance / module de commande d'ambiance humidité/température NFC Type d'affichage Belimo Display App Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, BACnet Valeurs mesurées Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x18 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RTH-1U00A-2
P-22RTH-1U00A-2B | Capteur d'ambiance d'Humidité / Température NFC Type d'affichage Belimo Display App Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, BACnet Valeurs mesurées Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x18 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier noir, RAL 9005 Fabricant Belimo Références P-22RTH-1U00A-2B
P-22RTH-1U00D-2 | Module de commande d’ambiance humidité/température NFC Type d'affichage Affichage ePaper Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, BACnet Valeurs mesurées Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x18 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RTH-1U00D-2
P-22RTM-1800D-1 | Capteur d'ambiance / module de commande d'ambiance CO₂/humidité/température NFC Type d'affichage Écran tactile ePaper et LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x24 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RTM-1800D-1
P-22RTM-1900A-1 | Module de commande d’ambiance CO₂/humidité/température NFC Type d'affichage Belimo Display App et LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x24 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RTM-1900A-1
P-22RTM-1900D-1 | Module de commande d’ambiance CO₂/humidité/température NFC Type d'affichage Écran tactile ePaper et LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x24 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RTM-1900D-1
P-22RTM-1U00A-2 | Capteur d'ambiance / module de commande d'ambiance CO₂/humidité/température NFC Type d'affichage Belimo Display App et LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, BACnet Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x24 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RTM-1U00A-2
P-22RTM-1U00A-2B | Capteur d'ambiance de CO₂ / Humidité / Température NFC Type d'affichage Belimo Display App Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, BACnet Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x24 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier noir, RAL 9005 Fabricant Belimo Références P-22RTM-1U00A-2B
P-22RTM-1U00D-2 | Module de commande d’ambiance CO₂/humidité/température NFC Type d'affichage Écran tactile ePaper et LED Tension nominale AC/DC 24 V Sortie Modbus, BACnet Valeurs mesurées CO₂, Température, Humidité Indice de protection IEC/EN IP30 Raccordement électrique Bornier de raccordement à ressort 0,25...1,5 mm² Dimensions 86x86x24 mm (HxLxP) Montage en façage boîtier blanc, RAL 9003 Fabricant Belimo Références P-22RTM-1U00D-2
P10000A | Potentiomètres d'asservissement adaptable 10 kΩ Câble 1 m FRNC
P10000A GR | Potentiomètres d'asservissement adaptable, gris 10 kΩ Câble 1 m FRNC
P1000A | Potentiomètres d'asservissement adaptable 1 kΩ Câble 1 m FRNC
P1000A GR | Potentiomètres d'asservissement adaptable, gris 1 kΩ Câble 1 m FRNC
P1000A-F | Potentiomètres d'asservissement LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US 1 kΩ accessoires d’installation inclus Câble 1 m FRNC
P140A | Potentiomètres d'asservissement adaptable 140 Ω Câble 1 m FRNC
P140A GR | Potentiomètres d'asservissement adaptable, gris 140 Ω Câble 1 m FRNC
P200A
P200A-F
P2800A
P2800A GR
P2P15PE-1GE | Coudé 90° mâle/femelle DN 15 Ensemble de 2 pièces Laiton nickelé
P2P20PF-1GE | Coudé 90° mâle/femelle DN 20 Ensemble de 2 pièces Laiton nickelé
P2P25PE-1GE | Coudé 90° mâle/femelle DN 25 Ensemble de 2 pièces Laiton nickelé
P5000A
P5000A GR
P500A
P500A GR
PKCA-BAC-S2-T | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 52 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 54 VA / avec 240 V 68 VA Commande Modulant, Communication, hybride Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10° / 1x 0...90° Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 30 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à travers l’attribution de contact Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle levier Mechanical interface Emboîtement 17x17 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PKCA-BAC-S2-T
PMCA-BAC-S2-T | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 20 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 19 VA / avec 240 V 49 VA Commande Modulant, Communication, hybride Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10° / 1x 0...90° Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à travers l’attribution de contact Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle levier Mechanical interface Emboîtement 17x17 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PMCA-BAC-S2-T
PMCA-S2-T | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 20 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 19 VA / avec 240 V 49 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10° / 1x 0...90° Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à travers l’attribution de contact Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle levier Mechanical interface Emboîtement 17x17 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PMCA-S2-T
PRCA-BAC-S2-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 20 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA Commande Modulant, Communication, hybride Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PRCA-BAC-S2-T
PRCA-BAC-S2-T-200 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm (configuré pour D6200W/WL) Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 20 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA Commande Modulant, Communication, hybride Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PRCA-BAC-S2-T-200
PRCA-BAC-S2-T-250 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm (configuré pour D6250W/WL) Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 20 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA Commande Modulant, Communication, hybride Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PRCA-BAC-S2-T-250
PRCA-S2-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 20 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PRCA-S2-T
PRCA-S2-T-200 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm (configuré pour D6200W/WL) Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 20 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PRCA-S2-T-200
PRCA-S2-T-250 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm (configuré pour D6250W/WL) Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 20 W Puissance consommée à l'arrêt 6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PRCA-S2-T-250
PRKCA-BAC-S2-T | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 52 W Puissance consommée à l'arrêt 9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 54 VA / avec 240 V 68 VA Commande Modulant, Communication, hybride Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 30 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PRKCA-BAC-S2-T
PRKCA-BAC-S2-T-200 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm (configuré pour D6200W/WL) Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 52 W Puissance consommée à l'arrêt 9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 54 VA / avec 240 V 68 VA Commande Modulant, Communication, hybride Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 30 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PRKCA-BAC-S2-T-200
PRKCA-BAC-S2-T-250 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Un chauffage intelligent intégré empêche la condensation dans le servomoteur Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 160 Nm (configuré pour D6250W/WL) Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 52 W Puissance consommée à l'arrêt 9 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles avec 24 V 54 VA / avec 240 V 68 VA Commande Modulant, Communication, hybride Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10°/1x 0...90° (réglage par défaut 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 30 s / 90° Commande manuelle Clé de manœuvre Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références PRKCA-BAC-S2-T-250
R-22PE-0UC | Accessoires Mesure de débit ultrasonique DN 15, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 3/4" qp 1.5 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PE-0UC
R-22PE-0UD | Accessoires Mesure de débit ultrasonique DN 20, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1" qp 2.5 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PE-0UD
R-22PE-0UE | Accessoires Mesure de débit ultrasonique DN 25, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PE-0UE
R-22PE-0UF | Accessoires Mesure de débit ultrasonique DN 32, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1 1/2" qp 6 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PE-0UF
R-22PE-0UG | Accessoires Mesure de débit ultrasonique DN 40, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 2" qp 10 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PE-0UG
R-22PE-0UH | Accessoires Mesure de débit ultrasonique DN 50, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 2 1/2" qp 15 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PE-0UH
R-22PEM-0UC | Accessoires MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique DN 15, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 3/4" qp 1.5 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PEM-0UC
R-22PEM-0UD | Accessoires MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique DN 20, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1" qp 2.5 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PEM-0UD
R-22PEM-0UE | Accessoires MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique DN 25, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PEM-0UE
R-22PEM-0UF | Accessoires MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique DN 32, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 1 1/2" qp 6 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PEM-0UF
R-22PEM-0UG | Accessoires MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique DN 40, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 2" qp 10 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PEM-0UG
R-22PEM-0UH | Accessoires MID / EN 1434 Mesure de débit ultrasonique DN 50, PN 25 Tension nominale AC/DC 24 V Filetage mâle, G 2 1/2" qp 15 m³/h Fabricant Belimo Références R-22PEM-0UH
R2015-1-S1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2015-1-S1
R2015-1P6-S1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2015-1P6-S1
R2015-2P5-S1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2015-2P5-S1
R2015-4-S1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2015-4-S1
R2015-6P3-S1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2015-6P3-S1
R2015-P25-S1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 0.25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2015-P25-S1
R2015-P4-S1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 0.4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2015-P4-S1
R2015-P63-S1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2015-P63-S1
R2015-S1 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 15 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2015-S1
R2020-4-S2 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Taraudées Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2020-4-S2
R2020-6P3-S2 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Taraudées Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2020-6P3-S2
R2020-8P6-S2 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Taraudées Rp 3/4" Kvs 8.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2020-8P6-S2
R2020-S2 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 20, PN 40 Taraudées Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2020-S2
R2025-10-S2 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 40 Taraudées Rp 1" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2025-10-S2
R2025-16-S2 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 40 Taraudées Rp 1" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2025-16-S2
R2025-6P3-S2 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 40 Taraudées Rp 1" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2025-6P3-S2
R2025-S2 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 25, PN 40 Taraudées Rp 1" Kvs 26 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2025-S2
R2032-16-S3 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 32, PN 25 Taraudées Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2032-16-S3
R2032-S3 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 32, PN 25 Taraudées Rp 1 1/4" Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2032-S3
R2040-16-S3 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2040-16-S3
R2040-25-S3 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2040-25-S3
R2040-S3 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 31 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2040-S3
R2050-25-S4 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2050-25-S4
R2050-40-S4 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 40 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2050-40-S4
R2050-S4 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 49 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R2050-S4
R215PW-N | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien Certification d'eau potable : ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Sans plomb et résistant à la dézincification (ISO 6509) laiton (CW511L) Température du fluide 5...100°C [41...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R215PW-N
R220PW-P | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien Certification d'eau potable : ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 20, PN 40 Taraudées Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Sans plomb et résistant à la dézincification (ISO 6509) laiton (CW511L) Température du fluide 5...100°C [41...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R220PW-P
R225FL-J | Vanne 2 voies à limiteur de débit indépendante de la pression DN 25, PN 25 Taraudées Rp 1" V'nom 3600 l/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 2...60°C [36...140°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Manufacturer Belimo Références R225FL-J
R225PW-Q | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien Certification d'eau potable : ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 25, PN 40 Taraudées Rp 1" Kvs 40 m³/h Corps de la vanne Sans plomb et résistant à la dézincification (ISO 6509) laiton (CW511L) Température du fluide 5...100°C [41...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R225PW-Q
R232PW-Q | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien Certification d'eau potable : ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 32, PN 25 Taraudées Rp 1 1/4" Kvs 63 m³/h Corps de la vanne Sans plomb et résistant à la dézincification (ISO 6509) laiton (CW511L) Température du fluide 5...100°C [41...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R232PW-Q
R240PW-R | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien Certification d'eau potable : ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 100 m³/h Corps de la vanne Sans plomb et résistant à la dézincification (ISO 6509) laiton (CW511L) Température du fluide 5...100°C [41...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R240PW-R
R250PW-S | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien Certification d'eau potable : ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 150 m³/h Corps de la vanne Sans plomb et résistant à la dézincification (ISO 6509) laiton (CW511L) Température du fluide 5...100°C [41...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R250PW-S
R3015-1-1-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1 m³/h Kvs (séquence II) 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1-1-B2
R3015-1-1P3-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1 m³/h Kvs (séquence II) 1.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1-1P3-B2
R3015-1-1P8-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1 m³/h Kvs (séquence II) 1.8 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1-1P8-B2
R3015-1-P25-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1 m³/h Kvs (séquence II) 0.25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1-P25-B2
R3015-1-P4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1 m³/h Kvs (séquence II) 0.4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1-P4-B2
R3015-1-P63-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1-P63-B2
R3015-1-S1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3015-1-S1
R3015-1P3-1-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.3 m³/h Kvs (séquence II) 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P3-1-B2
R3015-1P3-1P3-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.3 m³/h Kvs (séquence II) 1.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P3-1P3-B2
R3015-1P3-1P8-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.3 m³/h Kvs (séquence II) 1.8 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P3-1P8-B2
R3015-1P3-P25-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.3 m³/h Kvs (séquence II) 0.25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P3-P25-B2
R3015-1P3-P4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.3 m³/h Kvs (séquence II) 0.4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P3-P4-B2
R3015-1P3-P63-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.3 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P3-P63-B2
R3015-1P6-S1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3015-1P6-S1
R3015-1P8-1-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.8 m³/h Kvs (séquence II) 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P8-1-B2
R3015-1P8-1P3-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.8 m³/h Kvs (séquence II) 1.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P8-1P3-B2
R3015-1P8-1P8-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.8 m³/h Kvs (séquence II) 1.8 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P8-1P8-B2
R3015-1P8-P25-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.8 m³/h Kvs (séquence II) 0.25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P8-P25-B2
R3015-1P8-P4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.8 m³/h Kvs (séquence II) 0.4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P8-P4-B2
R3015-1P8-P63-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 1.8 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-1P8-P63-B2
R3015-2P5-S1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3015-2P5-S1
R3015-4-S1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3015-4-S1
R3015-BL1 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 5.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-BL1
R3015-P25-1-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.25 m³/h Kvs (séquence II) 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P25-1-B2
R3015-P25-1P3-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.25 m³/h Kvs (séquence II) 1.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P25-1P3-B2
R3015-P25-1P8-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.25 m³/h Kvs (séquence II) 1.8 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P25-1P8-B2
R3015-P25-P25-B1 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.25 m³/h Kvs (séquence II) 0.25 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P25-P25-B1
R3015-P25-P25-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.25 m³/h Kvs (séquence II) 0.25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P25-P25-B2
R3015-P25-P4-B1 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.25 m³/h Kvs (séquence II) 0.4 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P25-P4-B1
R3015-P25-P4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.25 m³/h Kvs (séquence II) 0.4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P25-P4-B2
R3015-P25-P63-B1 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.25 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P25-P63-B1
R3015-P25-P63-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.25 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P25-P63-B2
R3015-P25-S1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 0.25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3015-P25-S1
R3015-P4-1-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.4 m³/h Kvs (séquence II) 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P4-1-B2
R3015-P4-1P3-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.4 m³/h Kvs (séquence II) 1.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P4-1P3-B2
R3015-P4-1P8-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.4 m³/h Kvs (séquence II) 1.8 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P4-1P8-B2
R3015-P4-P25-B1 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.4 m³/h Kvs (séquence II) 0.25 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P4-P25-B1
R3015-P4-P25-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.4 m³/h Kvs (séquence II) 0.25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P4-P25-B2
R3015-P4-P4-B1 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.4 m³/h Kvs (séquence II) 0.4 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P4-P4-B1
R3015-P4-P4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.4 m³/h Kvs (séquence II) 0.4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P4-P4-B2
R3015-P4-P63-B1 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.4 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P4-P63-B1
R3015-P4-P63-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.4 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P4-P63-B2
R3015-P4-S1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 0.4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3015-P4-S1
R3015-P63-1-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P63-1-B2
R3015-P63-1P3-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 1.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P63-1P3-B2
R3015-P63-1P8-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 1.8 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P63-1P8-B2
R3015-P63-P25-B1 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 0.25 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P63-P25-B1
R3015-P63-P25-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 0.25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P63-P25-B2
R3015-P63-P4-B1 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 0.4 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P63-P4-B1
R3015-P63-P4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 0.4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P63-P4-B2
R3015-P63-P63-B1 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Laiton Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P63-P63-B1
R3015-P63-P63-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 15, PN 16 Taraudées Rp 1/2" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3015-P63-P63-B2
R3015-P63-S1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3015-P63-S1
R3015-S1 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 15, PN 40 Taraudées Rp 1/2" Kvs 15 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R3015-S1
R3020-1-1P6-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 1 m³/h Kvs (séquence II) 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-1-1P6-B2
R3020-1-2P5-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 1 m³/h Kvs (séquence II) 2.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-1-2P5-B2
R3020-1-4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 1 m³/h Kvs (séquence II) 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-1-4-B2
R3020-1P6-1-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 1.6 m³/h Kvs (séquence II) 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-1P6-1-B2
R3020-1P6-1P6-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 1.6 m³/h Kvs (séquence II) 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-1P6-1P6-B2
R3020-1P6-2P5-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 1.6 m³/h Kvs (séquence II) 2.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-1P6-2P5-B2
R3020-1P6-4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 1.6 m³/h Kvs (séquence II) 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-1P6-4-B2
R3020-1P6-P63-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 1.6 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-1P6-P63-B2
R3020-2P5-1-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 2.5 m³/h Kvs (séquence II) 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-2P5-1-B2
R3020-2P5-1P6-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 2.5 m³/h Kvs (séquence II) 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-2P5-1P6-B2
R3020-2P5-2P5-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 2.5 m³/h Kvs (séquence II) 2.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-2P5-2P5-B2
R3020-2P5-4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 2.5 m³/h Kvs (séquence II) 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-2P5-4-B2
R3020-2P5-P63-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 2.5 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-2P5-P63-B2
R3020-4-1-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 4 m³/h Kvs (séquence II) 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-4-1-B2
R3020-4-1P6-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 4 m³/h Kvs (séquence II) 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-4-1P6-B2
R3020-4-2P5-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 4 m³/h Kvs (séquence II) 2.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-4-2P5-B2
R3020-4-4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 4 m³/h Kvs (séquence II) 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-4-4-B2
R3020-4-P63-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 4 m³/h Kvs (séquence II) 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-4-P63-B2
R3020-4-S2 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Taraudées Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3020-4-S2
R3020-6P3-S2 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Taraudées Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3020-6P3-S2
R3020-BL2 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 20, PN 40 Taraudées Rp 3/4" Kvs 11 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-BL2
R3020-P63-1P6-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-P63-1P6-B2
R3020-P63-2P5-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 2.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-P63-2P5-B2
R3020-P63-4-B2 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 20, PN 16 Taraudées Rp 3/4" Kvs (séquence I) 0.63 m³/h Kvs (séquence II) 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3020-P63-4-B2
R3020-S2 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 20, PN 40 Taraudées Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R3020-S2
R3025-10-S2 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 40 Taraudées Rp 1" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3025-10-S2
R3025-6P3-6P3-B3 | 6 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique Fonction de soulagement de pression d'autonettoyage Zone morte créée lors de la conception pour un verrouillage sûr lors de la commutation du chauffage au refroidissement DN 25, PN 16 Taraudées Rp 1" Kvs (séquence I) 6.3 m³/h Kvs (séquence II) 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide 6...80°C [43...176°F] Courbe caractéristique linéaire Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3025-6P3-6P3-B3
R3025-6P3-S2 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 40 Taraudées Rp 1" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3025-6P3-S2
R3025-BL2 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 25, PN 40 Taraudées Rp 1" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3025-BL2
R3025-S2 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 25, PN 40 Taraudées Rp 1" Kvs 26 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R3025-S2
R3032-16-S3 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 32, PN 25 Taraudées Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3032-16-S3
R3032-BL2 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 32, PN 40 Taraudées Rp 1 1/4" Kvs 9 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3032-BL2
R3032-BL3 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 32, PN 25 Taraudées Rp 1 1/4" Kvs 15 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3032-BL3
R3032-S3 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 32, PN 25 Taraudées Rp 1 1/4" Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R3032-S3
R3040-16-S3 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3040-16-S3
R3040-25-S4 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3040-25-S4
R3040-BL3 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 14 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3040-BL3
R3040-BL4 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 47 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3040-BL4
R3040-S3 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 40, PN 25 Taraudées Rp 1 1/2" Kvs 31 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R3040-S3
R3050-25-S4 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3050-25-S4
R3050-40-S4 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 40 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3050-40-S4
R3050-58-S4 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 58 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R3050-58-S4
R3050-BL3 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 24 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3050-BL3
R3050-BL4 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 75 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R3050-BL4
R3050-S4 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 50, PN 25 Taraudées Rp 2" Kvs 49 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R3050-S4
R404DK | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 10, PN 40 Filetage mâle G 3/4" Kvs 0.3 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R404DK
R405DK | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 10, PN 40 Filetage mâle G 3/4" Kvs 0.4 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R405DK
R406DK | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 10, PN 40 Filetage mâle G 3/4" Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R406DK
R407DK | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 10, PN 40 Filetage mâle G 3/4" Kvs 1 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R407DK
R408DK | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 10, PN 40 Filetage mâle G 3/4" Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R408DK
R409 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R409
R409DK | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 10, PN 40 Filetage mâle G 3/4" Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R409DK
R410 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R410
R410DK | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 10, PN 40 Filetage mâle G 3/4" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R410DK
R411 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R411
R412 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R412
R412D | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R412D
R413 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R413
R413D | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R413D
R414 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R414
R414D | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R414D
R415 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 8.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R415
R415D | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 12 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R415D
R417 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R417
R417D | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R417D
R418 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R418
R418D | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R418D
R419 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 8.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R419
R419D | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R419D
R420 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 21 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R420
R420D | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Laiton rouge à faible teneur en plomb (CuSn4Zn6Pb3) Température du fluide 2...130°C [36...266°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R420D
R422 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 40 Filetage mâle G 1 1/2" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R422
R423 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 40 Filetage mâle G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R423
R424 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 40 Filetage mâle G 1 1/2" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R424
R425 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 25, PN 40 Filetage mâle G 1 1/2" Kvs 26 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R425
R431 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 32, PN 25 Filetage mâle G 2" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R431
R432 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 32, PN 25 Filetage mâle G 2" Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R432
R438 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 40, PN 25 Filetage mâle G 2 1/4" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R438
R439 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 40, PN 25 Filetage mâle G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R439
R440 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 40, PN 25 Filetage mâle G 2 1/4" Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R440
R448 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 50, PN 25 Filetage mâle G 2 3/4" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R448
R449 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 50, PN 25 Filetage mâle G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R449
R450 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 50, PN 25 Filetage mâle G 2 3/4" Kvs 49 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R450
R509 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R509
R510 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R510
R511 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R511
R512 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R512
R513 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R513
R515 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 15, PN 40 Filetage mâle G 1" Kvs 8.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R515
R517 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R517
R518 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R518
R520 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 20, PN 40 Filetage mâle G 1 1/4" Kvs 21 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R520
R522 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 40 Filetage mâle G 1 1/2" Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R522
R523 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 40 Filetage mâle G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R523
R525 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 25, PN 40 Filetage mâle G 1 1/2" Kvs 26 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R525
R529 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 32, PN 40 Filetage mâle G 2" Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R529
R530 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 32, PN 40 Filetage mâle G 2" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R530
R531 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 32, PN 25 Filetage mâle G 2" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R531
R532 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 32, PN 25 Filetage mâle G 2" Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R532
R538 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 40, PN 25 Filetage mâle G 2 1/4" Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R538
R540 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 40, PN 25 Filetage mâle G 2 1/4" Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R540
R548 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 50, PN 25 Filetage mâle G 2 3/4" Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R548
R550 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 50, PN 25 Filetage mâle G 2 3/4" Kvs 49 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R550
R6015R-B1 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 15, PN 6 Brides Kvs 15 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6015R-B1
R6015R1-B1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 6 Brides Kvs 1 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6015R1-B1
R6015R1P6-B1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 6 Brides Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6015R1P6-B1
R6015R2P5-B1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 6 Brides Kvs 2.5 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6015R2P5-B1
R6015R4-B1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 6 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6015R4-B1
R6015RP63-B1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 6 Brides Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6015RP63-B1
R6020R-B1 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 20, PN 6 Brides Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6020R-B1
R6020R6P3-B1 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 6 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6020R6P3-B1
R6025R-B2 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 25, PN 6 Brides Kvs 26 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6025R-B2
R6025R10-B2 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 6 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6025R10-B2
R6032R-B3 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 32, PN 6 Brides Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6032R-B3
R6032R16-B3 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 32, PN 6 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6032R16-B3
R6040R-B3 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 40, PN 6 Brides Kvs 31 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6040R-B3
R6040R25-B3 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 40, PN 6 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6040R25-B3
R6050R-B3 | 2 voies Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien DN 50, PN 6 Brides Kvs 49 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6050R-B3
R6050R40-B3 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 50, PN 6 Brides Kvs 40 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6050R40-B3
R6065W63-S8 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 65, PN 16 Brides Kvs 63 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6065W63-S8
R6080W100-S8 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 80, PN 16 Brides Kvs 100 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6080W100-S8
R6100W160-S8 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 100, PN 16 Brides Kvs 160 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6100W160-S8
R6125W250-S8 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 125, PN 16 Brides Kvs 250 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6125W250-S8
R6150W320-S8 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 150, PN 16 Brides Kvs 320 m³/h Corps de la vanne EN-GJL-250 (GG 25) Température du fluide -10...120°C [14...248°F] Courbe caractéristique pourcentage égal Taux de fuite étanche aux bulles d'air, taux de fuite A Fabricant Belimo Références R6150W320-S8
R7015R-B1 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 15, PN 6 Brides Kvs 15 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R7015R-B1
R7015R1P6-B1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 6 Brides Kvs 1.6 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R7015R1P6-B1
R7015R4-B1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 6 Brides Kvs 4 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R7015R4-B1
R7015RP63-B1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 15, PN 6 Brides Kvs 0.63 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R7015RP63-B1
R7020R-B1 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 20, PN 6 Brides Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R7020R-B1
R7020R6P3-B1 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 20, PN 6 Brides Kvs 6.3 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R7020R6P3-B1
R7025R-B2 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 25, PN 6 Brides Kvs 26 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R7025R-B2
R7025R10-B2 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 25, PN 6 Brides Kvs 10 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R7025R10-B2
R7032R-B3 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 32, PN 6 Brides Kvs 32 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R7032R-B3
R7032R16-B3 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 32, PN 6 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R7032R16-B3
R7040R-B3 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 40, PN 6 Brides Kvs 31 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R7040R-B3
R7040R16-B3 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 40, PN 6 Brides Kvs 16 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R7040R16-B3
R7050R-B3 | 3 voies Vanne à boisseau sphérique change-over DN 50, PN 6 Brides Kvs 49 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs Fabricant Belimo Références R7050R-B3
R7050R25-B3 | 3 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique DN 50, PN 6 Brides Kvs 25 m³/h Corps de la vanne Corps en laiton nickelé Température du fluide -10...100°C [14...212°F] Courbe caractéristique A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire Taux de fuite A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs Fabricant Belimo Références R7050R25-B3
RV24A-MF | Servomoteur paramétrable électronique de vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 4500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 150 s / 50 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références RV24A-MF
RV24A-MF-RE | Servomoteur paramétrable électronique de vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 4500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 150 s / 50 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références RV24A-MF-RE
RV24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 4500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 50 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références RV24A-SR
RV24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 4500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 50 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références RV24A-SZ
S.EISBP.10 | Fiche de connexion factice
S.EISCC.10 | Câble connecteur de conduit 1/2" NPT
S.EISCC.11 | Câble connecteur de conduit M20
S.MISPI.10 | Indicateur de position
S1A | Contacts auxiliaires adaptable 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Câble 1 m PVC
S2A | Contacts auxiliaires adaptable 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Câble 1 m PVC
S2A GR | Contacts auxiliaires adaptable, gris 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Câble 1 m FRNC
S2A-F | Contacts auxiliaires 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% accessoires d’installation inclus Câble 1 m PVC
S2A-H | Contacts auxiliaires adaptable 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Câble 1 m PVC
S2A/300 GR | Contacts auxiliaires adaptable, gris 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Câble 3 m FRNC
S2A/500 GR | Contacts auxiliaires adaptable, gris 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Câble 5 m FRNC
SB-TF | Kit de vis et accessoires pour axes de registre courts longueur minimale 20 mm Montage à plat ou sur le coté Acier galvanisé Matière thermoplastique
SF24A | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A
SF24A-3 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 10 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A-3
SF24A-MF | Servomoteur de registre paramétrable avec fonction de sécurité Couple du moteur 20 Nm Temps de course 150 s Couple de fonction de sécurité électrique 20 Nm Temps de course fonction de sécurité <20 s Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant Raccordement électrique Câble 1 m, avec prise Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Sens de rotation sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A-MF
SF24A-MOD | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A-MOD
SF24A-MP | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A-MP
SF24A-S2 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A-S2
SF24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A-SR
SF24A-SR-S2 | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A-SR-S2
SF24A-SZ | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A-SZ
SF24A-SZ-S2 | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A-SZ-S2
SF24A-VST | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Communicant PP Temps de course 120 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24A-VST
SF24G-MP-L | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 9.5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24G-MP-L
SF24G-SR-L | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24G-SR-L
SF24G-SR-S2-L | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SF24G-SR-S2-L
SFA | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SFA
SFA-S2 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SFA-S2
SFG-L | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SFG-L
SFG-S2-L | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SFG-S2-L
SGA24 | Positionneur pour montage mural 0...100% plage de fonctionnement sélectionnable 0...10 V ou 2...10 V Borniers 1.5 mm²
SGE24 | Positionneur pour montage encastré 0...100% plage de fonctionnement sélectionnable 0...10 V ou 2...10 V Borniers 4 mm²
SGF24 | Positionneur pour montage en façade d’armoire 0...100% plage de fonctionnement sélectionnable 0...10 V ou 2...10 V Borniers 1.5 mm²
SH230A100 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SH230A100
SH230A200 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 200 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SH230A200
SH230A300 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 300 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SH230A300
SH230ASR100 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 100 mm, Réglage fixe Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SH230ASR100
SH230ASR200 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 200 mm, Réglage fixe Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SH230ASR200
SH24A-MOD200 | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 200 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SH24A-MOD200
SH24A-MP100 | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SH24A-MP100
SH24A-MP200 | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 200 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SH24A-MP200
SH24A-MP300 | Servomoteur linéaire communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 300 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SH24A-MP300
SH24A-SR100 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 100 mm, Réglage fixe Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SH24A-SR100
SH24A-SR200 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 200 mm, Réglage fixe Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SH24A-SR200
SH24A100 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SH24A100
SH24A200 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 200 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SH24A200
SH24A300 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 450 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 100 mm Longueur de course Max. 300 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SH24A300
SHQ24A-MF100 | Servomoteur linéaire paramétrable Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 200 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 7 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SHQ24A-MF100
SHQ24A-SR100 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 200 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Modulant Temps de course 7 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SHQ24A-SR100
SHQ24A100 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 200 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 7 s / 100 mm Longueur de course Max. 100 mm, réglable dans un palier de 20 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté) Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SHQ24A100
SKM230-T-B12.1 | Module d'alimentation pour servomoteur de registre CM..K.. Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 16 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 24 VA Commande Tout-ou-rien Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Emballage multiple 10 pièces Fabricant Belimo Références SKM230-T-B12.1
SM230A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SM230A
SM230A-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SM230A-S
SM230A-S-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SM230A-S-TP
SM230A-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SM230A-TP
SM230ASR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SM230ASR
SM230ASR-TP | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SM230ASR-TP
SM230P | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SM230P
SM230P-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SM230P-S
SM230PSR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SM230PSR
SM24A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A
SM24A-MA | Servomoteur de registre paramétrable Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.25 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 4...20 mA Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A-MA
SM24A-MOD | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A-MOD
SM24A-MP | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A-MP
SM24A-MP-TP | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A-MP-TP
SM24A-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A-S
SM24A-S-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A-S-TP
SM24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A-SR
SM24A-SR-TP | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A-SR-TP
SM24A-TP | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A-TP
SM24A-VST | Servomoteur de registre VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Communicant PP Temps de course 120 s / 90° Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24A-VST
SM24AP5 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24AP5
SM24P | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24P
SM24P-MP | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24P-MP
SM24P-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 150 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24P-S
SM24P-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SM24P-SR
SMC24A-MOD | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMC24A-MOD
SMC24A-MP | Servomoteur de registre communicant Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMC24A-MP
SMD230A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 20 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SMD230A
SMD24A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 20 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMD24A
SMQ24A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 7 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMQ24A
SMQ24A-MF | Servomoteur de registre paramétrable Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 7 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMQ24A-MF
SMQ24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Commande Modulant Temps de course 7 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMQ24A-SR
SMQ24A-SZ | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Commande Modulant Temps de course 7 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMQ24A-SZ
SMQ24A-VST | Servomoteur de registre VAV-Universal Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Commande Communicant PP Temps de course 7 s / 90° Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 0.5 m PVC avec connecteur VST Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMQ24A-VST
SMQ24G | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 7 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable (sous le boîtier de protection) Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMQ24G
SMQ24G-MF | Servomoteur de registre paramétrable Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Commande Modulant ConfigurableShort MFT Temps de course 7 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable (sous le boîtier de protection) Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMQ24G-MF
SMQ24G-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Commande Modulant Temps de course 7 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable (sous le boîtier de protection) Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SMQ24G-SR
SMV-D3-MOD | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références SMV-D3-MOD
SMV-D3-MP | Appareil VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur de registre Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Commande Communication, Modulant Communication MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Retour débit/position/pression diff. 2...10 V Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Protection Basse Tension (PELV) Fabricant Belimo Références SMV-D3-MP
SN2-C7 | Contacts auxiliaires 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Câble 1 m FRNC
SN2-C7/300 | Contacts auxiliaires Longueur du câble 3 m 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Câble 3 m FRNC
SN2-C7/500 | Contacts auxiliaires Longueur du câble 5 m 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Câble 5 m FRNC
SNR | Contacts auxiliaires Servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Embout de câble pour 1 câble non destiné aux servomoteurs proportionnels ou tout-ou-rien Borniers
SNR2 | Contacts auxiliaires Pour servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Point de commutation réglable 0...100% Embout de câble pour 2 câbles non destiné aux servomoteurs proportionnels ou tout-ou-rien Borniers
SR230A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SR230A
SR230A-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SR230A-5
SR230A-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SR230A-R
SR230A-S | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SR230A-S
SR230A-SR-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SR230A-SR-5
SR230P | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SR230P
SR230P-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SR230P-5
SR230P-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SR230P-R
SR24A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A
SR24A-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-5
SR24A-MOD | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.25 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-MOD
SR24A-MOD-5 | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.25 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-MOD-5
SR24A-MOD-J6 | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.25 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Prise de raccordement RJ12 Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-MOD-J6
SR24A-MP | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.25 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-MP
SR24A-MP-5 | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.25 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-MP-5
SR24A-MP-R | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.25 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-MP-R
SR24A-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-R
SR24A-S | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-S
SR24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-SR
SR24A-SR-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-SR-5
SR24A-SR-TP | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-SR-TP
SR24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-SZ
SR24A-SZ-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24A-SZ-5
SR24P | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24P
SR24P-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24P-5
SR24P-MP-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.25 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24P-MP-R
SR24P-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 90 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24P-R
SR24P-SR | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24P-SR
SR24P-SR-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP66/67 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SR24P-SR-5
SRC24A-MP | Servomoteur électronique rotatif communicant pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRC24A-MP
SRC24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRC24A-SR
SRC24A-SR-5 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRC24A-SR-5
SRD230A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 20 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRD230A
SRF24A | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A
SRF24A-5 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-5
SRF24A-5-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-5-O
SRF24A-MOD | Servomoteur électronique rotatif communicant avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Hors alimentation, vanne fermée (NC) Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-MOD
SRF24A-MOD-O | Servomoteur électronique rotatif communicant avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-MOD-O
SRF24A-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-O
SRF24A-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-R
SRF24A-S2 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-S2
SRF24A-S2-5 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-S2-5
SRF24A-S2-5-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-S2-5-O
SRF24A-S2-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-S2-O
SRF24A-S2-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5 W Puissance consommée à l'arrêt 2.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 7.5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-S2-R
SRF24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SR
SRF24A-SR-5 | Servomoteur électronique rotatif proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SR-5
SRF24A-SR-5-O | Servomoteur électronique rotatif proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SR-5-O
SRF24A-SR-O | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SR-O
SRF24A-SR-S2 | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SR-S2
SRF24A-SR-S2-5 | Servomoteur électronique rotatif proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SR-S2-5
SRF24A-SR-S2-5-O | Servomoteur électronique rotatif proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SR-S2-5-O
SRF24A-SR-S2-O | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SR-S2-O
SRF24A-SZ | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SZ
SRF24A-SZ-5 | Servomoteur électronique rotatif proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SZ-5
SRF24A-SZ-5-O | Servomoteur électronique rotatif proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SZ-5-O
SRF24A-SZ-O | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SZ-O
SRF24A-SZ-S2 | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SZ-S2
SRF24A-SZ-S2-5 | Servomoteur électronique rotatif proportionnel avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SZ-S2-5
SRF24A-SZ-S2-O | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8.5 VA Commande Modulant Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRF24A-SZ-S2-O
SRFA | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRFA
SRFA-5 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRFA-5
SRFA-5-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRFA-5-O
SRFA-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRFA-O
SRFA-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRFA-R
SRFA-S2 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRFA-S2
SRFA-S2-5 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRFA-S2-5
SRFA-S2-5-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRFA-S2-5-O
SRFA-S2-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRFA-S2-O
SRFA-S2-R | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique et vannes papillon Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 7 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 18 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 10% / 1x 11...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SRFA-S2-R
SRQ24A | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 16 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 15 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 26 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 9 s / 90° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SRQ24A
SV230A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SV230A-RE
SV230A-TPC | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SV230A-TPC
SV24A-MOD | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Modulant, Communication, hybride Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SV24A-MOD
SV24A-MP-RE | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SV24A-MP-RE
SV24A-MP-TPC | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SV24A-MP-TPC
SV24A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SV24A-RE
SV24A-SR-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SV24A-SR-TPC
SV24A-SZ-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 20 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SV24A-SZ-TPC
SV24A-TPC | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 20 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SV24A-TPC
SVC24A-MP-RE | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SVC24A-MP-RE
SVC24A-MP-TPC | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SVC24A-MP-TPC
SVC24A-SR-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SVC24A-SR-TPC
SVC24A-SZ-TPC | Servomoteur électronique proportionnel pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 20 mm Plage de fonctionnement 0.5...10 V Signal de recopie 0.5...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Terminaux avec câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SVC24A-SZ-TPC
SVL230A-RE | Servomoteur électronique pour vannes à siège Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 150 s / 50 mm Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références SVL230A-RE
SVL24A-MP-RE | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Force d’actionnement du moteur 1500 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 50 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références SVL24A-MP-RE
SY10-230A-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 2500 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 398 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 437 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 3° / 1x 87° Temps de course 76 s / 90° Angle de rotation 90° Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références SY10-230A-3-T
SY12-230A-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 3500 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 424 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 460 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 3° / 1x 87° Temps de course 76 s / 90° Angle de rotation 90° Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références SY12-230A-3-T
SY4-230-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 400 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 297 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 299 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 3° / 1x 87° Temps de course 23 s / 90° Angle de rotation 90° Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références SY4-230-3-T
SY4-24-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 400 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 195 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 226 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 3° / 1x 87° Temps de course 20 s / 90° Angle de rotation 90° Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références SY4-24-3-T
SY5-230-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 500 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 297 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 299 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 3° / 1x 87° Temps de course 30 s / 90° Angle de rotation 90° Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références SY5-230-3-T
SY6-230-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 650 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 297 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 299 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 3° / 1x 87° Temps de course 40 s / 90° Angle de rotation 90° Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références SY6-230-3-T
SY7-230A-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 1000 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 699 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 759 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 3° / 1x 87° Temps de course 60 s / 90° Angle de rotation 90° Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références SY7-230A-3-T
SY8-230A-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 1500 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 722 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 759 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 3° / 1x 87° Temps de course 60 s / 90° Angle de rotation 90° Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références SY8-230A-3-T
SY9-230A-3-T | Servomoteur électronique rotatif pour vannes papillon Constant, temps de course indépendant de la charge Couple du moteur 2000 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 381 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 414 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 2x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 1x 3° / 1x 87° Temps de course 76 s / 90° Angle de rotation 90° Commande manuelle temporaire avec le volant (non rotatif) Raccordement électrique Borniers Indice de protection IEC/EN IP67 Classe de protection CEI/EN I, terre de protection (PE) Fabricant Belimo Références SY9-230A-3-T
TF230 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TF230
TF230-S | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TF230-S
TF230-SR | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TF230-SR
TF24 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TF24
TF24-3 | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande 3 points Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TF24-3
TF24-MFT | Servomoteur de registre communicant avec fonction de sécurité Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant, Communication Communication MP-Bus Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie 2...10 V variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TF24-MFT
TF24-S | Servomoteur de registre avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable grâce au montage G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TF24-S
TF24-SR | Servomoteur de registre proportionnel avec fonction de sécurité Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TF24-SR
TMC230A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TMC230A
TMC230A-F | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TMC230A-F
TMC230A-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TMC230A-S
TMC230A-S-F | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TMC230A-S-F
TMC230ASR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3.5 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TMC230ASR
TMC24A | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TMC24A
TMC24A-S | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 35 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire) Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TMC24A-S
TMC24A-SR | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TMC24A-SR
TMC24A-SR-F | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation Max. 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TMC24A-SR-F
TR230-3 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 230 V Fréquence nominale 50 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande 3 points Temps de course 105 s / 90° Commande manuelle avec clé de manœuvre Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TR230-3
TR24 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 100 s / 90° Commande manuelle débrayage du servomoteur, temporaire Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TR24
TR24-SR | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Commande manuelle débrayage du servomoteur, temporaire Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TR24-SR
TRC24A-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant Temps de course 15 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRC24A-SR
TRF230 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TRF230
TRF230-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TRF230-O
TRF230-S | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TRF230-S
TRF230-S-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TRF230-S-O
TRF24 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRF24
TRF24-2 | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande 3 points Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (A – AB = 0%) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRF24-2
TRF24-2-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande 3 points Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (A – AB = 0%) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRF24-2-O
TRF24-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRF24-O
TRF24-S | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRF24-S
TRF24-S-O | Servomoteur électronique rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Tout-ou-rien Contacts auxiliaires 1x SPDT Remarque relative au contact auxiliaire 0...100% Temps de course 75 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRF24-S-O
TRF24-SR | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne fermée (NC) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRF24-SR
TRF24-SR-O | Servomoteur électronique proportionnel rotatif avec fonction de sécurité pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Hors alimentation, vanne ouverte (NO) Couple du moteur 2.5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4 VA Commande Modulant Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <25 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRF24-SR-O
TRY230 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle avec clé de manœuvre Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN II, Isolation renforcée Fabricant Belimo Références TRY230
TRY24 | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 35 s / 90° Commande manuelle avec clé de manœuvre Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRY24
TRY24-SR | Servomoteur électronique rotatif pour vannes à boisseau sphérique Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 2 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1 VA Commande Modulant Temps de course 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Commande manuelle avec clé de manœuvre Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références TRY24-SR
UH230Y-L.1 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 50 N Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 122 s / 100 mm Longueur de course Max. 60 mm, réglable par incréments de 1 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement par installation électrique Commande manuelle No Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN 0, isolation basique Emballage multiple 40 pièces Fabricant Belimo Références UH230Y-L.1
UH24Y-L.1 | Servomoteur linéaire Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 50 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 122 s / 100 mm Longueur de course Max. 60 mm, réglable par incréments de 1 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement par installation électrique Commande manuelle No Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 40 pièces Fabricant Belimo Références UH24Y-L.1
UH24Y-SR-L.1 | Servomoteur modulateur proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Force d’actionnement du moteur 50 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 122 s / 100 mm Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Longueur de course Max. 60 mm, réglable par incréments de 1 mm Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Commande manuelle No Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 40 pièces Fabricant Belimo Références UH24Y-SR-L.1
UK24BAC | Passerelle MP vers BACnet MS/TP AC/DC 24 V Conversion d'un MP-Bus en BACnet MS/TP (RS-485) Jusqu'à 8 servomoteurs peuvent être raccordés MP/MPL/MFT(2) incl. VAV et protection incendie
UK24MOD | Passerelle MP vers Modbus RTU AC/DC 24 V Conversion d'un MP-Bus en Modbus RTU (RS-485) Jusqu'à 8 servomoteurs peuvent être raccordés MP/MPL/MFT(2) incl. VAV et protection incendie
UM230Y-F-L.1 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 22 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle No Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN 0, isolation basique Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM230Y-F-L.1
UM230Y-F-R.1 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 22 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle No Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN 0, isolation basique Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM230Y-F-R.1
UM230Y-F10-L.1 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 22 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle No Mechanical interface Emboîtement 10x10 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN 0, isolation basique Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM230Y-F10-L.1
UM230Y-L.1 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 22 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...185° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN 0, isolation basique Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM230Y-L.1
UM230Y-R.1 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC 100...240 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 2 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 4.5 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 22 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...185° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN 0, isolation basique Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM230Y-R.1
UM24Y-F-L.1 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 22 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle No Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM24Y-F-L.1
UM24Y-F-R.1 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 22 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...287.5° Commande manuelle No Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM24Y-F-R.1
UM24Y-L.1 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 22 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 0...185° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM24Y-L.1
UM24Y-R.1 | Servomoteur de registre Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Tout-ou-rien, 3 points Temps de course 22 s / 90° Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 0...185° Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM24Y-R.1
UM24Y-SR-F-L.1 | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 22 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle No Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM24Y-SR-F-L.1
UM24Y-SR-F-R.1 | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 22 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle No Mechanical interface Emboîtement 8x8 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM24Y-SR-F-R.1
UM24Y-SR-L.1 | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 22 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation antihoraire (ccw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM24Y-SR-L.1
UM24Y-SR-R.1 | Servomoteur de registre proportionnel Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 1 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.5 VA Commande Modulant Temps de course 22 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V Signal de recopie 2...10 V Sens de déplacement du moteur à mouvement rotation horaire (cw) Angle de rotation 95°, Réglage fixe Commande manuelle No Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm Raccordement électrique Fiche de connexion Indice de protection IEC/EN IP20 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Emballage multiple 100 pièces Fabricant Belimo Références UM24Y-SR-R.1
VGM24A-LP1 | Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VGM24A-LP1
VGR24A-LP1-5 | Servomoteur électronique compatible avec le cloud, pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 5.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VGR24A-LP1-5
VGRK24A-LP1-5 | Servomoteur électronique compatible avec le cloud, pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 40 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VGRK24A-LP1-5
VLM24A-LP1 | Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VLM24A-LP1
VLR24A-LP1 | Servomoteur électronique compatible avec le cloud, pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 5 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 3.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VLR24A-LP1
VNM24A-LP1 | Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VNM24A-LP1
VNR24A-LP1 | Servomoteur électronique compatible avec le cloud, pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 10 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 4.5 W Puissance consommée à l'arrêt 1.2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 6.5 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VNR24A-LP1
VNV24A-LP1 | Servomoteur électronique communicant pour vannes à siège Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Force d’actionnement du moteur 1000 N Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 3 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 150 s / 20 mm Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VNV24A-LP1
VRU-D3-BAC | VAV-Universal – solution modulaire pour la régulation de la pression VAV/sur gaine avec capteur Δp dynamique Conversion des signaux du capteur Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Raccordement électrique Borniers adapté au servomoteur ...-VST Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VRU-D3-BAC
VRU-M1-BAC | VAV-Universal - solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés Conversion des signaux du capteur Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Raccordement électrique Borniers adapté au servomoteur ...-VST Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VRU-M1-BAC
VRU-M1-BAC-RE | VAV-Universal - solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés Conversion des signaux du capteur Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Raccordement électrique Borniers adapté au servomoteur ...-VST-RE Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VRU-M1-BAC-RE
VRU-M1R-BAC | VAV-Universal - solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés Conversion des signaux du capteur Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Raccordement électrique Borniers adapté au servomoteur ...-VST Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VRU-M1R-BAC
VRU-M1R-BAC-RE | VAV-Universal - solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés Conversion des signaux du capteur Interface NFC sans énergie externe Interface NFC pour la mise en service, le paramétrage et la maintenance avec Belimo Assistant App Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2 VA Commande Communication, hybride, Modulant Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Plage de fonctionnement 2...10 V Raccordement électrique Borniers adapté au servomoteur ...-VST-RE Indice de protection IEC/EN IP42 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VRU-M1R-BAC-RE
VSF24A-LP1 | Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 8.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 11 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 150 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable à l’aide du commutateur G / D Angle de rotation 95° Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Mechanical interface Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VSF24A-LP1
VSM24A-LP1 | Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 1.4 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 150 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Sens de déplacement du moteur à mouvement sélectionnable avec interrupteur 0/1 Angle de rotation 95° Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Mechanical interface Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VSM24A-LP1
VSR24A-LP1 | Servomoteur électronique compatible avec le cloud, pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 6 W Puissance consommée à l'arrêt 1.25 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 8 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 90 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Commande manuelle avec bouton-poussoir, verrouillable Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VSR24A-LP1
VSRF24A-LP1 | Servomoteur électronique compatible avec le cloud, pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 9.5 W Puissance consommée à l'arrêt 3.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 14 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <20 s Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Sens de déplacement du moteur à mouvement Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Commande manuelle au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VSRF24A-LP1
VSRK24A-LP1 | Servomoteur électronique compatible avec le cloud, pour vannes à boisseau sphérique Conversion des signaux du capteur Réduction de courant à l’arrêt Constant, temps de course indépendant de la charge Plage de réglage adaptable Limiteur mécanique d'angle de rotation et indicateur de position Couple du moteur 20 Nm Tension nominale AC/DC 24 V Fréquence nominale 50/60 Hz Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 21 VA Commande Modulant, Communication, hybride, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Temps de course 90 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 35 s / 90° Plage de fonctionnement 2...10 V variable Signal de recopie variable Commande manuelle avec bouton-poussoir Raccordement électrique Câble 1 m FRNC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Fabricant Belimo Références VSRK24A-LP1
WNR | Kit de montage pour servomoteurs NR/HT
X8016M.11323 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.45 kg Fabricant Belimo Références X8016M.11323
X8016M.1132A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.45 kg Fabricant Belimo Références X8016M.1132A
X8016M.113A3 | 2 voies Détendeur, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.57 kg Fabricant Belimo Références X8016M.113A3
X8016M.1159A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 1.2 m³/h Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.7 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA BACnet MS/TP (réglage d’usine) Modbus RTU Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.45 kg Fabricant Belimo Références X8016M.1159A
X8016M.11A23 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.45 kg Fabricant Belimo Références X8016M.11A23
X8016M.11A2A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.45 kg Fabricant Belimo Références X8016M.11A2A
X8016M.11AA3 | 2 voies Détendeur, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.57 kg Fabricant Belimo Références X8016M.11AA3
X8016M.21323 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.47 kg Fabricant Belimo Références X8016M.21323
X8016M.2132A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.47 kg Fabricant Belimo Références X8016M.2132A
X8016M.213A3 | 2 voies Détendeur, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.59 kg Fabricant Belimo Références X8016M.213A3
X8016M.2159A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.7 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA BACnet MS/TP (réglage d’usine) Modbus RTU Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.47 kg Fabricant Belimo Références X8016M.2159A
X8016M.21A23 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.47 kg Fabricant Belimo Références X8016M.21A23
X8016M.21A2A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.47 kg Fabricant Belimo Références X8016M.21A2A
X8016M.21AA3 | 2 voies Détendeur, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 16-16 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.59 kg Fabricant Belimo Références X8016M.21AA3
X8022M.32323 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 22-22 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.56 kg Fabricant Belimo Références X8022M.32323
X8022M.3232A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 22-22 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.56 kg Fabricant Belimo Références X8022M.3232A
X8022M.323A3 | 2 voies Détendeur, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 22-22 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.68 kg Fabricant Belimo Références X8022M.323A3
X8022M.3259A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 8 m³/h Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 22-22 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.7 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA BACnet MS/TP (réglage d’usine) Modbus RTU Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.56 kg Fabricant Belimo Références X8022M.3259A
X8022M.32A23 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 22-22 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.56 kg Fabricant Belimo Références X8022M.32A23
X8022M.32A2A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 22-22 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.56 kg Fabricant Belimo Références X8022M.32A2A
X8022M.32AA3 | 2 voies Détendeur, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 22-22 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.68 kg Fabricant Belimo Références X8022M.32AA3
X8028M.1A323 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.65 kg Fabricant Belimo Références X8028M.1A323
X8028M.1A32A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.65 kg Fabricant Belimo Références X8028M.1A32A
X8028M.1A3A3 | 2 voies Détendeur, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.69 kg Fabricant Belimo Références X8028M.1A3A3
X8028M.1A59A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 1.2 m³/h Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.7 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA BACnet MS/TP (réglage d’usine) Modbus RTU Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.65 kg Fabricant Belimo Références X8028M.1A59A
X8028M.1AA23 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.65 kg Fabricant Belimo Références X8028M.1AA23
X8028M.1AA2A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.65 kg Fabricant Belimo Références X8028M.1AA2A
X8028M.1AAA3 | 2 voies Détendeur, Kvs 1.2 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.69 kg Fabricant Belimo Références X8028M.1AAA3
X8028M.2A323 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.67 kg Fabricant Belimo Références X8028M.2A323
X8028M.2A32A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.67 kg Fabricant Belimo Références X8028M.2A32A
X8028M.2A3A3 | 2 voies Détendeur, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.79 kg Fabricant Belimo Références X8028M.2A3A3
X8028M.2A59A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.7 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA BACnet MS/TP (réglage d’usine) Modbus RTU Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.67 kg Fabricant Belimo Références X8028M.2A59A
X8028M.2AA23 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.67 kg Fabricant Belimo Références X8028M.2AA23
X8028M.2AA2A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.67 kg Fabricant Belimo Références X8028M.2AA2A
X8028M.2AAA3 | 2 voies Détendeur, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 28-28 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.79 kg Fabricant Belimo Références X8028M.2AAA3
X8035M.2A323 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 35-35 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.76 kg Fabricant Belimo Références X8035M.2A323
X8035M.2A32A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 35-35 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.76 kg Fabricant Belimo Références X8035M.2A32A
X8035M.2A3A3 | 2 voies Détendeur, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 35-35 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.88 kg Fabricant Belimo Références X8035M.2A3A3
X8035M.2A59A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 35-35 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.7 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA BACnet MS/TP (réglage d’usine) Modbus RTU Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.76 kg Fabricant Belimo Références X8035M.2A59A
X8035M.2AA23 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 35-35 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.76 kg Fabricant Belimo Références X8035M.2AA23
X8035M.2AA2A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 35-35 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.76 kg Fabricant Belimo Références X8035M.2AA2A
X8035M.2AAA3 | 2 voies Détendeur, Kvs 4.8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 35-35 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.88 kg Fabricant Belimo Références X8035M.2AAA3
X8035M.4322A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 15.5 m³/h Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 35-35 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Modulant Temps de course 9 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...90°C [-4...194°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3200 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 1.87 kg Fabricant Belimo Références X8035M.4322A
X8035M.4392A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 15.5 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 35-35 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 22 VA MF/programmable Temps de course 4 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <4 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...90°C [-4...194°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 1800 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 2.13 kg Fabricant Belimo Références X8035M.4392A
X8042M.3B323 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 42-42 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.85 kg Fabricant Belimo Références X8042M.3B323
X8042M.3B32A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 42-42 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.3 W Puissance consommée à l'arrêt 0.3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 0.6 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.85 kg Fabricant Belimo Références X8042M.3B32A
X8042M.3B3A3 | 2 voies Détendeur, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 42-42 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.97 kg Fabricant Belimo Références X8042M.3B3A3
X8042M.3B59A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 8 m³/h Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 42-42 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 0.7 W Puissance consommée à l'arrêt 0.6 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 1.5 VA BACnet MS/TP (réglage d’usine) Modbus RTU Communication Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Temps de course 75 s / 90° Raccordement électrique Câble 1 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...60°C [-22...140°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.85 kg Fabricant Belimo Références X8042M.3B59A
X8042M.3BA23 | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Manchon interne de soudage ODF 42-42 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.85 kg Fabricant Belimo Références X8042M.3BA23
X8042M.3BA2A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 42-42 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 2.5 W Puissance consommée à l'arrêt 0.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 5 VA Modulant Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP40 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.85 kg Fabricant Belimo Références X8042M.3BA2A
X8042M.3BAA3 | 2 voies Détendeur, Kvs 8 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A3 (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants CFC, HFC, HFO et R290 Fermeture étanche, sans entretien, avec mécanisme de commande manuelle Détendeur hermétique pour la commande de puissance continue dans les applications de refroidissement et de climatisation Communication et configuration via smartphone (xBALL Syncra app) Manchon interne de soudage ODF 42-42 mm Laiton Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 1.5 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 2.6 VA Signaux bipolaires du moteur pas à pas (4 fils) provenant du régulateur de surchauffe Communication Communication MP-Bus Temps de course 15 s / 90° Temps de course fonction de sécurité 15 s / 90° Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3500 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Caractéristique de débit Pourcentage égal (VDI/VDE 2173) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 0.97 kg Fabricant Belimo Références X8042M.3BAA3
X8042M.5322A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 21 m³/h Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 42-42 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Modulant Temps de course 9 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...90°C [-4...194°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3200 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 1.9 kg Fabricant Belimo Références X8042M.5322A
X8042M.5392A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 21 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 42-42 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 22 VA MF/programmable Temps de course 4 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <4 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...90°C [-4...194°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 1800 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 2.17 kg Fabricant Belimo Références X8042M.5392A
X8054M.6322A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 43 m³/h Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 54-54 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 13 W Puissance consommée à l'arrêt 2 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 23 VA Modulant Temps de course 9 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...90°C [-4...194°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 3200 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 1.94 kg Fabricant Belimo Références X8054M.6322A
X8054M.6392A | 2 voies Vanne de régulation à boisseau sphérique, Kvs 43 m³/h Convient aux réfrigérants appartenant à la classe de protection A2L (ISO 817) Adaptée aux réfrigérants HFC et HFO Manchon interne de soudage ODF 54-54 mm Cuivre Tension nominale AC/DC 24 V Puissance consommée en service 11 W Puissance consommée à l'arrêt 3 W Puissance consommée pour dimensionnement des câbles 22 VA MF/programmable Temps de course 4 s / 90° Temps de course fonction de sécurité <4 s / 90° Raccordement électrique Câble 3 m PVC Indice de protection IEC/EN IP54 Classe de protection CEI/EN III, Basse Tension de sécurité (SELV) Température ambiante -30...50°C [-22...122°F] Température du fluide -20...90°C [-4...194°F] Pression de fonctionnement autorisée ps 5000 kPa Pression différentielle ∆pmax 1800 kPa Taux de fuite Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A (EN 12266-1) Orientation de l'installation verticale à horizontale (rapportée à l'axe) Corps de la vanne Laiton CW617N Élément de fermeture Acier inoxydable AISI 316L Poids 2.2 kg Fabricant Belimo Références X8054M.6392A
Z-ARCM | Barrette anti-rotation pour CM.. / UM.. Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
Z-ARCM.1
Z-ARS180 | Mécanisme anti-rotation 180 mm pour TM...A, LM..A, NM..A, TF Plaques anti-rotation 179x18 mm, boulons courts 2 vis incluses Emballage multiple 20 pièces
Z-ARS180L | Mécanisme anti-rotation 180 mm pour LF.. Plaques anti-rotation 179x18 mm, boulons longs 2 vis incluses Emballage multiple 20 pièces
Z-ARS230 | Mécanisme anti-rotation 230 mm pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A Plaque anti-rotation 228x20 mm, boulons courts 2 vis incluses Emballage multiple 20 pièces
Z-ARS230L | Mécanisme anti-rotation 230 mm pour NF..A / SF..A Plaques anti-rotation 228x20 mm, boulons longs 2 vis incluses Emballage multiple 20 pièces
Z-AS1 | Kit d'arrêt pour SH.. Composé de : butée de fin de course SH Vis à tête cylindrique bombée M3x5 (Torx T10) uniquement pour les types tout-ou-rien et MP Emballage multiple 20 pièces
Z-AS2 | Kit d'arrêt pour LH.. / CH.. Composé de : butée de fin de course LH/CH Vis à tête cylindrique bombée M3x5 (Torx T10) uniquement pour les types tout-ou-rien et MP Emballage multiple 20 pièces
Z-DS1 | Support de rotation pour servomoteur linéaire pour compensation des forces transversales avec filetage M6 1 boulon et 2 vis M6x10 mm inclus
Z-EM-C1050 | Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo pour 12 zones au maximum Tôle d'acier galvanisé
Z-EM-C1200 | Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo pour 12 zones au maximum Tôle d'acier galvanisé
Z-EM-C600 | Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo pour 5 zones au maximum Tôle d'acier galvanisé
Z-EM-C750 | Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo pour 7 zones au maximum Tôle d'acier galvanisé
Z-EM-C900 | Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo pour 11 zones au maximum Tôle d'acier galvanisé
Z-ESCM | Clip pour butée pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
Z-ESUH | Clip pour butée pour UH.. Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
Z-FKCH | Clip à ressort Pouf CH.. Acier trempé Emballage multiple 20 pièces
Z-GMA | Rallonge de socle pour GM..A à la place du GM.. 2 vis incluses Acier galvanisé
Z-INSH15 | Enveloppe d’isolation pour EPIV / Belimo Energy Valve™ 2 voies DN 15...25 uniquement pour les applications sans condensation
Z-INSH32 | Enveloppe d’isolation pour EPIV / Belimo Energy Valve™ 2 voies DN 32...50 uniquement pour les applications sans condensation
Z-KB-PG11 | Presse-étoupe embout inclus pour diamètre de câble ø4...10 mm adapté pour les raccordements vissés PG11
Z-KS1 | Pièce de raccordement M8 pour SH.. Tête de fourche, articulation axiale avec filetage intérieur M8 boulons de fixation doubles Support de retenue’
Z-KS2 | Pièce de raccordement M6 pour LH.. / CH.. Tête de fourche, articulation axiale avec filetage intérieur M6 boulons de fixation doubles Support de retenue’
Z-MA | Aimant de débrayage du servomoteur pour CM.. / CH.. / CM..D.. Matière thermoplastique Aimant nickelé Emballage multiple 20 pièces
Z-NMA | Rallonge de socle de NM..A à NM.. pour LMQ..A à la place du NMQB.. 1 vis inclus Acier galvanisé
Z-PCUM | Couvercle de protection pour UM.. / UH.. Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
Z-PI | Indicateur de position pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A Emballage multiple 20 pièces
Z-PICM | Indicateur de position pour CM.. / UM.. avec aimant de débrayage du servomoteur Matière thermoplastique Aimant nickelé Emballage multiple 20 pièces
Z-SF | Rallonge de socle pour NF..A / SF..A à la place de NF.. / AF.. 1 vis et 1 écrou inclus Acier galvanisé
Z-SMA | Rallonge de socle de SM..A à SM.. / AM.. 2 vis incluses Acier galvanisé
Z-SPA | Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
Z-STRJ.1 | Raccordement pour module RJ Emballage multiple 50 pièces
Z-TP | Protection du bornier IP54 pour servomoteurs avec borniers pour diamètres de câble ø4...6 mm, ø6...8 mm, ø8...10 mm Emballage multiple 20 pièces
Z-UIC | Convertisseur de signal tension/courant 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V Entrée 0(2)...10 V ou 0(4)...20 mA Sortie 0(4)...20 mA aucune isolation galvanique Borniers 1.5 mm²
ZA-LM | Adaptateur d’axe pour LM..A Longueur d'adaptateur d'axe = 50 mm pour axes de registres courts 8x8 mm, longueur < 35 mm pour noix d'entraînement LM... versions ø 16 mm
ZA10-B | Adaptateurs inserts pour BFL pour arbre creux 12x12 mm Réduction 10 x 10 mm
ZA10-B.1 | Adaptateurs inserts pour BFL pour arbre creux 12x12 mm Réduction 10 x 10 mm Emballage multiple 50 pièces
ZA11-B | Adaptateurs inserts pour BFL, BFN pour arbre creux 12x12 mm Réduction 11 x 11 mm
ZA11-B.1 | Adaptateurs inserts pour BFL, BFN pour arbre creux 12x12 mm Réduction 11 x 11 mm Emballage multiple 50 pièces
ZA12ON-B.1 | Adaptateurs inserts sans cames pour BFL pour arbre creux 12x12 mm Réduction 10 x 10 mm Emballage multiple 100 pièces
ZA18-BF | Adaptateur pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE pour emboîtement 12 mm sur axe rond 18 mm, L = 33 mm
ZA8-B | Adaptateurs inserts pour BFL pour arbre creux 12x12 mm Réduction à 8 x 8 mm
ZA8-B.1 | Adaptateurs inserts pour BFL pour arbre creux 12x12 mm Réduction à 8 x 8 mm Emballage multiple 50 pièces
ZBAE0 | Couvercle pour BAE (sans fusible thermique pour température à l’intérieur du conduit)
ZBAE72 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAE Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire) Longueur du plongeur 65 mm
ZBAE72/9 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAE Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire) Longueur du plongeur 90 mm
ZBAE95 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAE Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur verte) Longueur du plongeur 65 mm
ZBAE95/9 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAE Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur verte) Longueur du plongeur 90 mm
ZBAT0 | Couvercle pour BAT (sans fusible thermique pour température à l’intérieur du conduit)
ZBAT120 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange) Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT120.1 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange) Longueur du plongeur 65 mm Emballage multiple 20 pièces
ZBAT140 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT Température à l'intérieur de la gaine 140 °C (couleur rouge) Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT72 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire) Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT72.1 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire) Longueur du plongeur 65 mm Emballage multiple 20 pièces
ZBAT72/9 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire) Longueur du plongeur 90 mm
ZBAT95 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise) Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT95.1 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise) Longueur du plongeur 65 mm Emballage multiple 20 pièces
ZBAT95/9 | Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise) Longueur du plongeur 90 mm
ZCQ-C | Clip pour butée pour servomoteur CQ.. Matière thermoplastique Emballage multiple 5 pièces
ZCQ-E | Rallonge d'axe CQ Température du fluide -20...90 °C Matière thermoplastique
ZCQ-FL | Limiteur de débit PIQCV Réglage du débit max
ZCQ-W | Couvercle de boîtier CQ Couleur : blanc (RAL 9010) Matière thermoplastique
ZD6N-H100 | Levier pour vannes papillon DN 25...100 Fabricant Belimo Références ZD6N-H100
ZD6N-H150 | Levier pour vannes papillon DN 125...150 Fabricant Belimo Références ZD6N-H150
ZD6N-S100 | Volant pour vannes papillon DN 25...100 Verrouillage automatique, sans entretien Rapport de débrayage 24:1 Revêtement en poudre époxy (RAL 9005 noir) non destiné à un usage en extérieur Fabricant Belimo Références ZD6N-S100
ZD6N-S150 | Volant pour vannes papillon DN 125...300 Verrouillage automatique, sans entretien Rapport de débrayage 24:1 Revêtement en poudre époxy (RAL 9005 noir) non destiné à un usage en extérieur Fabricant Belimo Références ZD6N-S150
ZD6N-S350 | Volant pour vannes papillon DN 350 Verrouillage automatique, sans entretien Rapport de débrayage 50:1 Revêtement en poudre époxy (RAL 9005 noir) non destiné à un usage en extérieur Fabricant Belimo Références ZD6N-S350
ZD6N-S400 | Volant pour vannes papillon DN 400 Verrouillage automatique, sans entretien Rapport de débrayage 80:1 Revêtement en poudre époxy (RAL 9005 noir) non destiné à un usage en extérieur Fabricant Belimo Références ZD6N-S400
ZD6N-S450 | Volant pour vannes papillon DN 450 Verrouillage automatique, sans entretien Rapport de débrayage 80:1 Revêtement en poudre époxy (RAL 9005 noir) non destiné à un usage en extérieur Fabricant Belimo Références ZD6N-S450
ZD6N-S500 | Volant pour vannes papillon DN 500 Verrouillage automatique, sans entretien Rapport de débrayage 560:1 Revêtement en poudre époxy (RAL 9005 noir) non destiné à un usage en extérieur Fabricant Belimo Références ZD6N-S500
ZD6N-S600 | Volant pour vannes papillon DN 600 Verrouillage automatique, sans entretien Rapport de débrayage 640:1 Revêtement en poudre époxy (RAL 9005 noir) non destiné à un usage en extérieur Fabricant Belimo Références ZD6N-S600
ZD6N-S700 | Volant pour vannes papillon DN 700 Verrouillage automatique, sans entretien Rapport de débrayage 704:1 Revêtement en poudre époxy (RAL 9005 noir) non destiné à un usage en extérieur Fabricant Belimo Références ZD6N-S700
ZD7100 | Pièce en T DN 100 Brides PN 16 pour vanne papillon 3 voies
ZD7125 | Pièce en T DN 125 Brides PN 16 pour vanne papillon 3 voies
ZD7150 | Pièce en T DN 150 Brides PN 16 pour vanne papillon 3 voies
ZD7200 | Pièce en T DN 200 Brides PN 16 pour vanne papillon 3 voies
ZD7250 | Pièce en T DN 250 Brides PN 16 pour vanne papillon 3 voies
ZD7300 | Pièce en T DN 300 Brides PN 16 pour vanne papillon 3 voies
ZDB-AF | Limiteur d'angle de rotation pour AF.. Acier galvanisé
ZDB-LF | Limiteur d'angle de rotation Pour LF.., avec butée de fin de course Acier galvanisé
ZDB-TF | Limiteur d'angle de rotation pour TF.., avec butée de fin de course Acier galvanisé
ZDF-09 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour DR..-R 9xø12x30 mm (lxøxh)
ZDF-11 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour DR..-R 11xø15x22 mm (lxøxh)
ZDV-01 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour DR..-R 13xø19x33 mm (lxøxH)
ZDV-02 | Adaptateur à emboîtement carré pour DR..-R 17x17x19 mm (LxWxH)
ZDV-03 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour DR..-R 17xø22x33 mm (lxøxH)
ZDV-04 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour DR..-R 14xø18x33 mm (lxøxH)
ZF10-LMA | Adaptateurs inserts 10x10 mm Pour LM..A, TM..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF10-NSA | Adaptateurs inserts 10x10 mm Pour LMQ..A / NM..A / SM..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF10-NSA-F | Adaptateurs inserts 10x10 mm pour NF..A / SF..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF12-LMA | Adaptateurs inserts 12x12 mm Pour LM..A, TM..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF12-NSA | Adaptateurs inserts 12x12 mm Pour LMQ..A / NM..A / SM..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF12-NSA-F | Adaptateurs inserts 12x12 mm pour NF..A / SF..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF15-NSA | Adaptateurs inserts 15x15 mm Pour LMQ..A / NM..A / SM..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF15-NSA-F | Adaptateurs inserts 15x15 mm pour NF..A / SF..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF16-NSA | Adaptateurs inserts 16x16 mm Pour LMQ..A / NM..A / SM..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF16-NSA-F | Adaptateurs inserts 16x16 mm pour NF..A / SF..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF8-LF | Adaptateur 8x8 mm pour axes de registre, avec emboîtement 8x8 mm pour LF.. Acier galvanisé
ZF8-LMA | Adaptateurs inserts 8x8 mm Pour LM..A, TM..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF8-NMA | Adaptateurs inserts 8x8 mm pour LMQ..A / NM..A Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZF8-TF | Adaptateur 8x8 mm avec emboîtement 8x8 mm pour TF.. Acier galvanisé
ZFP2-MP | Panneau de raccordement MP-Bus pour boîtiers de raccordement EXT-WR-FP..-MP Connexion de 2 servomoteurs MP avec capteurs Fiche de service pour outils Belimo Connexion de servomoteurs MP via un connecteur
ZFRL10-LMA | Adaptateurs inserts 10x10 mm Pour LM..A, TM..A avec limitation de l'angle de rotation et indication de la position Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZFRL12-LMA | Adaptateurs inserts 12x12 mm Pour LM..A, TM..A avec limitation de l'angle de rotation et indication de la position Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZFRL8-LMA | Adaptateurs inserts 8x8 mm Pour LM..A, TM..A avec limitation de l'angle de rotation et indication de la position Matière thermoplastique Emballage multiple 20 pièces
ZG-AF | Kits de montage (à plat / sur le coté) pour AF..
ZG-AFB | Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté
ZG-EFB | Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté
ZG-GMA | Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat
ZG-LF1 | Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat
ZG-LF3 | Kits de montage (à plat / sur le coté) pour installation sur le côté
ZG-NMA | Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat
ZG-SMA | Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat
ZG-TF1 | Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté
ZG-VRU01 | Fiche de connexion factice pour fiche de connexion VST pour les applications sans servomoteur Emballage multiple 25 pièces
ZGF-08 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour GR..-R 8xø11x33 mm (lxøxH)
ZGF-14 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour GR..-R 14xø18x33 mm (lxøxH)
ZGF-17 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour GR..-R 17xø22x33 mm (lxøxH)
ZGI-001 | Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 14x14x20 mm (LxlxH)
ZGI-002 | Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 11x11x20 mm (LxlxH)
ZGI-003 | Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)
ZGI-004 | Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)
ZGI-009 | Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 11xø17x15 mm (lxøxH)
ZGI-010 | Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 10xø17x15 mm (lxøxH)
ZGI-012 | Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 12x12x35 mm (LxlxH)
ZGI-013 | Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 10x10x15 mm (LxlxH)
ZGI-014 | Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 8xø17x15 mm (lxøxH)
ZGI-015 | Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 9xø17x15 mm (lxøxh)
ZGV-14 | Adaptateur à emboîtement carré pour GR..-R 14x14x40 mm (LxWxH)
ZGV-16 | Adaptateur à emboîtement carré pour GR..-R 16x16x40 mm (LxlxH)
ZGV-17 | Adaptateur à emboîtement carré pour GR..-R 17x17x20 mm (LxlxH)
ZGV-19 | Adaptateur à emboîtement carré pour GR..-R 19x19x40 mm (LxlxH)
ZH24-1 | Réchauffeur d'axe DN 15...50 AC/DC 24 V, 45 W
ZH24-1-A | Réchauffeur d'axe AC/DC 24 V, 30 W
ZH24-1-B | Réchauffeur d'axe AC/DC 24 V, 60 W
ZH24-1-C | Réchauffeur d'axe DN 65...100 AC 24 V, 60 W
ZH24-1-D | Réchauffeur d'axe DN 125...250 AC 24 V, 60 W
ZH4515 | Raccord DN 15 pour vanne à siège avec filetage mâle Fonte malléable, galvanisée
ZH4520 | Raccord DN 20 pour vanne à siège avec filetage mâle Fonte malléable, galvanisée
ZH4525 | Raccord DN 25 pour vanne à siège avec filetage mâle Fonte malléable, galvanisée
ZH4532 | Raccord DN 32 pour vanne à siège avec filetage mâle Fonte malléable, galvanisée
ZH4540 | Raccord DN 40 pour vanne à siège avec filetage mâle Fonte malléable, galvanisée
ZH4550 | Raccord DN 50 pour vanne à siège avec filetage mâle Fonte malléable, galvanisée
ZH515 | Bouchon fileté DN 15 pour vanne à siège avec filetage mâle pour la conversion de vanne 2 voies Fonte malléable, galvanisée
ZH520 | Bouchon fileté DN 20 pour vanne à siège avec filetage mâle pour la conversion de vanne 2 voies Fonte malléable, galvanisée
ZH525 | Bouchon fileté DN 25 pour vanne à siège avec filetage mâle pour la conversion de vanne 2 voies Fonte malléable, galvanisée
ZH532 | Bouchon fileté DN 32 pour vanne à siège avec filetage mâle pour la conversion de vanne 2 voies Fonte malléable, galvanisée
ZH540 | Bouchon fileté DN 40 pour vanne à siège avec filetage mâle pour la conversion de vanne 2 voies Fonte malléable, galvanisée
ZH550 | Bouchon fileté DN 50 pour vanne à siège avec filetage mâle pour la conversion de vanne 2 voies Fonte malléable, galvanisée
ZH7100 | Bride pleine PN 16 DN 100 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZH7125 | Bride pleine PN 16 DN 125 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZH715 | Bride pleine PN 16 DN 15 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZH7150 | Bride pleine PN 16 DN 150 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZH720 | Bride pleine PN 16 DN 20 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZH725 | Bride pleine PN 16 DN 25 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZH732 | Bride pleine PN 16 DN 32 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZH740 | Bride pleine PN 16 DN 40 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZH750 | Bride pleine PN 16 DN 50 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZH765 | Bride pleine PN 16 DN 65 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZH780 | Bride pleine PN 16 DN 80 pour vanne à siège pour la conversion de vanne 2 voies
ZIP-BT-NFC
ZJR01 | indicateur de position et axe rainuré F07, carré à 45° décalé, SW 17 DN 125...150
ZJR03 | indicateur de position et axe rainuré F05, carré à 45° décalé, SW 14 DN 50...100
ZJR20 | Clé de manœuvre pour servomoteur JR
ZK-BF | Adaptateur pour BF, BLF pour emboîtement avec serrage pour axe rond 10...20 mm / carré 10...16 mm
ZK1-B | Clé de manœuvre 40 mm pour BLF, BF, BLE, BE
ZK1-B.1 | Clé de manœuvre 40 mm pour BLF, BF, BLE, BE Emballage multiple 100 pièces
ZK1-GEN | Câble de raccordement 5 m A: RJ11 6/4 LINK.10 B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK1-VAV | Câble de raccordement 5 m A: RJ11 6/4 LINK.10 B : Prise de service 3 pôles pour NMV-D2M, CR..
ZK2-B | Clé de manœuvre 70 mm pour BLF, BF, BLE, BE
ZK2-B.1 | Clé de manœuvre 70 mm pour BLF, BF, BLE, BE Emballage multiple 100 pièces
ZK2-GEN | Câble de raccordement 5 m A: RJ11 6/4 LINK.10 B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
ZK4-GEN | Câble de raccordement 3 m A: RJ11 6/4 LINK.10 B : Prise "Weidmüller" 3 pôles et raccordement électrique
ZK6-GEN | Câble de raccordement 5 m A+B: RJ12 6/6
ZKN1-B | Clé de manœuvre 40 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE
ZKN1-B.1 | Clé de manœuvre 40 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE Emballage multiple 100 pièces
ZKN2-B | Clé de manœuvre 63 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE
ZKN2-B.1 | Clé de manœuvre 63 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE Emballage multiple 100 pièces
ZLR-01 | Adaptateurs de raccordement QCV-LR
ZN230-24 | Bloc d'alimentation pour MFT-C Tension d’entrée AC 230 V Tension de sortie AC 24 V / 14 V
ZN230-24MP | Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP AC 24/230 V pour alimentation locale d’un servomoteur MP pendant le fonctionnemennt sur MP-Bus AC 230 V (câble de raccordement : câble avec fiche européenne)
ZNV-203 | Entretoise pour LDM, course 20 mm
ZNV-204 | Entretoise pour Sauter, course 20 mm
ZNV-205 | Kit d’adaptateur Danfoss
ZNV-206 | Kit d’adaptateur IMI / Elesta
ZNV-207 | Adaptateur d'axe pour LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE
ZNV-C | Couplage de remplacement Pour servomoteur LV.., NV.., SV..
ZPD-RE2 | Appareil de prise de pression différentielle pour RetroFIT+ volume d'air variable pour boîtes rondes jusqu'à 400 mm Emballage multiple 18 pièces
ZPD-RE2-SET | Appareil de prise de pression différentielle pour RetroFIT+ volume d'air variable pour boîtes rondes jusqu'à 400 mm
ZPF-08 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SR..P..-R 8xø17x57 mm (lxøxH)
ZPF-09 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SR..P..-R 9xø12x57 mm (lxøxH)
ZPF-10 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SR..P..-R 10xø17x57 mm (lxøxH)
ZPF-11 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SR..P..-R 11xø14x57 mm (lxøxH)
ZPF-14 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SR..P..-R 14xø18x57 mm (lxøxH)
ZPK-12 | Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré pour SR..P..-R ø12x4x57 mm (øxlxH)
ZPK-14 | Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré pour SR..P..-R ø14x5x57 mm (øxlxH)
ZPR01 | indicateur de position et axe rainuré F07, carré à 45° décalé, SW 17 DN 125...300
ZPR02 | Axe rainuré F07, carré à 45° décalé, SW 17
ZPR03 | indicateur de position et axe rainuré F05, carré à 45° décalé, SW 14 DN 80...100
ZPR05 | Kit d’adaptateur RetroFIT+ pour PR.. F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 17
ZPR06 | Kit d’adaptateur RetroFIT+ pour PR.. F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 14
ZPR08 | Kit adaptateur avec entretoise pour PR.. F07, carré à 45° décalé, SW 17
ZPR09 | Kit d’adaptateur RetroFIT+ pour PR.. F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 14
ZPR10 | Kit d’adaptateur RetroFIT+ pour PR.. F05/F07/F10 (vis F05 incluses), tête plate/carrée, SW 14
ZPR11 | Kit d’adaptateur RetroFIT+ pour PR.. F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 18
ZPR12 | Kit d’adaptateur RetroFIT+ pour PR.. F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 16
ZPR13 | Kit d’adaptateur RetroFIT+ pour PR.. F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 11
ZPR14 | Kit d’adaptateur RetroFIT+ pour PR.. F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 12.7
ZPR15 | Kit d’adaptateur RetroFIT+ pour PR.. F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 11
ZPR20 | Clé de manœuvre pour servomoteur PR/PM
ZPV-08 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..P..-R 8x8x57 mm (LxlxH)
ZPV-09 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..P..-R 9x9x57 mm (LxWxH)
ZPV-10 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..P..-R 10x10x57 mm (LxlxH)
ZPV-11 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..P..-R 11x11x57 mm (LxlxH)
ZPV-12 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..P..-R 12x12x57 mm (LxlxH)
ZPV-14 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..P..-R 14x14x57 mm (LxlxH)
ZR-004 | Support de fixation pour vanne 6 voies Acier galvanisé bleu
ZR-005 | Support de fixation pour vanne 6 voies Acier inoxydable
ZR-EXT-01 | Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
ZR-EXT-F05 | Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 65...150 pour vannes papillon jusqu'au DN 80
ZR2315 | Raccord DN 15 pour vanne à boisseau sphérique taraudée Laiton nickelé
ZR2320 | Raccord DN 20 pour vanne à boisseau sphérique taraudée Laiton nickelé
ZR2325 | Raccord DN 25 pour vanne à boisseau sphérique taraudée Laiton nickelé
ZR2332 | Raccord DN 32 pour vanne à boisseau sphérique taraudée Laiton nickelé
ZR2340 | Raccord DN 40 pour vanne à boisseau sphérique taraudée Laiton nickelé
ZR2350 | Raccord DN 50 pour vanne à boisseau sphérique taraudée Laiton nickelé
ZR24-2 | Réchauffeur d'axe support de retenue inclus DN 15...50 AC/DC 24 V, 20 W
ZR24-F05 | Réchauffeur d'axe bride ISO 5211, F05 AC/DC 24 V, 30 W
ZR4510 | Raccord DN 10 pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle Laiton nickelé
ZR4515 | Raccord DN 15 pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle Laiton nickelé
ZR4515Q | Raccord DN 15 pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle Laiton nickelé
ZR4520 | Raccord DN 20 pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle Laiton nickelé
ZR4520Q | Raccord DN 20 pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle Laiton nickelé
ZR4525 | Raccord DN 25 pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle Laiton nickelé
ZR4532 | Raccord DN 32 pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle Laiton nickelé
ZR4540 | Raccord DN 40 pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle Laiton nickelé
ZR4550 | Raccord DN 50 pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle Laiton nickelé
ZR6065
ZR6080
ZR6100
ZR6125
ZR6150
ZREV15F | Raccord DN 15 Taraudées Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle Laiton nickelé
ZREV20F | Raccord DN 20 Taraudées Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle Laiton nickelé
ZREV25F | Raccord DN 25 Taraudées Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle Laiton nickelé
ZREV32F | Raccord DN 32 Taraudées Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle Laiton nickelé
ZREV40F | Raccord DN 40 Taraudées Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle Laiton nickelé
ZREV50F | Raccord DN 50 Taraudées Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle Laiton nickelé
ZRI-001 | Entretoise Hauteur 22 mm F04/F05
ZRI-002 | Entretoise Hauteur 23.5 mm F05/F07
ZRV-301 | Entretoise pour Sauter, course 50 mm
ZRV-302 | Entretoise pour Siebe, course 50 mm
ZRV-303 | Entretoise pour Johnson Control, course 50 mm
ZRV-304 | Rondelle Sauter pour Sauter, course 50 mm
ZSD-B.1 | Sachet de protection avec câble Dimensions Lxl env. 350x250 mm Emballage multiple 100 pièces
ZSF-08 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SR..-R 8xø17x57 mm (lxøxH)
ZSF-09 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SR..-R 9xø12x57 mm (lxøxH)
ZSF-10 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SR..-R 10xø17x57 mm (lxøxH)
ZSF-11 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SR..-R 11xø14x57 mm (lxøxH)
ZSF-14 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SR..-R 14xø18x57 mm (lxøxH)
ZSFF-08 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SRF..R 8xø17x55 mm (lxøxH)
ZSFF-09 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SRF..R 9xø12x55 mm (lxøxH)
ZSFF-10 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SRF..R 10xø17x55 mm (lxøxH)
ZSFF-11 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SRF..R 11xø14x55 mm (lxøxH)
ZSFF-14 | Adaptateur à emboîtement, tête plate pour SRF..R 14xø18x55 mm (lxøxH)
ZSFK-12 | Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré pour SRF..R ø12x4x55 mm (øxlxH)
ZSFK-14 | Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré pour SRF..R ø14x5x55 mm (øxlxH)
ZSFV-08 | Adaptateur à emboîtement carré pour SRF..R 8x8x55 mm (LxlxH)
ZSFV-09 | Adaptateur à emboîtement carré pour SRF..R 9x9x55 mm (LxWxH)
ZSFV-10 | Adaptateur à emboîtement carré pour SRF..R 10x10x55 mm (LxlxH)
ZSFV-11 | Adaptateur à emboîtement carré pour SRF..R 11x11x55 mm (LxWxH)
ZSFV-12 | Adaptateur à emboîtement carré pour SRF..R 12x12x55 mm (LxWxH)
ZSFV-14 | Adaptateur à emboîtement carré pour SRF..R 14x14x55 mm (LxWxH)
ZSG-GMA-DE | Boîtier de protection pour GM..A
ZSG-LMA-DE | Boîtier de protection pour LM..A
ZSG-NMA-DE | Boîtier de protection pour NM..A
ZSG-NSA-F-DE | Boîtier de protection pour NF..A / SF..A
ZSG-RM-DE | Boîtier de protection pour LR.., NR.., SR..
ZSG-SMA-DE | Boîtier de protection pour SM..A
ZSK-12 | Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré pour SR..-R ø12x4x57 mm (øxlxH)
ZSK-14 | Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré pour SR..-R ø14x5x57 mm (øxlxH)
ZSN-B | Plaque pour SN2-C7 pour BFN/BFL, BEN/BEE, BFA
ZSN-BF | Plaque pour SN2-C7 pour BF
ZST-BS | Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation
ZSV-08 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..-R 8x8x57 mm (LxlxH)
ZSV-09 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..-R 9x9x57 mm (LxWxH)
ZSV-10 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..-R 10x10x57 mm (LxlxH)
ZSV-11 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..-R 11x11x57 mm (LxlxH)
ZSV-11-4K | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..-R 11x11x57 mm (LxlxH, carré intérieur)
ZSV-12 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..-R 12x12x57 mm (LxlxH)
ZSV-14 | Adaptateur à emboîtement carré pour SR..-R 14x14x57 mm (LxlxH)
ZSY-001 | Kit d’adaptateur carré 22x22 mm vers carré 14x14 mm
ZSY-005 | Kit de montage/d'adaptateur pour SY2/3 carré 22x22 mm vers carré 14x14 mm
ZSY-011 | Kit adaptateur avec entretoise pour SY4/5/6 carré de 35x35 mm sur tête plate SW 22
ZSY-012 | Kit de montage/d'adaptateur pour SY2/3 carré de 22x22 mm sur tête plate SW 17
ZSY-013 | Kit de montage/d'adaptateur pour SY4/5/6 carré 22x22 mm vers carré 17x17 mm
ZSY-014 | Couvercle isolant pour vannes ARI ZESA, GESA DN 125...200, PA 6GF50
ZSY-401 | Kit de montage/d'adaptateur pour BFV D6400N/NL + SY6
ZSY-402 | Kit de montage/d'adaptateur pour BFV D6450N/NL + SY5
ZSY-403 | Kit de montage/d'adaptateur pour vannes papillons Victaulic
ZSY-404 | Kit de montage/d'adaptateur pour vannes papillons Victaulic
ZSY-701 | Kit de montage/d'adaptateur pour BFV D6400N/NL + SY7
ZSY-702 | Kit de montage/d'adaptateur pour BFV D6450-500N/NL + SY7-8
ZSY-703 | Kit de montage/d'adaptateur pour BFV D6350N/NL + SY7
ZSY-901 | Kit de montage/d'adaptateur pour BFV D6500N/NL + SY9
ZSY-902 | Kit de montage/d'adaptateur pour BFV D6600N/NL + SY10-12
ZSY-903 | Kit de montage/d'adaptateur pour BFV D6700N/NL + SY12
ZTH EU | Boîtier de paramétrages avec fonction ZIP USB Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC Connexion via une fiche de service de l’appareil ou connexion MP/PP
ZWE50 | Autocollant ta max. 50 °C Rouleau de 1000 pièces
ZZ12-B | Pointeur pour BLF, BF, BLE pour arbre creux 12x12 mm Matériau acier
ZZ12-B.1 | Pointeur pour BLF, BF, BLE pour arbre creux 12x12 mm Matériau acier Emballage multiple 100 pièces
ZZN12-B | Pointeur pour BFL, BFN, BEN, BEE pour arbre creux 12x12 mm Matériel polycarbonate
ZZN12-B.1 | Pointeur pour BFL, BFN, BEN, BEE pour arbre creux 12x12 mm Matériel polycarbonate Emballage multiple 100 pièces